## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «ДН.РУ» (ИНН 7724452117)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.1/1 | Клапан предохранительный 17лс17нж Ду 200-300 Ру 16-6 полноподъемный пружинный фланцевый | ТУ 3742-001-09212465-2016; ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 16587-71, ГОСТ 356-80 | 200 | стандарт | 1.6 | От -40 °C до +225°С | Жидкая и газообразная в которой скорость коррозии сталей не превышает 0,1 мм/год | Корпус — сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88; Крышка — ст.20 | У1 | фланец-фланец | автоматическое/ручное | Рукоятка | вертикально, колпаком вверх с подачей среды под золотник | Седло — ст.20Х13; Золотник — ст.30Х13, Шток — ст.20Х13, Пружина — 50ХФА или 51ХФА. Площадь седла F - 15836 мм2; | Строительная длина L/L1 мм — 280/320 |  | 1 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17лс17нж Ду200-300 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
2 | 1.1/3 | Клапан запорный15нж65нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-001-66364836-2010 | 50 | Полнопроходной | 1.6 | до +6000С | вода, пар | 12Х18Н10Т | УХЛ1 | Фланцевое | Ручное | Маховик (штурвал) | любое | Крышка — 12Х18Н10Т; седло — 12Х18Н10Т; шпиндель — 12Х18Н10Т; диск (золотник) — 12Х18Н10Т; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Поставка клапана с ответными фланцами 12Х18Н10Т | 3 | шт
3 | 1.1/5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | шт
4 | 1.1/7 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | 180 *281 |  | 10 | шт
5 | 1.1/8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 7 | шт
6 | 1.1/9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 10 | шт
7 | 1.1/10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | ТУ3741–001–27104101–2014 | 300 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | штурвал | Любое | Материал корпуса — Сталь 25Л; Материал клина - Нержавеющая сталь; Уплотнение - Металл по металлу. | Габариты ДхШхВ, мм: 500х460х1375 Строительная длина: L 500 мм; Высота 1145 мм |  | 2 | шт
8 | 1.1/12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 500 | стандарт | 1,6 МПа | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | Bernard ST-30 | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 700 * 1545 | Тип присоединения электропривода» — «F16» | 1 | шт | Задвижка клиновая 30с941нж СибЗТА Ду500 Ру16 фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, 10 - 15 раб. корпус - | ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» (Новосибирск) | Россия
9 | 1.1/13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 300 | стандарт | 2.5 | от −40°С до + 425°С | вода, пар | Сталь 25Л | У1 | Под приварку | Под привод, ручное | Фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | Любое, кроме положения электроприводом вниз | Крышка — 25Л; клин — 25Л; шпиндель — 20Х13; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Под электропривод Н-В-02 У2, фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | 1 | шт | Задвижка клиновая 30с964нж СибЗТА Ду300 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, корпус - сталь WCB, 10 - 15 раб. шпиндель - | ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» (Новосибирск) | Россия
10 | 1.3/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | ГОСТ 33259-2015 ТУ 3722-002-22294686-2005 | 50 | стандарт | 2.5 | до +425С | вода | Сталь марки 25Л ГОСТ 977-88 | У1 | фланец-фланец | электропривод | для автоматического регулирования технологических процессов | горизонтальное (ЭИМ вверх) | плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ | L=160мм. |  | 1 | шт | Клапан регулирующий Авангард КР 25с947нж Ду50 Ру25 односедельный неразгруженный, присоединение фланцевое, корпус - сталь | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
11 | 1.3/6 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 100, Kvs 125, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 100 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 100 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 350 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,4 Масса, кг, не более 60 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 380 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 125 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, 350 мм | каталожный № 065B2396R | 2 | шт | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFG-2R Ду100 Ру25 универсальный, фланцевый, Kv=125м3/ 101 ч, корпус - углеродистая | ООО «Ридан» | Россия
12 | 1.3/7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 32 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 32 Номинальное давление (PN), бар 16 Пропускная способность Kvs, м³/ч 16 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Коэффициент начала кавитации 0,55 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT17R. Масса, кг, не более 13 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Седло Нержавеющая сталь Уплотнение нет уплотнения по штоку Корпус Углеродистая сталь WCB Шток Cталь | строительная длинна, 180 мм | каталожный № 065B2391R | 4 | шт | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFG-2R Ду32 Ру16 универсальный, фланцевый, Kv=16м3/ч, 102 корпус - углеродистая ст | ООО «Ридан» | Россия
13 | 1.3/8 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 80 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 80 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 310 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,45 Масса, кг, не более 33 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 275 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, 310 мм | каталожный номер 065B2395R | 2 | шт | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFG-2R Ду80 Ру16 универсальный, фланцевый, Kv=80м3/ч, 103 корпус - углеродистая ст | ООО «Ридан» | Россия
14 | 1.3/9 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 25 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013ТУ | 25 | полнопроходной | 1.6 | от 00С до +180С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=160мм. | Пропускная способность — 6м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение — сальникоковое | 2 | шт
15 | 1.3/10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 32 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 630 мм ◦L = 180 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 16м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое Габаритный размер — Н=620мм | 1 | шт
16 | 1.3/11 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 50 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 650 мм ◦L = 230 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 20м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое | 3 | шт
17 | 1.3/12 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 80 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +180°С | вода | Сталь марки 20 | в условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 800 мм ◦D1 = 133 мм ◦D2 = 160 мм ◦D3 = 195 мм ◦D4 = 18 мм ◦L = 310 мм (строительная длина) ◦B = 310 мм ◦n = 4 мм | Пропускная способность: 40 м3, уплотнение: сальниковое; пределы регулирования от 0,1 до 0,63 МПа.. | 3 | шт
18 | 1.3/13 | Регулирующий блок после себя AFD Ду 15-250 с диапазоном настройки Ру 25 |  | 15-250 | отсутствует | Условное давление датчика (PN), погружная гильза, 2,5 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Нержавеющая сталь | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | отсутствует | отсутствует | - | вертикальное | Номинальный диаметр (DN), мм 15-250 Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар 25 Рабочая среда см. характеристики регулирующего клапана Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар 1–6 Вид регулирующего клапана VFG-2R Площадь регулирующей диафрагмы, см2 80 Цвет пружины красный Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Корпус регулирующего блока Нержавеющая сталь Регулирующая диафрагма EPDM | H, мм 430 | Каталожный номер 003G1002R | 2 | шт | Регулирующий блок после себя Ридан AFD-R Ру25 с диапазоном настройки 0.15-1.5бар, площадь регулирующей 12-15 108 диафраг | ООО «Ридан» | Россия
19 | 1.3/14 | Клапан обратный 19с53нж Ду 80 Ру 40 |  | 80 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь | У | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 2 | шт
20 | 1.3/15 | Клапан обратный 19с53нж Ду 150 Ру 40 |  | 150 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь | У | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 2 | шт
21 | 1.3/16 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 80мм |  | 4 | шт | Клапан обратный ЛМЗ 19Ч21БР Ду100 Ру16 поворотный, межфланцевый, материал - чугун, диск - чугун | ОАО «Литейно-механический завод» | Россия
22 | 1.3/17 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 60мм |  | 6 | шт | Клапан обратный ЛМЗ 19Ч21БР Ду50 Ру16 поворотный, межфланцевый, материал - чугун, диск - чугун | ОАО «Литейно-механический завод» | Россия
23 | 1.3/18 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 70мм |  | 7 | шт | Клапан обратный ЛМЗ 19Ч21БР Ду80 Ру16 поворотный, межфланцевый, материал - чугун, диск - чугун | ОАО «Литейно-механический завод» | Россия
24 | 1.3/20 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 | ТУ 3732-023-62977923-2015 | 200 | стандартное | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун EN-GJS-400-15 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM |  |  | 5 | шт
25 | 1.3/21 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 40 |  | 50 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь |  | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 1 | шт
26 | 1.3/22 | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-005-81673229-2009 | 150 | стандартное | 1.6 | До +110°С | вода | чугун GG25 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | клапан двухстворчатый |  |  | 4 | шт | Клапан обратный АДЛ Гранлок CV16 Ду150 Ру16 межфланцевый, двухстворчатый, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, упло | ООО «ТД АДЛ» (Гранвэл/Гранлок, производство Лыткарино) | Россия
27 | 1.3/25 | Клапан обратный 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 0.25 | до +50°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | тарелка: чугун СЧ 15, СЧ20; крестовина: алюминиевый сплав Ал-2; уплотнение: резина-пластина ЗМБ-А-С; сетка: сталь 3; |  |  | 3 | шт
28 | 1.3/26 | Клапан обратный 19нж76нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 9697-87 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж вентиля односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 2 | шт
29 | 1.3/28 | Клапан обратный 19с76нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | - до 425 ºC | вода | сталь 25Л, 20, 20Х13 | У1 | Фланец-фланец | нет |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх |  |  |  | 2 | шт
30 | 1.3/29 | Клапан обратный 19с76нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | - до 425 ºC | вода | сталь 25Л, 20, 20Х13 | У1 | Фланец-фланец | нет |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх | Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т |  |  | 2 | шт
31 | 1.3/30 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 125 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 125 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 125 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 90 мм | каталожный номер 065B7526 | 2 | шт | Клапан обратный Ридан NVD-802R Ду125 Ру16 межфланцевый, пружинный, корпус - чугун, диск - сталь, уплотнение - 1 шт EPDM | ООО «Ридан» | Россия
32 | 1.3/31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 106мм | каталожный № 082X8527R | 10 | шт
33 | 1.3/36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 |  | 32/50 | 32/50 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-110 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-115 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:3,7-5,0 кгс/см2. | 2 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду32-50 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
34 | 1.3/37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,75-3,6 кгс/см2 | 2 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду25-40 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
35 | 1.3/38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,05-2,7 кгс/см2. | 2 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду25-40 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
36 | 1.3/48 | Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 15 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1/2-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-55мм, высота-63мм |  | 45 | шт
37 | 1.3/49 | Клапан запорный 15б1п Ду 20 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 20 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G3/4-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-65мм, высота-63мм |  | 15 | шт
38 | 1.3/50 | Клапан запорный 15б1п Ду 25 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 25 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-80мм, высота-80мм |  | 10 | шт
39 | 1.3/51 | Клапан запорный 15б1п Ду 32 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 32 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1 1/4-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-95мм, высота-84мм |  | 10 | шт
40 | 1.3/52 | Клапан запорный 15б1п Ду 40 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 40 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1 1/2-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-110мм, высота-115мм |  | 5 | шт | Клапан запорный Цветлит 15б1п 1 1/2" Ду40 Ру16 латунный, внутренняя резьба, штурвал | УП «Цветлит» | Беларусь (ЕАЭС)
41 | 1.3/53 | Клапан запорный 15б1п Ду 50 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 50 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G2 -В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-132мм, высота-115мм |  | 7 | шт
42 | 1.3/54 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 80 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; | - | С комплектом ответных фланцев (С КОФ) | 2 | шт
43 | 1.3/55 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 100 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 9 | шт
44 | 1.3/58 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 32 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 4 | шт
45 | 1.3/59 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 50 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 50 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 4 | шт
46 | 1.3/60 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л |  |  | 2 | шт
47 | 1.3/61 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандартный | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л | строительная длина 230 мм, |  | 9 | шт
48 | 1.3/62 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 80 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л |  |  | 6 | шт
49 | 1.3/64 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 25 Ру10 | ГОСТ 33423-2015 | 25 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Серый чугун | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4 |  |  | 3 | шт
50 | 1.3/65 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 50 Ру10 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Серый чугун | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4 | - | - | 9 | шт
51 | 1.3/66 | Клапан запорный 15ч76п2 Ду 80 Ру 6,3 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 0.63 | до +125°С | Коррозионная | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): чугун; Материал изделия (шпиндель): сталь; Материал изделия (защитное покрытие корпуса): фторопласт | L-230 |  | 3 | шт
52 | 1.3/68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт
53 | 1.3/69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт
54 | 1.3/70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | -60… +560 | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% | сталь 12Х18Н9ТЛ | Условия эксплуатации УХЛ Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  | класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А; в комплекте: ответные фланцы, прокладки и крепеж | 2 | шт
55 | 1.3/71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт
56 | 1.3/72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт
57 | 1.3/73 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 180 *281 |  | 6 | шт
58 | 1.3/74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 80 | стандарт | 1.6 | -40… +425 | Вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | Маховик | маховиком вверх | Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | - | 12 | шт
59 | 1.3/75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 230 * 385 |  | 2 | шт
60 | 1.3/76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 150 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 280 * 576 |  | 5 | шт
61 | 1.3/77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 400 | стандарт | 2.5 | от −40 °C до +425 °C | вода, пар, нефтепродукты, газ и другие неагрессивные среды | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 3 | шт | Задвижка клиновая 30с564нж СибЗТА Ду400 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, корпус - сталь WCB, шпиндель - выдвижной, с | ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» (Новосибирск) | Россия
62 | 1.3/85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 6.3 | от -40 до + 425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 1 | шт | Задвижка клиновая 30с76нж Авангард Ду200 Ру63 исп. F, класс герметичности "А", фланцевая, шпиндель - выдвижной, корпус - | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
63 | 1.3/86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | ТУ-3740-002-99521253-2012. | 250 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 25Л | У1 по ГОСТ 15150 | фланцевое, исполнение – по ГОСТ 33259. | электропривод | Тип присоединеия-Б; Крутящий момент, Нм-100-300 | Арматура, оснащенная электрическим приводом, устанавливается управляющим органом вверх. Допускается монтаж в наклонном положении, кроме «электроприводом вниз» - в этом случае требуется обеспечить опору для снятия нагрузки с бугельного узла. | Шпиндель 20Х13; Прокладка ТРГ; Крышка, Маховик 25Л; Гайка Ст25; Сальниковое уплотнение ТРГ; Ось, Болт, Шпилька Ст35; Втулка сальника Ст20; Гайка ходовая ЛС59-1; Гайка шлицевая Ст35; | L=450мм; H=700мм без электропривода |  | 2 | шт
64 | 1.3/87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 35Л ГОСТ 977-88 | ТУ 3714-007-82556046-2007. "У" | фланцевое | МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.150 | Условное обозначение:ГЗ-А.150; Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 "А"; Номинальный крутящий момент на выходном валу Нм (кгс*м) 150 (15); Частота вращения вала, об/мин. Стандарт 24, По заказу 18,36,48; Электродвигатель Мощность кВт 0,37, Номинальный ток (А) 2,5 Пусковой ток ( А) 8,84; |  | Крышка Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Клин Сталь 35Л ГОСТ 977-88 ; Шпиндель Сталь 45ГОСТ 1050-88;Уплотнительная прокладка терморасширенный графит (армир); Набивка уплотнительная терморасширенный графит (армир);Крышка сальника Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Упорная гайка Сталь 20Л ГОСТ 977-88; Пятикулачковая муфта Латунь Ц38МЦ2С2 ГОСТ17711-93 | L=280мм; H=520мм | нж - уплотнения из нержавеющей стали. | 6 | шт
65 | 1.3/88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | ТУ 3741-003-43179794-2009. | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. У1 | фланец-фланец | электропривод DN.ru МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-Б; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | Электроприводом вверх, но допускается отклонение до 90° в любую сторону для задвижек до DN 150 включительно, | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; | L=403мм; H=576мм |  | 1 | шт
66 | 1.3/89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 400 | стандарт | 2.5 | от -40 до + 425 | вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | AUMA SA 16.1-G3 или аналог | любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 600*1425 | В комплекте с крепежом и ответными фланцами (с КОФ).Под электропривод AUMA или аналог. | 4 | шт | Задвижка клиновая 30с964нж СибЗТА Ду400 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, корпус - сталь WCB, 10 - 15 раб. шпиндель - | ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» (Новосибирск) | Россия
67 | 1.3/90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | ГОСТ3706-93 | 100 | полнопроходной | 25 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. | фланец-фланец | МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-А; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A" | 3 | шт
68 | 1.3/91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 50 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=250мм; H=410мм |  | 1 | шт
69 | 1.3/92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 80 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=280мм; H=515мм |  | 1 | шт
70 | 1.3/94 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 80 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | Длина 210 |  | 14 | шт
71 | 1.3/96 | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 150 | стандарт | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Основные материалы 30ч6бр: деталей корпуса серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; поверхности уплотнительных элементов - латунь ЛС-59 ГОСТ 15527; уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. | строительная длина 280 мм, |  | 19 | шт
72 | 1.3/97 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 200 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | строительная длина 330 мм, |  | 13 | шт
73 | 1.3/98 | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | полнопроходной | 1 | до +225 °С | вода,пар | чугун | У2 | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12817 | ручной | маховик | любое | Материал:- корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; - уплотнительных поверхностей – Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). |  |  | 4 | шт
74 | 1.3/99 | Задвижка 30ч6бр Ду 300 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 300 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 45; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - |  | 4 | шт
75 | 1.5/1 | Клапан запорный 15кч18п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3732-001-00218137-94 | 25 | - | 1.6 | Вода, пар От +1°С до +150°С | вода, пар. | КЧ30 | У | Муфтовый | Ручной | - | любое |  |  |  | 11 | шт
76 | 1.6/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 25 Ру 25 с ЭИМ | ТУ 3742-002-22294686-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты. | сталь | У1 | фланцевый | электропривод ST «Regada» | взравозащищённый | вертикальное | - | - | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В | 1 | шт | Клапан регулирующий Авангард КР 25с947нж Ду25 Ру25 с электроприводом 15-20 109 Regada ST mini | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
77 | 1.6/2 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | ТУ 3742-002-22294686-2005 | 50 | стандарт | 2.5 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты. | сталь | У1 | фланцевый | электропривод ST «Regada» | взравозащищённый | вертикальное | - | - | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В | 1 | шт | Клапан регулирующий Авангард КР 25с947нж Ду50 Ру25 с электроприводом 15-20 110 Regada ST 0 | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
78 | 1.6/3 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 80 | стандарт | 1.6 | от 2 до +150 C | вода, 30% водный раствор гликоля | чугун | - | фланцевый | - | - | - | Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Масса, кг, не более 33 Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Модель VFG-2R Диаметр, Ду 80 Давление, Ру 16 | - | - | 1 | шт | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFM-2R Ду80 Ру16 седельный, фланцевый, Kv 100м3/ч, корпус - чугун 111 QT450-10, уп | ООО «Ридан» | Россия
79 | 1.6/4 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 1 | шт
80 | 1.6/5 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 1 | шт
81 | 1.6/6 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 2 | шт
82 | 1.6/7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 100 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 64мм, диаметр корпуса 215мм |  | 1 | шт
83 | 1.6/8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 76мм, диаметр корпуса 218мм | - | 1 | шт
84 | 1.6/9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 89мм, диаметр корпуса 273мм | - | 1 | шт
85 | 1.6/10 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 | - | 50 | - | - | от -40°С до +50°С | газ | алюминий | У2 | муфтовый | - | - | - | Предохранительный сбросной клапан ПСК-50С/125 предназначен для ограничения давления природного газа путем сброса избыточного давления газа в атмосферу. Максимальное давление открытия клапана: 125кПа (1.25кгс/см2) Диаметр условного прохода: 50мм Диапазон настройки срабатывания клапана: 50..125кПа Присоединение: муфтовое | - | - | 1 | шт
86 | 1.6/12 | Клапан предохранительный 17с28нж Ду 50 Ру16 (Рн 10-16) | ТУ 3742-003-22294686-2007 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | - | - | вертикальное, колпаком вверх | Уплотнение в затворе - нержавеющая сталь; Пружина - Сталь 50ХФА; Золотник, седло, шток - Сталь 20Х13 | - | - | 3 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду50-80 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
87 | 1.6/13 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | жидкие и газообразные, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | Седло: сталь 20Х13 Шток: сталь 20Х13. Пружина: 50ХФА Прокладка: Паронит Шпилька: сталь 35 | - | - | 2 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17с6нж Ду50-80 Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый, корпус - углеродистая сталь 25 | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
88 | 1.6/14 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 80 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | жидкие и газообразные, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | Седло: сталь 20Х13 Шток: сталь 20Х13. Пружина: 50ХФА Прокладка: Паронит Шпилька: сталь 35 | - | - | 1 | шт | Клапан предохранительный Авангард 17с6нж Ду80-100 Ру16 полноподъемный пружинный фланцевый, корпус - 25 -30 раб. углероди | АО «Авангард» / САЗ (Старый Оскол) | Россия
89 | 1.6/15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | ТУ 3742-005-27844275 | 32 | стандарт | 2.5 | от -40°С до +425°С | Среды жидкие и газообразные по отношению, к которым уплотнения и детали крана коррозиестойки (вода, пар, газообразные смеси, нефтепродукты и т.п.) | сталь 20Л. | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | ручное - маховик (многооборотное) Корпусные детали: Сталь 20Л, 20ГЛ. Тарельчатый затвор: Сталь 20Л, 20ГЛ с наплавкой из стали 20Х13. Уплотнения сальника: ТРГ. Уплотнения затвора: металл по металлу. Коэффициент гидравлического сопротивления: не более 5. Монтаж односторонний по стрелке на корпусе, подача среды под тарельчатый затвор. |  |  | 1 | шт
90 | 1.6/17 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 15 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 8 | шт
91 | 1.6/18 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 20 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 14 | шт
92 | 1.6/19 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 25 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 12 | шт
93 | 1.6/21 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 32 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 2.5 | не более +200 | вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды | ковкий чугун КЧ 30-6 | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме расположения маховика вниз | Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит; | - | - | 7 | шт
94 | 1.6/22 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 40 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 40 | стандарт | 2.5 | не более +200 | вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды | ковкий чугун КЧ 30-6 | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме расположения маховика вниз | Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит; | - | - | 4 | шт
95 | 1.6/23 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 2.5 | не более +200 | вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды | ковкий чугун КЧ 30-6 | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме расположения маховика вниз | Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит; | - | - | 5 | шт
96 | 1.6/24 | Клапан запорный 15кч19п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3732-002-00218137-95 | 25 | стандарт | 1.6 | до +225 | вода, пар | чугун | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус, крышка Чугун (GG18) Шпиндель Сталь Золотник Чугун (GG18) Уплотнительные поверхности затвора PTFE Маховик Чугун (GG18) с цинковым покрытием | - | - | 2 | шт
97 | 1.6/25 | Клапан запорный 15кч19п Ду 50 Ру 16 | ТУ 3732-002-00218137-95 | 50 | стандарт | 1.6 | до +225 | вода, пар | чугун | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус, крышка Чугун (GG18) Шпиндель Сталь Золотник Чугун (GG18) Уплотнительные поверхности затвора PTFE Маховик Чугун (GG18) с цинковым покрытием | - | - | 5 | шт
98 | 1.6/26 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт
99 | 1.6/27 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт
100 | 1.6/28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт
101 | 1.6/29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -40°С до +425°С | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Углеродистая сталь | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | - |  |  | 2 | шт
102 | 1.6/30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 1 | шт
103 | 1.6/31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 1 | шт
104 | 1.6/32 | Клапан запорный 15с22нж Ду 25 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 25 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 1 | шт
105 | 1.6/33 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 5 | шт
106 | 1.6/34 | Клапан запорный 15с22нж Ду 40 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 40 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 2 | шт
107 | 1.6/35 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 4 | шт
108 | 1.6/36 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 80 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 2 | шт
109 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 1 | шт
110 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 25 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 1 | шт
111 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 40 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 1 | шт
112 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 2 | шт
113 | 1.6/41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ | 1 | шт
114 | 1.6/42 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 14 | шт
115 | 1.6/43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 11 | шт
116 | 1.6/44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 10 | шт
117 | 1.6/45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 7 | шт
118 | 1.6/46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 200 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 2 | шт
119 | 1.6/48 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 80 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 3 | шт
120 | 1.8/1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ТУ 3741-001-22294686-2008 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200°С | Вода, пар | углеродистая сталь | УХЛ1 | Фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | шт
ИТОГО