## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/2 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 15 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 15 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 130мм | Пропускная способность — 4 м3 | 2 | шт
2 | 1.3/3 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 25 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 25 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм | Пропускная способность — 4 м3 | 1 | шт
3 | 1.3/4 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 50 Ру 16 KV100 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 50 | стандарт | 1.6 | От -20°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 230мм | Максимальная пропускная способность - 65 м3. Допустима 40 м3 | 2 | шт
4 | 1.3/5 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 80 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 80 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм | Пропускная способность — 4 м3 | 8 | шт
5 | 1.3/163 | Электропривод прямоходный Regada SТ0 490.0-00TQV/00 |  |  |  |  | 25°C - +55°C |  |  | У | [6 empty] | Степень защиты IP 54, Питающее напряжение 230 V AC, Схема включения Z20, Выключающая сила 2 900 N, Макс. нагрузочная сила 2 500 N, Скорость управления 4 mm/min, Электродвигатель 1 W, Выключение злектропривода от нагрузки Двухсиловое (Схема включения Z20 выключатели S1, S2), Рабочий ход с датчиком 25 mm, Датчик положения Электронный с R/I преобразователем с токовым сигналом С источником, Включение 2-проводник, Выход 4 - 20 mA, Схема включения Z269, Механическое присоединение Столбикы, Присоединительная высота 110мм, Прицоедин. резьба тяги M8x1-22, Эскиз P-1185/B, 2 добавочные выключатели положения, Схема включения Z21. | 1 | шт
ИТОГО