## Лист1 (hidden)
Приложение 1
Филиал ПАО "Камчатскэнерго" _____________Технические требования: запорная арматура (Шаблон)
№ п/п | Наименование | МОЛ | Вид использования |  |  | Обозначение | ГОСТ/ТУ | Диаметр номинальный DN, мм | Проход | Давление РN, МПа | Температура t, гр. С | Среда | Материал корпуса | Климетическое исполнение | Тип присоединения к трубопроводу | Приводное устройство |  | Дополнительные требования
[16 empty] | Наименование | Технические характеристики | Устанавочное положение | Материал штока, шара, уплотнения и т.д | Габариты | Примечание
1 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Деталь клапана (шток)
1 | 1052-65-0 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 7 | шт | 1052-65-0 | ТУ 2913-001-15365247-2004 | 65 | условный | 23.5 | до +200С | вода | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 20 | -
2 | 1057-65-0 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт | 1057-65-0 | ТУ 2913-001-15365247-2004 | 65 | условный | 9.8 | до +540С | пар | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 12Х1МФ | -
3 | 588-10-0 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 588-10-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 10 | условный | 37.3 | 280 | вода | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 20 | - | ост 108.030.113-87
4 | 589-10-0 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 21 | шт | 589-10-0 | ТУ 2913-001-15365247-2004 | 10 | условный | 25 | до +545С | пар | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 12Х1МФ | -
5 | 998-20-0 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 3 | шт | 998-20-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 20 | условный | 37.3 | 280 | вода | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 20 | - | ост 108.030.113-87
6 | 999-20-0 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 34 | шт | 999-20-0 | ТУ 2913-001-15365247-2004 | 20 | условный | 25 | до +545С | пар | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 12Х1МФ | -
7 | Шток 1084-100-Э (чертеж 1084-100-6) | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт | Шток 1084-100-Э (чертеж 1084-100-6) | ТУ 3740-002-15365247-2004 | 100 | условный | 37.3 | до +280С | вода | 25Х1МФ | УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 20 | -
З/Ч к клапану ГПК №530-150/150-0а
8 | Пружина | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт | Пружина | ТУ 3740-002-15365247-2004 | - | - | 9.8 | до +540С | пар | - | УХЛ | - | - | - | - | - | -
9 | Седло |  |  | 9 |  | Седло | ТУ 3740-002-15365247-2004 | - | - | 9.8 | до +540С | пар | - | УХЛ | - | - | - | - | сталь 15Х1М1ФЛ | - | ост 108.030.113-87
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт
10 | Тарелка |  |  | 9 |  | Тарелка | ТУ 3740-002-15365247-2004 | - | - | 9.8 | до +540С | пар | - | УХЛ | - | - | - | - | сталь 15Х1М1ФЛ | - | ост 108.030.113-87
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт
Шпиндель задвижки
11 | 881-100 шпиндель задвижки в сборе с тарелками | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 881-100 шпиндель задвижки в сборе с тарелками | ТУ 3740-002-15365247-2004 | - | - | 25 | до +545С | пар | - | УХЛ | - | - | - | - | сталь 15Х1М1ФЛ | -
12 | 883-100-5 шпиндель задвижки 883-100-Э | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт | 883-100-5 шпиндель задвижки 883-100-Э | ТУ 3740-002-15365247-2004 | - | - | 25 | до +545С | пар | - | УХЛ | - | - | - | - | сталь 15Х1М1ФЛ | -
Запчасти к арматуре СОЮЗ 01
13 | Комплект уплотнения на С.ГПУФ-200/250-4 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-235х215х12,5-1шт КГУ 1-30х20х5-1шт КГУ 1-40х28х3-1шт КГУ 1-50х36х3-1шт СНП 1А-1 265х230х4,5-1шт СНП 1А-1 270х235х4,5-1шт СНП 1А-1 300х260х4,5-1шт Кольцо УКС 48х32х8-3шт
14 | Комплект уплотнения на С.ГПУФ-250/400-2,5 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-290х274х12,5-1шт КГУ 1-30х20х5-1шт КГУ 1-40х28х3-1шт КГУ 1-50х36х3-1шт СНП 1А-1 305х270х4,5-1шт СНП 1А-1 330х290х4,5-1шт СНП 1А-1 470х430х4,5-1шт Кольцо УКС 52х36х8-3шт
15 | Комплект уплотнения на С.ЗК-100-Р-10Х | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 16 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-52х36х8-5шт КАГУ 3-52х36х8-2шт КАГУ 6-170х145х12,5-2шт
16 | Комплект уплотнения на С.ЗК-150-К-10Х | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 20 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-78х52х13 -5шт КАГУ 3-78х52х13-2шт КАГУ 6-250х210х20-2шт
17 | Комплект уплотнения на С.ЗК-225-Ц-10Х | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-86х60х13-5шт КАГУ 3-86х60х13-2шт КАГУ 6-300х270х15-2шт
18 | Комплект уплотнения на С.ИКПУ-25-Р-2,5 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-55х45х6 -1шт КГУ 1-100х90х5-2шт СНП 1А-1 70х45х2,5-1шт СНП 1А-1 90х75х2,5-1шт
19 | Комплект уплотнения на С.КЗ-10-Р-25ХМ1 / С.КЗ-10-Р-38М1 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 240 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КАГУ 11-24х14х12-2шт
20 | Комплект уплотнения на С.КЗ-20-Р-25ХМ1 / С.КЗ-20-Р-38М1 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 300 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КАГУ 11-30х18х15-2штКАГУ 11-30х18х15-2шт
21 | Комплект уплотнения на С.КЗ-50-Р-14Х / С.КЗ-65-Р-24 / С.КЗ-65-Р-10Х | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 114 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-56х30х13-2шт КАГУ 2-56х30х13-2шт
22 | Комплект уплотнения на С.КРДУ-20-Э-25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 7 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-42х26х8 -4шт КАГУ 2-42х26х8-2шт
23 | Комплект уплотнения на С.КРДУ-65-Э-25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 7 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-46х30х10-2шт КАГУ 3-46х30х10-2шт
24 | Комплект уплотнения на С.КРПП-100-Э222-25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 16 | компл | С.КРПП-100-Э222-25 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 100 | полнопроходной | 24.5 | 250 | вода | Ст20 | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | эл. пр. МЭОФ-1000/25-0,25У-97К, с дросселной решеткой | N.m=1000 s=25\r=0,25 | любое | - | Строительная длина (L): 320 мм Высота с маховиком / приводом (Н): 1159 мм | КГУ 1-52х36х8-5шт КАГУ 3-52х36х8-2шт КАГУ 6-170х145х12,5-2шт
25 | Комплект уплотнения на С.КРПУ-50-Э221-25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 3-62х36х13-6шт КГУ 1-62х55х6-1шт
26 | Комплект уплотнения на С.КРШП-150-Э232-14Х | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КГУ 1-78х52х13-5шт КАГУ 3-78х52х13-2шт КАГУ 6-250х210х20-2шт
27 | Комплект уплотнения на С.ОКР-225-24 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | компл | 5: ТУ 3740-002-34877654-2012 |  | КАГУ 6-360х305х27,5 2шт
КЛАПАНА
Клапан регулирующий
28 | Клапан 6с-9-3 Ду150 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | 6с-9-3 Ду150 | ГОСТ 12893-2005 | 150 | условный | 10 | 450 | вода, пар | сталь 25Л | У1 | под приварку | эл. привод | Максимальный угол поворота золотника — 90гр | горизонтальное | Корпус - сталь 25Л; Крышка - сталь 20К. | Длина — 450мм. Высота — 672
29 | Клапан регулирующий Ду 150 6С-9-3 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 1 | шт | 6С-9-3 | ГОСТ 12893-2005 | Ду150 | стандарт | 10 | 450 | пар | 25Л | У1 | под приварку | рычаг под привод | привод системы МЭО (МЭОФ) | любое | _ | _
Обратный клапан
30 | Клапан обратный 720-20-ОА-01 (Р-13,7 мПа, t-560°С) | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный 720-20-ОА-01 (Р-13,7 мПа, t-560°С) | ТУ 3742-005-71228244 | 20 | - | 25 | до +545С | пар | сталь 12Х1МФ | УХЛ | под приварку | электропривод | рычаг для автоматического управления | любое | сталь 12Х1МФ | 160х152
КЛАПАНЫ
31 | 1052-65-0 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | 1052-65-0 | ТУ 2913-001-15365247-2004 ТР ТС 010/2011, ТР Т | 65 | условный | 23.5 | 250 | вода | Ст. 20 | УХЛ | Под приварку | маховик | Ручное | Любое | Ст.20 | 250х545
32 | 1057-65-0 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт | 1057-65-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 65 | условный | 9.8 | до +540С | пар | сталь 12Х1МФ | УХЛ | Под приварку | ручной | маховик | любое | сталь 12Х1МФ | 250х321
33 | 588-10-0 |  |  | 16 |  | 588-10-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 10 | условный | 37.3 | до +280С | вода | сталь 20 | УХЛ | под сварку | ручной | маховик | любое | сталь 20 | 110х226
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Макухин Юрий Анатольевич | Ремонты | 12 | шт
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт
34 | 589-10-0 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 589-10-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 10 | условный | 25 | до +545С | пар | сталь 12Х1МФ | УХЛ | под сварку | ручной | маховик | любое | сталь 12Х1МФ | 110х226
35 | 998-20-0 |  |  | 6 |  | 998-20-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 20 | условный | 37.3 | до +280С | вода | сталь 20 | УХЛ | под сварку | ручной | маховик | любое | сталь 20 | 160х310
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 3 | шт
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт
36 | 999-20-0 |  |  | 4 |  | 999-20-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 20 | стандарт | 25 | до +545°С | вода, пар | сталь 12Х1МФ | УХЛ1 | под приварку | ручной | маховик | любое | Уплотнение: металл по металлу; Уплотнение шпинделя: сальниковое; Наплавка на золотнике: твердый спла; Наплавка на корпусе: твердый сплав | 160х310
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 1 | шт | 999-20-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 20 | стандарт | 25 | до +545°С | вода, пар | сталь 12Х1МФ | УХЛ1 | под приварку | рукоятка/маховик |  |  | Уплотнение: металл по металлу; Уплотнение шпинделя: сальниковое; Наплавка на золотнике: твердый спла; Наплавка на корпусе: твердый сплав | _
| ТР ТС 010/2011, ТР Т | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт | 999-20-0 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 20 | условный | 25 | до +545С | пар | сталь 12Х1МФ | УХЛ | под сварку | ручной | маховик | любое | сталь 12Х1МФ | 160х310
игольчатый ВИГ DN 5 мм
37 | Вентиль игольчатый ВИГ250Д-С1Б1Б | Ким Виталий Григорьевич | Ремонты | 10 | шт | 250Д-С1Б1Б | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12.2.063-2015 ТУ -3742-006-36868381-2005 | 5 | полный | 25 | до +300°С (с графитовой набивкой) | природные углеводороды, воздух,вода,перегретый пар,нефтепродукты и др.,не вызывающие коррозии элементов, контактирующих с рабочей средой. | С-углерордистая сталь | У1 | штуцерно-нипельное присоединение 1Б-наружняя резьба (М20х1,5), 1Б-наружняя резьба (М20х1,5) | Ручное | Рукоятка | любое | Удобная в эксплуатации крестообразная рукоятка из алюминиевого сплава.Трапециедальная резьба для лёгкоговращения. Регулировка уплотнения снаружи. Игла из нержавеющей стали. Сальниковое уплотнение из Графлекса или фторопласта. Дренажный элемент с уплотнением металл-металл. Подвижный наконечник высокой твёрдости обеспечивает надёжное уплотнение затвора. | 120х90х100
38 | ВИГ-160-Н1Б1Г | Макухин Юрий Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | ВИГ-160-Н1Б1Г | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12.2.063-2015 ТУ -3742-006-36868381-2005 | 5 | стандарт | 16 | до +300°С | природные углеводороды, воздух,вода,перегретый пар,нефтепродукты и др.,не вызывающие коррозии элементов, контактирующих с рабочей средой. | Нержавеющая сталь | УХЛ1 | 1Б-резьба М20х1,5(наружняя резьба). 1Г-резьба М20х1,5(внутренняя резьба). | Ручное | Рукоятка |  | Удобная в эксплуатации крестообразная рукоятка из алюминиевого сплава.Трапециедальная резьба для лёгкоговращения. Регулировка уплотнения снаружи. Игла из нержавеющей стали. Сальниковое уплотнение из Графлекса или фторопласта. Дренажный элемент с уплотнением металл-металл. Подвижный наконечник высокой твёрдости обеспечивает надёжное уплотнение затвора. | 110х90х100
39 | ВИГ-160-С2Б2Б-2 |  |  | 38 |  | ВИГ-160-С2Б2Б-2 | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12.2.063-2015 ТУ -3742-006-36868381-2006 | 5 | стандарт | 16 | до +300°С | природные углеводороды, воздух,вода,перегретый пар,нефтепродукты и др.,не вызывающие коррозии элементов, контактирующих с рабочей средой. | Углеродистая сталь | УХЛ1 | 2Б-резьба М22х1,5 ГОСТ 25164 (наружная резьба) . | ручное | Рукоятка | любое | Удобная в эксплуатации крестообразная рукоятка из алюминиевого сплава.Трапециедальная резьба для лёгкоговращения. Регулировка уплотнения снаружи. Игла из нержавеющей стали. Сальниковое уплотнение из Графлекса или фторопласта. Дренажный элемент с уплотнением металл-металл. Подвижный наконечник высокой твёрдости обеспечивает надёжное уплотнение затвора. | 110х90х100
| Вентиль игольчатый, 16МПа, дренаж, стальной, "2Б2Б-2" | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 18 | шт
| Вентиль игольчатый, 16МПа, дренаж, стальной, "2Б2Б-2" | Макухин Юрий Анатольевич | Ремонты | 20 | шт |  | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12.2.063-2015 ТУ -3742-006-36868381-2005 | 5 | стандарт | 16 | до +300°С | природные углеводороды, воздух,вода,перегретый пар,нефтепродукты и др.,не вызывающие коррозии элементов, контактирующих с рабочей средой. | Нержавеющая сталь | УХЛ1 | 2Б-резьба М22х1,5 ГОСТ 25164 (наружная резьба) . | Ручное | Рукоятка |  | Удобная в эксплуатации крестообразная рукоятка из алюминиевого сплава.Трапециедальная резьба для лёгкоговращения. Регулировка уплотнения снаружи. Игла из нержавеющей стали. Сальниковое уплотнение из Графлекса или фторопласта. Дренажный элемент с уплотнением металл-металл. Подвижный наконечник высокой твёрдости обеспечивает надёжное уплотнение затвора. | 110х90х100
40 | ВИГ250Д-С1Б1Г | Ким Виталий Григорьевич | Ремонты | 100 | шт | ВИГ250Д-С1Б1Г | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12.2.063-2015 ТУ -3742-006-36868381-2005 | 5 | стандарт | 16 | до +300°С | природные углеводороды, воздух,вода,перегретый пар,нефтепродукты и др.,не вызывающие коррозии элементов, контактирующих с рабочей средой. | Нержавеющая сталь | УХЛ1 | 1Б-резьба М20х1,5(наружняя резьба). 1Г-резьба М20х1,5(внутренняя резьба). | Ручное | Рукоятка | любое | Удобная в эксплуатации крестообразная рукоятка из алюминиевого сплава.Трапециедальная резьба для лёгкоговращения. Регулировка уплотнения снаружи. Игла из нержавеющей стали. Сальниковое уплотнение из Графлекса или фторопласта. Дренажный элемент с уплотнением металл-металл. Подвижный наконечник высокой твёрдости обеспечивает надёжное уплотнение затвора. | 110х90х100
41 | Клапан игольчатый 15нж54бк ду15 ; 25МПа | Билык Олег Богданович | Ремонты | 4 | шт | 15нж54бк | ТУ 3742-001-09212465-2016 | 15 | условный | 25 | от -60 до +450 | нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалу 12Х18Н10Т продукты | 12Х18Н10Т | ХЛ1 | соединительная резьба G 1/2на входе и М33х1,5 на выходе | Ручной | маховик | любое | 12Х18Н10Т | 68 х 95мм | Масса, кг: не более 0,65 "Условный проход DN, мм: 15 Давление: PN, кгс/см2: 250 Рабочая температура, гр.С: от -60 до +450 Температура окружающей среды, гр.С: от -60 Рабочая среда: нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалу 12Х18Н10Т продукты Материал клапана: 12Х18Н10Т Климатическое исполнение: ХЛ1 Габаритные размеры, мм: 68 х 95 Масса, кг: не более 0,65"
СОЮЗ 01
42 | Задвижка С.ЗК-100-Р-10Х Ду100, Ру9,8 МПа | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 12 | шт | Задвижка С.ЗК-100-Р-10Х Ду100, Ру9,8 МПа | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду 100 | неполнопроходной Диаметр проходного сечения — 85 мм. D1=109 мм, D2=133 мм, D3=85 мм. | 9,8МПа | 540 | пар | 15Х1М1Ф/12Х1МФ | УХЛ4 | под приварку
43 | Задвижка С.ЗК-150-К-10Х Ду150, Ру9,8 МПа, Т-560 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | шт | Задвижка С.ЗК-150-К-10Х Ду150, Ру9,8 МПа, Т-560 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду 150 | полнопроходной Диаметр проходного сечения — 150 мм. D1=164 мм, D2=194 мм, D3=150 мм. | 9,8МПа | 560 | пар | 15Х1М1Ф/12Х1МФ | УХЛ4 | под приварку
44 | Клапан запорный С.КЗ-10-Р-25ХМ Ду10, Ру 13,7 МПа, Т-560 |  |  | 42 |  | Клапан запорный С.КЗ-10-Р-25ХМ Ду10, Ру 13,7 МПа, Т-560 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 10 | полнопроходной | 13.7 | 545 | пар | 12Х1МФ | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | шток- 25Х2М1Ф | Строительная длина L- 110 мм.высота-210мм, ширина -96мм.Масса без привода 3,5кг
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 36 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 6 | шт
45 | Клапан запорный С.КЗ-10-Р-38М Ду10, Ру 37,3 МПа, Т-280 |  |  | 50 |  | С.КЗ-10-Р-38М | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 10 | полнопроходной | 37.3 | 280 | вода | СТ20 | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | Шток- 14Х17М2 | Строительная длина L=110 мм.высота-210мм, ширина -96мм.Масса без привода 3,5кг
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 45 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 5 | шт
46 | Клапан запорный С.КЗ-20-Р-25ХМ Ду20, Ру 13,7 МПа, Т-560 |  |  | 65 |  | С.КЗ-20-Р-25ХМ | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 20 | полнопроходной | 13.7 | 560 | пар | 12Х1МФ | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | шток- 25Х2М1Ф | Строительная длина L - 160мм., высота-283мм, ширина -110мм.Масса без привода 6 кг
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 42 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 23 | шт
47 | Клапан запорный С.КЗ-20-Р-38М Ду20, Ру 37,3 МПа, Т-280 |  |  | 72 |  | С.КЗ-20-Р-38М | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 20 | полнопроходной | 37.3 | 280 | вода | СТ20 | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | Шток- 14Х17М2 | Строительная Длина L= 200мм., высота-296мм, ширина -110мм/Масса без привода 6 кг
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 64 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 8 | шт
48 | Клапан запорный С.КЗ-50-Р-14Х Ду50, Ру13,7 МПа,Т-560 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 23 | шт | С.КЗ-50-Р-14Х | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 50 | полнопроходной | 13.7 | 560 | пар | 12Х1МФ | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | шток- 25Х2М1Ф | Строительная Длина L= 250мм Ширина 180мм Высота 584мм.масса - 38,3кг
49 | Клапан запорный С.КЗ-65-Р-10Х |  |  | 10 |  | С.КЗ-65-Р-10Х | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 65 | полнопроходной | 9.8 | 545 | пар | 12Х1МФ | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | шток- 25Х2М1Ф | Строительная Длина 250мм Ширина 180мм Высота 584мм., масса - 38,3кг
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 5 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 5 | шт
50 | Клапан запорный С.КЗ-65-Р-24 Ду65, Ру23,5 МПа,Т-250 |  |  | 14 |  | С.КЗ-65-Р-24 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 65 | полнопроходной | 23.5 | 250 | вода | СТ20 | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | Шток- 14Х17М2 | Строительная Длина L= 250мм Ширина 180мм Высота 584мм.масса - 38,3кг
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 11 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт
51 | Клапан обратный Ду 65 , Ру 23.5 МПа, Т-250 С.ОК-65-24 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт | Клапан обратный Ду 65 , Ру 23.5 МПа, Т-250 С.ОК-65-24 |  | 65 | одностороннее | 23.5 | 250 | вода | СТ20 | ГОСТ 15150-69: 4 УХЛ | под приварку | ручной | маховик | любое | Шток- 14Х17М2 | Строительная Длина L= 250мм Ширина 285мм Высота 584мм.масса - 38,3кг
52 | Клапан регулирующий впрыска I ступени Ду 32 С.КРПУ-32-Э-25-М с электроприводом МЭОФ 250/25-0,25-99К | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 3 | шт | Клапан регулирующий впрыска I ступени Ду 32 С.КРПУ-32-Э-25-М с электроприводом МЭОФ 250/25-0,25-99К | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду32 |  | 24,5 МПа | 300 | вода | СТ20/СТ25 | УХЛ4 | под приварку | МЭОФ 250/25-0,25-99К
53 | Клапан регулирующий впрыска II ступени С.КРПУ-32-Э-25-М с электроприводом с электроприводом МЭОФ 2 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 3 | шт | Клапан регулирующий впрыска I ступени Ду 32 С.КРПУ-32-Э-25-М с электроприводом МЭОФ 250/25-0,25-99К | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду32 |  | 24,5 МПа | 300 | вода | СТ20/СТ25 | УХЛ4 | под приварку | МЭОФ 250/25-0,25-99К
54 | Клапан регулирующий Ду 100 С.КР1223-100-Э-1,6 с электроприводом ПЭМ Б5 У (ПВД 6) | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт | Клапан регулирующий Ду 100 С.КР1223-100-Э-1,6 с электроприводом ПЭМ Б5 У (ПВД 6) | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду100 |  | 1,6 МПа | 300 | вода | СТ20/СТ25 | УХЛ4 | под приварку | ПЭМ Б5 У
55 | Клапан регулирующий Ду 100 С.КР1223-100-Э-1,6 с электроприводом ПЭМ Б5 У (ПВД 7)Клапан регулирующий |  |  | 5 |  | Клапан регулирующий Ду 100 С.КР1223-100-Э-1,6 с электроприводом ПЭМ Б5 У (ПВД 7)Клапан регулирующий | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду100 |  | 1,6 МПа | 300 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку | ПЭМ Б5 У
| ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт
| ТУ 3740-002-34877654-2012 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт
56 | Клапан регулирующий Ду 100 С.КР1223-100-Э-1,6 с электроприводом ПЭМ Б5 У (ПВД 8)Клапан регулирующий | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт | Клапан регулирующий Ду 100 С.КР1223-100-Э-1,6 с электроприводом ПЭМ Б5 У (ПВД 8)Клапан регулирующий | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду100 |  | 1,6 МПа | 300 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку | ПЭМ Б5 У
57 | Клапан регулирующий Ду 150 регулятор давления (РУ 5) С.КР1223-150-Э-1,0 с электроприводом ПЭМ Б5 У с |  |  | 2 |  | Клапан регулирующий Ду 150 регулятор давления (РУ 5) С.КР1223-150-Э-1,0 с электроприводом ПЭМ Б5 У | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду150 |  | 1,0 МПа | 300 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку | ПЭМ Б5 У
| ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | шт
| ТУ 3740-002-34877654-2012 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт
58 | Клапан регулирующий Ду 200 регулятор давления (РУ 1÷4) С.КР1223-200-Э-1,0 с электроприводом ПЭМ Б5 У | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт | Клапан регулирующий Ду 200 регулятор давления (РУ 1÷4) С.КР1223-200-Э-1,0 с электроприводом ПЭМ Б5 У | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду200 |  | 1,0 МПа | 300 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку | ПЭМ Б5 У
59 | Клапан регулирующий Ду-100 С.КРПП-100-Э222-25 с электроприводом МЭОФ-1000/25-0,25У-97К | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 5 | шт | Клапан регулирующий Ду-100 С.КРПП-100-Э222-25 с электроприводом МЭОФ-1000/25-0,25У-97К | ТУ 3740-002-34877654-2012 | Ду100 |  | 24,5 МПа | 250 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку | МЭОФ-1000/25-0,25У-97К
60 | Клапан регулирующий непрерывной продувки Ду 32 С.КРДУ-32-Э-25 с электроприводом ПЭП А25000/85-50-Е | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт | Клапан регулирующий непрерывной продувки Ду 32 С.КРДУ-32-Э-25 с электроприводом ПЭП А25000/85-50-Е | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 31 |  | 24,5 МПа | 250 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку | ПЭП А25000/85-50-ЕД00-2-12 У1 IP67
61 | Клапан регулирующий с электроприводом ПЭМ Б5 У Ду 80, Ру 9,8 МПа С.КР1223-80-Э-10 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт | Клапан регулирующий с электроприводом ПЭМ Б5 У Ду 80, Ру 9,8 МПа С.КР1223-80-Э-10 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 80 | полнопроходной | 9.8 |  | мазут | Ст20 |  |  | Электропривод ПЭМ Б5 У. |  |  |  |  | Ду-80, Рабочая среда-мазут,Рр-9,8МПа, Т-300°С, Кv-192, перепад давления max,Мпа-3,0, Материал корпуса-Сталь20, тип корпуса-проходной. Электропривод ПЭМ Б5 У.
62 | Предохранительный клапан С.КПУФ 150/200-1,0 переход 150х200 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | Предохранительный клапан С.КПУФ 150/200-1,0 переход 150х200 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 150/200 |  |  | 158 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку
63 | Предохранительный клапан С.КПУФ-200/300-1,0 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт | Предохранительный клапан С.КПУФ-200/300-1,0 | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 200/300 |  |  | 290 | вода | СТ20 | УХЛ4 | под приварку
64 | Регулятор впрыска ДУ65 С.КРПУ-65-Э221-25-М с эл.пр . МЭОФ-250/25-0,25У-92СК | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 4 |  | Регулятор впрыска ДУ65 С.КРПУ-65-Э221-25-М с эл.пр . МЭОФ-250/25-0,25У-92СК | ТУ 3740-002-34877654-2012 | 65 |  | 2.4 | 300 | вода | Ст20 |  | угловой
СРЕДНЕГО-НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
13.96.16.190 Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки
65 | Кожух защитный (химстойкий) для фланцевых соединений КЗХ Ду 100 Ру16 |  |  | 16 |  | КЗХ Ду 100 Ру16 | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 100 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
|  | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 8 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 100 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 8 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 100 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
66 | Кожух защитный (химстойкий) для фланцевых соединений КЗХ Ду 150 Ру16 |  |  | 11 |  | КЗХ Ду 150 Ру16 | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 150 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
|  | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 5 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 150 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 6 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 150 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
67 | Кожух защитный (химстойкий) для фланцевых соединений КЗХ Ду 200 Ру16 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 4 | шт | КЗХ Ду 200 Ру16 | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 200 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
68 | Кожух защитный (химстойкий) для фланцевых соединений КЗХ Ду 50 Ру16 |  |  | 22 |  | КЗХ Ду 50 Ру16 | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 50 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
|  | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 14 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 50 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 8 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 50 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
69 | Кожух защитный (химстойкий) для фланцевых соединений КЗХ Ду 80 Ру16 |  |  | 12 |  | КЗХ Ду 80 Ру16 | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 80 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | - | -
|  | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 8 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 80 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 4 | шт |  | ТУ 2290-002-61178249-2010 | 80 | нет | 1.6 | до +230°С | Коррозионная | фтороплат | УХЛ1 | нет | нет | нет | любое | нет | -
22.19.30.110 Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
70 | Гибкая вставка ф/ф Дn 100 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 10 | шт | Гибкая вставка ф/ф Дn 100 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | ТУ 3113-021-81673229-2009 | 100 | полнопроходной | 1 | До +110°С | вода | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | УХЛ2 | фланцевое-болтовое | автоматический | компенсация вибраций | любое | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | 150мм | Присоединительные размеры фланцев для DN 32–500 соответствуют PN 10 по ГОСТ 33259-2015
71 | Гибкая вставка ф/ф Дn 65 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 10 | шт | Гибкая вставка ф/ф Дn 65 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | ТУ 3113-021-81673229-2009 | 65 | полнопроходной | 1 | До +110°С | вода | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | УХЛ2 | фланцевое-болтовое | автоматический | компенсация вибраций | любое | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | 135мм | Присоединительные размеры фланцев для DN 32–500 соответствуют PN 10 по ГОСТ 33259-2015
72 | Гибкая вставка ф/ф Ду 125 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Гибкая вставка ф/ф Ду 125 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | ТУ 3113-021-81673229-2009 | 125 | полнопроходной | 1 | До +110°С | вода | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | УХЛ2 | фланцевое-болтовое | автоматический | компенсация вибраций | любое | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | 195мм | Присоединительные размеры фланцев для DN 32–500 соответствуют PN 10 по ГОСТ 33259-2015
73 | Гибкая вставка ф/ф Ду 50 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 2 | шт | Гибкая вставка ф/ф Ду 50 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | ТУ 3113-021-81673229-2009 | 50 | 50 | 1 | до +95°С | вода | корпус-резина EPDM, фланец Сталь марки 20 | У2 | Фланцевое | автоматический | компенсация вибраций | любое | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | 105мм | Присоединительные размеры фланцев для DN 32–500 соответствуют PN 10 по ГОСТ 33259-2015 Соединение фланцев болтами
74 | Гибкая вставка ф/ф Ду 80 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 5 | шт | Гибкая вставка ф/ф Ду 80 Ру 10 Tmax=95°С, FC10 | ТУ 3113-021-81673229-2009 | 80 | 80 | 1 | 95 | вода | корпус-резина EPDM, фланец Сталь марки 20 | У2 | Фланцевое | автоматический | компенсация вибраций | любое | корпус-резина EPDM, фланец сталь 20 | 130мм | Присоединительные размеры фланцев для DN 32–500 соответствуют PN 10 по ГОСТ 33259-2015 Соединение фланцев болтами
26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов
75 | Водоуказательное стекло Визир 33.212-1000 фланцевое с нерж. Краном | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 6 | шт | Визир 33.212-1000 фланцевое с нерж. Краном | ГОСТ 1663-81, ТУ 21.0293167.32-92 | 20 | стандарт | 2.5 | до +250°С | Коррозионная | стекло | УХЛ1 | фланец-фланец | нет | нет
76 | Водоуказательное стекло Визир 33.212-1500 фланцевое с нерж. Краном | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 2 | шт | Визир 33.212-1500 фланцевое с нерж. Краном | ГОСТ 1663-81, ТУ 21.0293167.32-92 | 20 | стандарт | 2.5 | до +250°С | Коррозионная | стекло | УХЛ1 | фланец-фланец | нет | нет
77 | Водоуказательное стекло Визир 33.212-900 фланцевое с нерж. Краном | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 1 | шт | Визир 33.212-900 фланцевое с нерж. Краном | ГОСТ 1663-81, ТУ 21.0293167.32-92 | 20 | стандарт | 2.5 | до +250°С | Коррозионная | стекло | УХЛ1 | фланец-фланец | нет | нет
78 | Стекло Клингера №8 | Билык Олег Богданович | Ремонты | 2 | шт | Стекло Клингера №8 | ГОСТ 1663-2016 | - | - | - | до +220 | Щелочь | Стекло рифленое ТЗ-250-3,5 Мпа | - | - | - | - | любое | термически закаленное стекло | 320х34х17 | -
28.14.11.121 Клапаны регулирующие
79 | Клапан мембранный с электромагнитным приводом 220В,50 Гц, 15б818р, ПЗ 26237-015 | Билык Олег Богданович | Ремонты | 6 | шт | Клапан мембранный с электромагнитным приводом 220В,50 Гц, 15б818р, ПЗ 26237-015 | ТУ 26-07-046-2006 | 15 | стандарт | от 6,65*10-4 до 2,3 кгс/см2 | От 0°С до +45°С | Воздух | Сталь Ст.3 | IP 65 | штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89 | Электромагнитный | 220В постоянного тока., 18 Вт | электромагнитом вверх | С ручным дублером, пропуск при Δ Р от 0,1 до 2,3 Мпа не допускается | DN=15; D=18,25; L=138; I=12; H=88
Клапан регулирующий 25с947нж
80 | 25с947нж Ду 025 Ру 25 с ЭИМ | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 2 | шт | 25с947нж Ду 025 Ру 25 с ЭИМ | ГОСТ 33259-2015 ТУ 3722-002-22294686-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | до +4250С | вода | Сталь марки 25Л ГОСТ 977-88 | У1 | фланец-фланец | электропривод | для автоматического регулирования технологических процессов | горизонтальное (ЭИМ вверх) | плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ | L=160мм.
81 | 25с947нж Ду 080 Ру 25 с ЭИМ |  |  | 3
|  | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 1 | шт | 25с947нж Ду 080 Ру 25 с ЭИМ | ГОСТ 33259-2015 ТУ 3742-002-22294686-2005 | 80 | стандарт | 2.5 | до +4250С | вода | Сталь 25Л ГОСТ 977-88 | У1 | фланец-фланец | электропривод | для автоматического регулирования технологических процессов | горизонтальное (ЭИМ вверх) | плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ | L=310мм.
|  | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт
82 | 25с947нж Ду 100 Ру 25 с ЭИМ | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 4 | шт | 25с947нж Ду 100 Ру 25 с ЭИМ | ГОСТ 33259-2015 ТУ 3742-002-22294686-2005 | 80 | стандарт | 2.5 | до +4250С | вода | Сталь 25Л ГОСТ 977-88 | У1 | фланец-фланец | электропривод | для автоматического регулирования технологических процессов | горизонтальное (ЭИМ вверх) | плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ
Клапан регулирующий 25ч945п
83 | 25ч945п Ду 015 Ру16 с ЭИМ Regada ST mini | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 2 | шт | 25ч945п Ду 015 Ру16 с ЭИМ Regada ST mini | ТУ 3722-011-50987615 | 15 |  | 1.6 | От -20°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе : Фторопласт-4 Уплотнение сальника: Фторопласт-4 | строительная длинна 130мм
84 | 25ч945п Ду 025 Ру16 с ЭИМ Regada ST mini | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 1 | шт | 25ч945п Ду 025 Ру16 с ЭИМ Regada ST mini | ТУ 3722-011-50987615 | 25 |  | 1.6 | От -20°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе : Фторопласт-4 Уплотнение сальника: Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм
85 | 25ч945п Ду 050 Ру16 KV100 с ЭИМ | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 2 | шт | 25ч945п Ду 050 Ру16 KV100 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 50 |  | 1.6 | От -20°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе : Фторопласт-4 Уплотнение сальника: Фторопласт-4 | строительная длинна 230мм
Клапан регулирующий Ридан
86 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN100, Kvs 125, PN16 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN100, Kvs 125, PN16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | ДУ-100 | 100 | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | фланцевое болтовое | Блок регулирующий, Тип AFD, Модификация AFD-R ("после себя") | - | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 100 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 350 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,4 Масса, кг, не более 60 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 380 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 125 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, мм 380 | каталожный № 065B2396R аналог не допустим
87 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN32, Kvs 16, PN16 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 4 | шт | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN32, Kvs 16, PN16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | ДУ-32 | 32 | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | фланцевое болтовое | Блок регулирующий, Тип AFD, Модификация AFD-R ("после себя") | - | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 32 Номинальное давление (PN), бар 16 Пропускная способность Kvs, м³/ч 16 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Коэффициент начала кавитации 0,55 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT17R. Масса, кг, не более 13 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Седло Нержавеющая сталь Уплотнение нет уплотнения по штоку Корпус Углеродистая сталь WCB Шток Cталь | строительная длинна, мм 238 | каталожный № 065B2391R аналог не допустим
88 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN80, Kvs 80, PN16 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN80, Kvs 80, PN16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | ДУ-80 | 80 | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | фланцевое болтовое | Блок регулирующий, Тип AFD, Модификация AFD-R ("после себя") | - | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 80 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 310 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,45 Масса, кг, не более 33 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 275 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, мм 275 | каталожный № 065B2395R аналог не допустим
28.14.11.122 Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы
89 | РД-НО Ду 50 |  |  | 2 |  | Регулятор давления прямого действия, нормально открытый РД-НО Ду 50 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | - | 50 | 1.6 | 180 | вода | Сталь марки 20 | У1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 720 мм ◦D1 = 102 мм ◦D2 = 125 мм ◦D3 = 160 мм ◦D4 = 18 мм ◦L = 230 мм (строительная длина) ◦B = 310 мм ◦n = 4 мм | Пропускная способность: 16 м3; уплотнение: сальниковое; Пределы регулирования: от 0,1 до 0,63 МПа..
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 1 | шт | 28.14.11.122 | ГОСТ977-88 | 50 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | Вода | СЧ-20 | У2 | фланцевое | механический | основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на мембранном узле. | любое | Стакан: бронза, Клапан (поршень): сталь 20х13, Шток: сталь 20х13, Мимбрана EPDM, Сильфон: 36НХТЮ, Дублирующее кольцо: фторопласт. | - | -
|  | Некипелов Сергей Викторович | Ремонты | 1 | шт | РД-НО-50 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 50 | 50 | 1.6 | от 0 до 225 | Вода | серый чугун | ГОСТ 12997 В4 | Фланцевое | прямого действия | Пределы регулировки давления, МПа 0,1-6,3; Условная пропускная способность, Kv,м³/ч±10% - 25; | вертикальное | клапан и шток - сталь 20Х13, стакан бронза
90 | РД-НО(НЗ) DN-100 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 1 | шт | РД-НО(НЗ) DN-100 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 100 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | Вода | СЧ-20 | У2 | фланцевое | механический | основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на мембранном узле. | любое | Стакан: бронза, Клапан (поршень): сталь 20х13, Шток: сталь 20х13, Мимбрана EPDM, Сильфон: 36НХТЮ, Дублирующее кольцо: фторопласт. | - | -
91 | РД-НО(НЗ) DN-25 |  |  | 4 |  | РД-НО-25 0,1-0,63 РN16 КN2,5 | СНИЦ.423.117.013ТУ | – | полнопроходной | 1.6 | от 00С до +180С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | У1 | фланцевое | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=160мм.
|  | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 2 | шт | РД-НО-25 0,1-0,63 РN16 КN2,5 | СНИЦ.423.117.013ТУ | – | 25 | 1.6 | от 00С до +1800С | вода | чёрная легированная сталь Ст20Л ГОСТ977-88 | У1 | фланец-фланец | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=160мм.
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 1 | шт | РД-НО(НЗ) DN-25 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 25 |  | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | УХЛ1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 420 мм ◦L = 160 мм (строительная длина)
|  | Некипелов Сергей Викторович | Ремонты | 1 | шт | РД-НО-25 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 25 | 25 | 1.6 | от 0 до 225 | Вода | серый чугун | ГОСТ 12997 В4 | Фланцевое | прямого действия | Пределы регулировки давления, МПа 0,1-6,3; Условная пропускная способность, Kv,м³/ч±10% - 4; | вертикальное | клапан и шток - сталь 20Х13, стакан бронза
92 | РД-НО(НЗ) DN-32 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 1 | шт | РД-НО(НЗ) DN-32 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 32 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | УХЛ1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 630 мм ◦L = 180 мм (строительная длина)
93 | РД-НО(НЗ) DN-40 | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 1 | шт | РД-НО-40 0,1-0,63 РN16 КN6 | СНИЦ.423.117.013ТУ | – | полнопроходной | 1.6 | от 00С до +180С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | У1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=200мм.
94 | РД-НО(НЗ) DN-50 |  |  | 2 |  | РД-НО(НЗ) DN-50 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | УХЛ1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 720 мм ◦L = 230 мм (строительная длина)
|  | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 1 | шт | РД-НО-50 0,1-0,63 РN16 КN10 | СНИЦ.423.117.013ТУ | – | 50 | 1.6 | от 00С до +1800С | вода | чёрная легированная сталь Ст20Л ГОСТ977-88 | У1 | фланец-фланец | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=230мм.
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 1 | шт | РД-НО(НЗ) DN-50 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 50 |  | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | УХЛ1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 720 мм ◦L = 230 мм (строительная длина)
95 | РД-НО(НЗ) DN-80 |  |  | 5 |  | Регулятор давления прямого действия, нормально открытый РД-НО(НЗ) DN-80 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | - | 80 | 1.6 | 180 | вода | Сталь марки 20 | У1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 800 мм ◦D1 = 133 мм ◦D2 = 160 мм ◦D3 = 195 мм ◦D4 = 18 мм ◦L = 310 мм (строительная длина) ◦B = 310 мм ◦n = 4 мм | Пропускная способность: 40 м3, уплотнение: сальниковое; пределы регулирования от 0,1 до 0,63 МПа..
|  | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 1 | шт | РД-НО-80 0,1-0,63 РN16 КN60 | СНИЦ.423.117.013ТУ | – | 80 | 1.6 | от 00С до +180С | вода | чёрная легированная сталь Ст20Л ГОСТ977-88 | У1 | фланец-фланец | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=310мм.
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 1 | шт | РД-НО(НЗ) DN-80 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 80 |  | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | УХЛ1 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 800 мм ◦L = 310 мм (строительная длина)
|  | Некипелов Сергей Викторович | Ремонты | 3 | шт | РД-НО-80 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 80 | 80 | 1.6 | от 0 до 225 | Вода | серый чугун | ГОСТ 12997 В4 | Фланцевое | прямого действия | Пределы регулировки давления, МПа 0,1-6,3; Условная пропускная способность, Kv,м³/ч±10% - 60; | вертикальное | клапан и шток - сталь 20Х13, стакан бронза
96 | регулирующий блок перепада давления AFP-R PN25 с диапазоном настройки 1.0-6.0 бар | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 8 | шт | регулирующий блок перепада давления AFP-R PN25 с диапазоном настройки 1.0-6.0 бар | отсутствует | 15-250 | отсутствует | Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар 25 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Нержавеющая сталь | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | отсутствует | отсутствует | - | вертикальное | Номинальный диаметр (DN), мм 15-250 Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар 25 Рабочая среда см. характеристики регулирующего клапана Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар 1–6 Вид регулирующего клапана VFG-2R Площадь регулирующей диафрагмы, см2 80 Цвет пружины красный Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Корпус регулирующего блока Нержавеющая сталь Регулирующая диафрагма EPDM | H, мм 430 | каталожный № 003G1002R аналог не допустим
97 | Регулятор перепада давления РА-Р-65-63-4-сч-1,6-150 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | РА-Р-65-63-4-сч-1,6-150 | ТУ 192341451.003-2015 | 65 | условный | 1.6 | до +150 | вода | чугун | у | Фланцевое | - | - | любое | Седло — Ст 40Х13. Поршень — Ст 40Х13. Уплотнение штока (уплотнительный элемент в сборе) - Резино-фторопластовое. Пружина - Сталь 60С2А. | Длина — 290мм. Высота — 676мм
28.14.11.131 Клапаны обратные
19ч21бр
98 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 100 |  |  | 5 |  | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 100 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 80мм
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 100 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 80мм
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 100 / или эквивалент | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | стандартный | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | -
99 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 50 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 50 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 60мм
100 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 80 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр PN16 ду 80 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 70мм
Клапан обратный 16ч42р
101 | 16ч42р Ду 080 Ру 2,5 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 2 | шт | Клапан обратный 16ч42р Ду 080 Ру 2,5 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 0.25 | до +50°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | тарелка: чугун СЧ 15, СЧ20; крестовина: алюминиевый сплав Ал-2; уплотнение: резина-пластина ЗМБ-А-С; сетка: сталь 3;
| ГОСТ 33423-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 2 | шт | 16ч42р | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 0.25 | до +50°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | тарелка: чугун СЧ 15, СЧ20; крестовина: алюминиевый сплав Ал-2; уплотнение: резина-пластина ЗМБ-А-С; сетка: сталь 3;
102 | 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 |  |  | 6 |  | Клапан обратный 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 0.25 | до +50°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | тарелка: чугун СЧ 15, СЧ20; крестовина: алюминиевый сплав Ал-2; уплотнение: резина-пластина ЗМБ-А-С; сетка: сталь 3;
| ГОСТ 33423-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 5 | шт | 16ч42р | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 0.25 | до +50°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | тарелка: чугун СЧ 15, СЧ20; крестовина: алюминиевый сплав Ал-2; уплотнение: резина-пластина ЗМБ-А-С; сетка: сталь 3;
| ГОСТ 33423-2015 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандартный | 2.5 | 50 | вода | чугун |  | фланцевое | - | - | вертикальное | материал уплотнения — резина, сетка — сталь | Длина — 285
Клапан обратный 19с76нж
103 | Клапан обратный 19с76нж Ду 080 Ру 16 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 1 | шт | 19с76нж | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425°С | Вода | Сталь 25Л | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т
104 | Клапан обратный 19с76нж Ду 150 Ру 16 | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт | Клапан обратный 19с76нж Ду 080 Ру 16 / или эквивалент | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 150 | стандартный | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | - | - | на горизонтальном трубопроводе – крышкой вверх, на вертикальном – входным патрубком вниз | Материал уплотнения Нержавеющая сталь S304 + графит | - | -
105 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду100 Ру16 межфланцевый DENDOR 010C Ду100 Ру16 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DENDOR 010C Ду100 Ру16 | ТС ТР 032/2013 | 100 | полнопроходной | 1.6 | От -25 до +130 | вода | чугун ВЧ40 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: чугун ВЧ40 Диск: нержавеющая сталь 12X18H10T Ось: нержавеющая сталь 12X18H10T Уплотнение: EPDM | строительная длинна 64мм
106 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду200 Ру16 межфланцевый | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DENDOR 010C Ду200 Ру16 | ТС ТР 032/2013 | 200 | полнопроходной | 1.6 | От -25 до +130 | вода | чугун ВЧ40 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: чугун ВЧ40 Диск: нержавеющая сталь 12X18H10T Ось: нержавеющая сталь 12X18H10T Уплотнение: EPDM | строительная длинна 89мм
Клапан обратный Ридан
107 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R PN16, DN125 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R PN16, DN125 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 125 | полнопроходной | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое | отсутствует |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 106мм | каталожный № 082X8527R аналог не допустим
108 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R PN16, DN150 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R PN16, DN150 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое | отсутствует |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 106мм | каталожный № 082X8527R аналог не допустим
109 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN100 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN100 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | фланцевое | отсутствует |  | любое | Уплотнение EPDM Номинальный диаметр (DN), мм 100 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50% Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс А Пружина Корр.ст.сталь AISI302 Корпус Чугун GJL250 Втулка Латунь CW617N | Строительный размер 170мм | каталожный № 082X8474R аналог не допустим
110 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN150 |  |  | 6 |  | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN150 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | фланцевое | отсутствует |  | любое | Уплотнение EPDM Номинальный диаметр (DN), мм 100 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50% Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс А Пружина Корр.ст.сталь AISI302 Корпус Чугун GJL250 Втулка Латунь CW617N | Строительный размер 230мм | каталожный № 082X8476R аналог не допустим
| ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 2 | шт | 082X8476R | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 150 | полный | 1.6 | От 15°С до +100°С | Вода | Чугун GJL250 | У2 | фланец-фланец | - | - | горизонтальное | Пружина корр.ст.сталь AISI302, Втулка латунь CW617N,Корпус чугун GJL250, Затвор клапана корр.ст.сталь А351 CF8, Направляющая корр.ст.сталь А351 CF8, Шток корр.ст.сталь А351 CF8, Уплотнение EPDM | - | -
| ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN150 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 150 | 150 | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | фланцевое | отсутствует |  | любое | Уплотнение EPDM Номинальный диаметр (DN), мм 100 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50% Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс А Пружина Корр.ст.сталь AISI302 Корпус Чугун GJL250 Втулка Латунь CW617N | Строительный размер 230мм | каталожный № 082X8476R аналог не допустим
111 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN200 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 4 | шт | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R PN16, DN200 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 200 | 200 | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | фланцевое | отсутствует |  | любое | Уплотнение EPDM Номинальный диаметр (DN), мм 100 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50% Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс А Пружина Корр.ст.сталь AISI302 Корпус Чугун GJL250 Втулка Латунь CW617N | Строительный размер 300мм | каталожный № 082X8477R аналог не допустим
112 | Обратный клапан пружинный NVD-812R | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 1 | шт | Обратный клапан пружинный NVD-812R | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 | 150 | 4 | от -25 до +240 | Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). | Корр.ст.сталь 316 (ASTM A351 CF8M) |  | межфланцевое | отсутствует |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Масса, кг, не более 8,3 Температура окружающей среды, °С от -30 до +70 A, мм 106 Рабочая среда Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Пружина AISI 316 Температура рабочей среды, °С от -25 до +240 Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое Корпус Корр.ст.сталь 316 (ASTM A351 CF8M) Направляющая AISI 316 C, мм 217 | Строительный размер 106 мм | каталожный № 082X8540R аналог не допустим
113 | Обратный клапан DN80 FAF 2300 межфланцевый | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 1 | шт | FAF 2300 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 80 | стандарт | 1.6 | 130 | вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | У1 | межфланцевый | нет | нет | нет | Уплотнение EPDM; Диск из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304
114 | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 мм | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 мм | ТУ 3700-005-81673229-2009 | 150 | полнопроходной | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун GG25 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Чугун GG25 Пластины: Нержавеющая сталь SS304 Уплотнение: EPDM Пружина: AISI 316 Шток: AISI 316 Втулки: PTFE | строительная длинна 76мм
115 | Обратный клапан DN100 FAF 2300 межфланцевый |  |  | 7 |  | Клапан обратный DN100 FAF 2300 межфланцевый | Конструкция EN14341 Присоединение EN1092-1 /ISO7005-1 - межфланцевое | 100 | 70 | 1.6 | до +110°С | Вода | FAF2300 Нержавеющая сталь 1.4301 -AISI 304 | У1 | межфланцевое |  |  | любое | Диск из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304, Корпус клапана производится из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304, Пружина из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304, Уплотнение EPDM | L-18 мм, D-164 мм, d-70мм | -
| "Обратный клапан DN100 FAF 2300 межфланцевый¶«Уплотнение EPDM¶Корпус клапана производится из нержавеющей стали (FAF2300). ¶Диск из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304» ¶Среда: вода для систем отопления и водоснабжения, температура до 130°С" | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 3 | шт | DN100 FAF 2300 |  | 100 | 100 | 1.6 | от -10 до +130 | (горячая и холодная вода, пар), сжатый воздух | нержавеющая сталь |  | межфланцевое | отсутствует |  | любое | «Уплотнение EPDM¶Корпус клапана производится из нержавеющей стали (FAF2300). ¶Диск из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304»
| "Обратный клапан DN100 FAF 2300 межфланцевый¶«Уплотнение EPDM¶Корпус клапана производится из нержавеющей стали (FAF2300). ¶Диск из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304» ¶Среда: вода для систем отопления и водоснабжения, температура до 130°С" | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт | FAF 2300 | ГОСТ 15846, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, | 100 | стандарт | 1.6 | 130 | вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | У1 | межфланцевый | нет | нет | нет | Уплотнение EPDM; Диск из нержавеющей стали 1.4301-AISI 304
28.14.13.110 Клапаны запорные
Клапан 22Б16п
116 | 22б16п - клапан (15б34бк1) запорный вакуумный сильфонный Ду6 Ру16 | Билык Олег Богданович | Ремонты | 1 | шт | Вентиль 22Б16п-запорный вакуумный сильфонный Ду6 Ру16 / или эквивалент | ТУ 3700-003-92853012-2012 | Ду6 | - | 1.6 | От -40°С до +120°С | Жидкий и газообразный хладон. | ЛС59-1Л |  | Цапковое | Ручной | Рукоятка | - | - | - | -
Клапан диафрагменный химический
117 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 150 Ру16 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 2 | шт | ВДХ Ду150 Ру16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 150 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 460 мм,
118 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 50, Ру 16 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 3 | шт | ВДХ Ду50 Ру16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 50 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 210 мм,
119 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 80 Ру16 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 5 | шт | ВДХ Ду80 Ру16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 80 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 310 мм,
Клапан запорный 14нж17 n сильфонный
120 | 14нж17п Ду 015 Ру 10 цапковый | Билык Олег Богданович | Ремонты | 1 | шт | Клапан запорный 14нж17п Ду 015 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | Ду 015 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | -
121 | 14нж17п Ду 025 Ру 10 цапковый | Билык Олег Богданович | Ремонты | 1 | шт | Клапан запорный 14нж17п Ду 025 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | Ду 025 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | -
122 | Клапан запорный 14нж17п Ду 032 Ру 10 цапковый, трубная | Билык Олег Богданович | Ремонты | 1 | шт | Клапан запорный 14нж17п Ду 032 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | Ду 032 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | -
Клапан запорный 15кч18п (15кч33п)
123 | 15кч18п Ду 025 Ру16 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 5 | шт | Клапан запорный 15кч18п Ду 025 Ру16 | ТУ 3721-001-26819832-2016 | 25 | - | 1.6 | Вода, пар От +1°С до +150°С | вода, пар. | КЧ30 | У | Муфтовый | Ручной | - | любое
Клапан запорный 15нж65нж фланцевый
124 | 15нж65нж Ду 080 Ру 16 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 10 | шт | 15нж65нж | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425°С | Коррозионная | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; Материал изделия (основной): сталь 12Х18Н10Т; Материал изделия (гайка, шпилька): сталь 20Х13; Материал изделия (набивка): АП-31 по ГОСТ 5152-84; Материал изделия (втулка): бронза;
125 | 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 12 | шт | 15нж65нж | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425°С | Коррозионная | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; Материал изделия (основной): сталь 12Х18Н10Т; Материал изделия (гайка, шпилька): сталь 20Х13; Материал изделия (набивка): АП-31 по ГОСТ 5152-84; Материал изделия (втулка): бронза;
126 | 15нж65нж Ду 50 Ру 16 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 10 | шт | 15нж65нж | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425°С | Коррозионная | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; Материал изделия (основной): сталь 12Х18Н10Т; Материал изделия (гайка, шпилька): сталь 20Х13; Материал изделия (набивка): АП-31 по ГОСТ 5152-84; Материал изделия (втулка): бронза;
Клапан запорный 15с22нж
127 | Клапан запорный 15с22нж Ду 032 Ру 40 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 2 | шт | Клапан запорный 15с22нж Ду 032 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +200°С | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; Материал изделия (основной): сталь 12Х18Н10Т; Материал изделия (гайка, шпилька): сталь 20Х13; Материал изделия (набивка): АП-31 по ГОСТ 5152-84; Материал изделия (втулка): бронза;
128 | Клапан запорный 15с22нж Ду 050 Ру 40 |  |  | 4 |  | Клапан запорный 15с22нж Ду 050 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандартный | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л | строительная длина 230 мм, | -
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 2 | шт | Клапан запорный 15с22нж Ду 050 Ру 40 | ГОСТ 9544-05. | 50 | условный | 4 | 400 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | Ст 20 | у | фланцевое | Ручное | маховик | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л | Длина — 230.
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 15с22нж Ду 050 Ру 40 | ГОСТ 9697-87 | 50 | стандарт | 4 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик, рукоятка | любое | Материал крышки,сальника сталь 25Л-П,уплотнение-лнержавеющая сталь 12х18н10т,золотник,шпиндель сталь 20Х13 | строительная длина 230 мм,
Клапан запорный 15с52нж
129 | 15с52нж11 Ду 015 Ру 63 под приварку | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 15с52нж11 Ду 015 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-87 | 15 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | УХЛ1 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | -
130 | 15с52нж11 Ду 020 Ру 63 под приварку | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 15с52нж11 Ду 020 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-87 | 20 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | УХЛ1 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | -
131 | 15с52нж11 Ду 025 Ру 63 под приварку | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт | 15с52нж11 Ду 025 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-87 | 25 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | УХЛ1 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | -
132 | 15с52нж9 Ду 015 Ру 63 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт | 15с52нж11 Ду 025 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-88 | 15 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | УХЛ2 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | -
133 | 15с52нж9 Ду 025 Ру 63 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт | 15с52нж11 Ду 025 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-89 | 25 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | УХЛ3 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | -
Клапан запорный 15ч75п2
134 | 15ч75п2 Ду 025 Ру10 материал корпуса – чугун, Среда - коррозионная 110°С | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 025 Ру10 | ГОСТ 33423-2015 | 25 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4
135 | 15ч75п2 Ду 050 Ру10 материал корпуса – чугун, Среда - коррозионная 110°С |  |  | 6 |  | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 050 Ру10 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Чугун СЧ 15, Сталь марки 20 | У1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4 | - | -
|  | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт | 15ч75п2 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 2 | шт | 15ч75п2 Ду 050 Ру10 | ТУ 3742-001-09212465-2016 | 50 | условный | 1,0 МПа | 110 | Коррозионная | чугун | уз | фланцевое | Ручное | маховик | любое | футеровка корпуса - фторопласт 42 ЛД. Мембрана - фторопласт 4 | Длина — 230мм
Клапан запорный 15ч76п2
136 | Клапан запорный 15ч76п2 Ду 080 Ру 6.3 материал корпуса – чугун, Среда - коррозионная 110°С | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 3 | шт | 15ч76п2 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): чугун; Материал изделия (шпиндель): сталь; Материал изделия (защитное покрытие корпуса): фторопласт | L-230
Клапан манометрический
137 | ВМ5х35-03 | Макухин Юрий Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | ВМ5х35 | ГОСТ 33423-2015 | 5 | - | 35мПа | до +120°С | жидкость | корозионностойкая сталь | ХЛ | Муфтовое резьбовое |  | вентиль | любое | Материал штокаСталь 20Х13, Материал сальникового уплотненияФторопласт Ф4 + кольцо резиновое ГОСТ 9833, Материал уплотнительного кольца Полиамид ПА-6
Клапаны запорные 15с65нж
138 | Клапан запорный 15с65нж Ду25 Ру16 ТУ У 32200218325-004-94 с КОФ | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 2 | шт | Клапан запорный 15с65нж Ду25 Ру16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 25 | условный | 1.6 | -40… +200 | вода, пар, нефтепродукты, агрессивные и технические жидкости | сталь 25Л | у | фланцевое | Ручное | маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | длина — 160мм | Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 с комплектом ответных фланцев
139 | Клапан запорный 15с65нж Ду32 Ру16 ТУ У 32200218325-004-94 с КОФ | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 3 | шт | Клапан запорный 15с65нж Ду32 Ру16 с КОФ / или эквивалент | Изготовление по ТУ 3740-002-30995032-2014 или ТУ 32200218325-004-94 Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 Герметичность А по ГОСТ 9544 | 32 | стандарт | 1.6 | -40… +200 | вода, пар, нефтепродукты, агрессивные и технические жидкости | сталь 25Л | Условия эксплуатации У Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 с комплектом ответных фланцев
140 | Клапан запорный 15с65нж Ду50 Ру16 ТУ У 32200218325-004-94 с КОФ | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 3 | шт | Клапан запорный 15с65нж Ду50 Ру16 с КОФ / или эквивалент | ТУ 3742-001-09212465-2016 ГОСТ 9544-2015 | 50 | стандарт | 1.6 |  | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Углеродистая сталь | У1 | фланцевое | ручное | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | нет |  | Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 с комплектом ответных фланцев
28.14.13.120 Задвижки
Задвижка 30нж41нж
141 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 3 | шт | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ / или эквивалент | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандарт | 1.6 | -60… +560 | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% | сталь 12Х18Н9ТЛ | Условия эксплуатации УХЛ1 Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | -
142 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ |  |  | 4 |  | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт
143 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ / или эквивалент | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | -60… +560 | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% | сталь 12Х18Н9ТЛ | Условия эксплуатации УХЛ Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | -
144 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ |  |  | 7 |  | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 5 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт
145 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ |  |  | 10 |  | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 8 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт
Задвижка 30с41нж
146 | 30с41нж Ду 150 Ру 16 |  |  | 8 |  | 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | до +450°С | Вода | Сталь 25 Л | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Крышка: сталь 25Л; Клин (диски): сталь 25Л; Шпиндель: 20Х13; Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку); Гайка: сталь 25; Шпилька, болт: сталь 35; Болт откидной: сталь 35; Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ; Набивка сальника: АГИ, ТРГ;. Маховик: сталь 25Л; Подшипник: по ГОСТ 7872-89; Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13; Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13"
| ГОСТ 5762-2002 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 5 | шт | 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | до +450°С | Вода | Сталь марки 25Л | У1 | фланец-фланец | ручное | маховик |  |  |  | строительная длинна 280мм
| ГОСТ 5762-2002 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 3 | шт | 30с41нж | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | до +450°С | Вода | Сталь 25 Л | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Крышка: сталь 25Л; Клин (диски): сталь 25Л; Шпиндель: 20Х13; Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку); Гайка: сталь 25; Шпилька, болт: сталь 35; Болт откидной: сталь 35; Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ; Набивка сальника: АГИ, ТРГ;. Маховик: сталь 25Л; Подшипник: по ГОСТ 7872-89; Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13; Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13"
147 | 30с41нж Ду 200 Ру 16 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | до +450°С | Вода | Сталь марки 25Л | У1 | фланец-фланец | ручное | маховик |  | Задвижка 30с41нж Ду 200 РУ 16 ТУ 3700-033-96455923-2014 200 Сстпндартный 1,6 от -40 до + 450 вода Сталь 25 Л У1 фланец-фланец Ручное Рукоятка ". Корпус: сталь 25Л¶2. Крышка: сталь 25Л¶3. Клин (диски): сталь 25Л¶4. Шпиндель: 20Х13¶5. Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку)¶6. Гайка: сталь 25¶7. Шпилька, болт: сталь 35¶8. Болт откидной: сталь 35¶9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ¶10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ¶11. Маховик: сталь 25Л¶12. Подшипник: по ГОСТ 7872-89¶13. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13¶14. Наплавка на клине: сталь по типу 20Х13"¶ |  | строительная длина 330 мм,
Задвижка 30с564нж
148 | 30с564нж Ду 400 Ру25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 3 | шт | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру25 | ТУ 3741-001-22294686-2008 | 400 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, масло | сталь 25Л | У1 | фланцевое | редуктор | маховик | любое
149 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с механическим редуктором 30с564 Ду300 Ру25 с КОФ | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 9 | шт | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру25 / или эквивалент | Изготовление по ТУ 3741-001-22294686-2008 Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 Герметичность А по ГОСТ 9544 | 300 | стандарт | 2.5 | -40… +425 | Вода, воздух, пар, аммиак,природный газ, нефть,нефтепродукты | сталь 25Л | Условия эксплуатации У Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | ручное с редуктором, на выходе редуктора маховик
Задвижка 30с64нж
150 | 30с64нж Ду 050 Ру 25 |  |  | 8 |  | Задвижка 30с64нж Ду 050 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 ТУ 3741-001-22294686-2008 | 50 | полнопроходной | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | любое | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 4 | шт
151 | 30с64нж Ду 080 Ру 25 |  |  | 7 |  | Задвижка 30с64нж Ду 080 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 ТУ 3741-001-22294686-2008 | 80 | полнопроходной | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | любое | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 3 | шт
152 | 30с64нж Ду 100 Ру 25 |  |  | 19 |  | Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 ТУ 3741-001-22294686-2008 | 100 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 12 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 7 | шт
153 | 30с64нж Ду 150 Ру 25 |  |  | 14 |  | Задвижка 30с64нж Ду 150 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 ТУ 3741-001-22294686-2008 | 150 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 9 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 5 | шт
154 | 30с64нж Ду 200 Ру 25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 16 | шт | Задвижка 30с64нж Ду 200 Ру 25 | Изготовление по ТУ 3741-001-22294686-2008 Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 Герметичность А по ГОСТ 9544 ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 2.5 | -40… +425 | Вода, воздух, пар, аммиак,природный газ, нефть,нефтепродукты | сталь 25Л | Условия эксплуатации У Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | -
155 | 30с64нж Ду 250 Ру 25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт | Задвижка 30с64нж Ду 250 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 ТУ 3741-001-22294686-2008 | 250 | полнопроходной | 25 | от −40°С до +425°С | вода, пар, | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | любое | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
156 | 30с64нж Ду 300 Ру25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | Задвижка 30с64нж Ду 300 Ру25 | ТУ 3741-001-22294686-2008 | 300 | полнопроходной | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | любое | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
Задвижка 30с927нж
157 | 30с927нж Ду 250 Ру 25 с эл. пр. | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с эл. пр. | ГОСТ Р 52720-2007 | 250 | полнопроходной | 25 | до + 450°С | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, | сталь 25л | УХЛ1 | фланцевый | электропривод |  | любое | сталь | 300кг
Задвижка 30с964нж
158 | 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом |  |  | 9 |  | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | ГОСТ 54808-2011 | 150 | стандарт | 2.5 | от −40°С до + 425°С | вода-пар | Сталь марки 25Л | У1 | фланец-фланец | электропривод AUMA | AUMA SA 16.1-G3 | любое | Спаль 20Х13 | L-350мм, Н-674мм, Н1-994мм. | В комплекте с крепежом и ответными фланцами (с КОФ).Возможна замена на электропривод производителя AUMA на подходящий к задвижке.
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 7 | шт
|  | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт
159 | 30с964нж Ду 300 Ру 25 |  |  | 4 |  | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | ГОСТ 54808-2011 | 300 | стандарт | 2.5 | от −40°С до + 425°С | вода-пар | Сталь марки 25Л | У1 | фланец-фланец |  |  | любое | Спаль 20Х13
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт
160 | Задвижка клиновая 30с964нж Ду 400, Ру25, с КОФ, в к-те с электроприводом AUMA SA 16.1-G3 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | Задвижка клиновая 30с964нж Ду 400, Ру25, с КОФ, в к-те с электроприводом AUMA SA 16.1-G3 | - | 400 | стандарт | 2.5 | 450 | воду, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразнык углеводородные среды | 25Л | У1 | фланец-фланец | электропривод AUMA | AUMA SA 16.1-G3 | любое | Спаль 20Х13 В задвижках 30с964нж применяется двухдисковый клин. Уплотнение шпинделя - сальниковое. В верхнем положении затвора шпиндель имеет верхнее уплотнение по конической поверхности в крышке. | 600*1425 | В комплекте с крепежом и ответными фланцами (с КОФ). Необходим именно электропривод AUMA. ПТК АСУТП не имеет технической возможности подключения электроприводов другого производителя. Противном случаи потребуется реконструкция ПТК АСУТП что повлечёт калосальные дополнительные затраты
161 | Задвижка стальная МЗТА ЗКЛ2-25 30с964нж Ду100 Ру25 с электроприводом DN.ru МТ-100-220, 220В |  |  | 6 |  | Задвижка стальная МЗТА ЗКЛ2-25 30с964нж Ду100 Ру25 с электроприводом DN.ru МТ-100-220, 220В | ТУ 3741-003-43179794-2009. | 100 |  | 2.5 | от -40 до + до 425 |  | Сталь 25Л |  |  | электропривод | Характеристики электропривода - MT-100-220 Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 |  | Общие характеристики задвижки 30с964нж с DN.ru 220В с электроприводом DN.ru MT-100-220 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A" Материал запорного органа - Сталь 25Л Тип уплотнения - ТРГ Тип покрытия - нержавеющая сталь Крутящий момент - 100 Нм Цвет задвижки - светло серый Вес - 86 кг
| ТУ 3741-003-43179794-2009 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 5 | шт
| ТУ 3741-003-43179794-2009 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт
Задвижка 30ч6бр
162 | 30ч6бр Ду 050 Ру 10 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 2 | шт | 30ч6бр Ду 050 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | полнопроходной | 1,0 МПа | до +225°С | Вода,пар | Вода,пар | У1 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | длина — 180мм
163 | 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | 30ч6бр | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 100 | полнопроходной | 1,0 МПа | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У1 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | Длина — 230мм
164 | 30ч6бр Ду 150 Ру 10 |  |  | 11 |  | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 150 | стандарт | 1,0 МПа | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Основные материалы 30ч6бр: деталей корпуса серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; поверхности уплотнительных элементов - латунь ЛС-59 ГОСТ 15527; уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. | строительная длина 280 мм,
| "Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10¶Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, Среда – вода, пар, до 225 °С, Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, Корпус – чугун, Привод – ручной, ДУ – 150, РУ - 10" | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 5 | шт | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 150 | стандарт | 1,0 МПа | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | строительная длина 280 мм,
| "Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10¶Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, Среда – вода, пар, до 225 °С, Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, Корпус – чугун, Привод – ручной, ДУ – 150, РУ - 10" | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 6 | шт | 30ч6бр | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | до +115°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Основные материалы 30ч6бр: деталей корпуса серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; поверхности уплотнительных элементов - латунь ЛС-59 ГОСТ 15527; уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). уплотнение между корпусом и крышкой – паронит.
165 | 30ч6бр Ду 200 Ру 10 |  |  | 2 |  | 30ч6бр | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 200 | полнопроходной | 1,0 МПа | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У1 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | строительная длина 330 мм,
| ГОСТ 5762-2002 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | шт
| ГОСТ 5762-2002 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт
166 | 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | полнопроходной | PN 10 | до +225 °С | вода,пар | чугун | У2 | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12817 | ручной | маховик | любое | Материал:- корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; - уплотнительных поверхностей – Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). | 170 кг
Задвижка 30ч906бр
167 | Задвижка клиновая с приводом ГЗ Ду100 Ру16 | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 1 | шт | 4: Задвижка клиновая ЛМЗ 30ч906бр с приводом ГЗ Ду100 Ру16:; 5: ТУ 3721-001-00324292-2011; 6: 100; 8: 16; 11: серый чугун СЧ20; Наименование 14: электропривод; Технические характеристики 15: Параметры электропривода ГЗ-А.100/24 Крутящий момент привода - 100 Нм Напряжение питания - 380 В Степень защиты корпуса - IP65 Страна производитель электропривода - Россия Присоединение по ОСТ - А |  | Конструкция и материалы задвижки: Корпусные детали - серый чугун СЧ20 Уплотнительные поверхности - латунь ЛС-59 Уплотнение по шпинделю - сальниковое (кольца ТРГ) Уплотнение между корпусом и крышкой - паронит
28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
11б27п1 Кран шаровой
168 | 11б27п1 Ду 015 Ру 16 |  |  | 115 |  | 11б27п1 Dn-15 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 15 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | любое | любое |  | строительная длинна 46мм
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 15 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 30 | шт | 11б27п1 Ду 015 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 15 | полнопроходный | 1.6 | до +1500С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | шток - сталь; затвор шаровой - сталь; уплотнение шара - фторопласт; уплотнение штока -резина EPDM | строительная длина - 48мм.
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 15 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 20 | шт | Кран шаровой (муфтовый) 11б27п1 Ду 015 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80 | 15 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | рукоятка | любое | Корпус - Латунь ЛЦ40Сд; уплотнение- фторопласт; ручка — Алюминий | строительная длинна 46мм
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 15 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | Кран шаровой 11б27п1 Ду 015 Ру 16 / или эквивалент | Изготовление по по ТУ 3712-002-04606952-03 Герметичность А ГОСТ Р 54808-2011 | 15 | стандарт | 1.6 | +1 +150 | вода, пар | ЛС59-1 | Условия эксплуатации кранов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 | вн.резба/вн.резьба | Ручное | Рычаг | Любое | Материал корпусных деталей латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, Ручка «рычаг» из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 15 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 24 | шт
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 15 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 16 | шт | 11б27п1 Ду 015 Ру 16 | ГОСТ21345-78 | 15 | стандарт | 1.6 | до +150°С | Латунь ЛЦ40Сд | Вода | УХЛ1 | резьба-резьба | Ручное | Рукоятка алюминий АК-7 по ГОСТ 1583-93 |  | любое | шаровая пробка — хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца – фторопласт-4; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 15 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 5 | шт | 11б27п1 Ду 015 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 15 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | ручка-бабочка | любое | Уплотнения шара PTFEУ. Уплотнения штока EPDM | длина — 46мм
169 | 11б27п1 Ду 020 Ру 16 |  |  | 89 |  | 11б27п1 Dn-20 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 20 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | любое | любое |  | строительная длинна 50мм
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 20 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 20 | шт | 11б27п1 Ду 020 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 20 | полнопроходный | 1.6 | до +1500С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | шток - сталь; затвор шаровой - сталь; уплотнение шара - фторопласт; уплотнение штока -резина EPDM | строительная длина - 56мм.
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 20 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 24 | шт | Кран шаровой (муфтовый) 11б27п1 Ду 020 Ру 16 | ГОСТ21345-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80 | 20 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | рукоятка | любое | Корпус - Латунь ЛЦ40Сд; уплотнение- фторопласт; ручка — Алюминий | строительная длинна 55мм
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 20 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 24 | шт
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 20 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 16 | шт | 11б27п1 Ду 020 Ру 16 | ГОСТ21345-78 | 20 | стандарт | 1.6 | до +150°С | Вода | Латунь ЛЦ40Сд | УХЛ1 | резьба-резьба | Ручное | Рукоятка алюминий АК-7 по ГОСТ 1583-93 | любое | шаровая пробка — хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца – фторопласт-4; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
| Кран шаровый 11б27п1 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В18061 от 24.07.2009 20 стандарт 1,6 до +150°С Вода ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 У1 муфта- муфта ВР-ВР Ручное Рукоятка (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.¶ | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 5 | шт | 11б27п1 Dn-20 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 20 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | рукоятка | любое | Уплотнения шара PTFEУ. Уплотнения штока EPDM | длина — 50мм
170 | 11б27п1 Ду 025 Ру 16 |  |  | 88 |  | 11б27п1 Dn-25 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 25 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | любое | любое |  | строительная длинна 60мм
|  | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 25 | шт | 11б27п1 Ду 025 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 25 | полнопроходный | 1.6 | до +1500С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | шток - сталь; затвор шаровой - сталь; уплотнение шара - фторопласт; уплотнение штока -резина EPDM | строительная длина - 63мм.
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 20 | шт | Кран шаровой (муфтовый) 11б27п1 Ду 025 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80 | 25 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | рукоятка | любое | Корпус - Латунь ЛЦ40Сд; уплотнение- фторопласт; ручка — Алюминий | строительная длинна 60мм
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 24 | шт
|  | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 16 | шт | 11б27п1 Ду 025 Ру 16 | ГОСТ21345-78 | 25 | стандарт | 1.6 | до +150°С | Вода | Латунь ЛЦ40Сд | УХЛ1 | резьба-резьба | Ручное | Рукоятка алюминий АК-7 по ГОСТ 1583-93 | любое | шаровая пробка — хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца – фторопласт-4; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 3 | шт | 11б27п1 Dn-25 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 25 | полнопроходной | 1.6 | до +150°С | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное | рукоятка | любое | Уплотнения шара PTFEУ. Уплотнения штока EPDM | длина — 60мм
171 | 11б27п1 Ду 032 Ру 16 |  |  | 72 |  | 11б27п1 Ду 032 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 32 | полнопроходный | 1.6 | до +150С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт. | строительная длина - 71мм.
|  | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 18 | шт | 11б27п1 Ду 032 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 32 | полнопроходный | 1.6 | до +1500С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | шток - сталь; затвор шаровой - сталь; уплотнение шара - фторопласт; уплотнение штока -резина EPDM | строительная длина - 75мм.
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | Кран шаровой 11б27п1 Ду 032 Ру 16 / или эквивалент | Изготовление по по ТУ 3712-002-04606952-03 Герметичность А ГОСТ Р 54808-2011 | 32 | стандарт | 1.6 | +1 +150 | вода, пар | ЛС59-1 | Условия эксплуатации кранов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 | вн.резба/вн.резьба | Ручное | Рычаг | Любое | Материал корпусных деталей латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, Ручка «рычаг» из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 24 | шт
|  | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 6 | шт | 11б27п1 Ду 032 Ру 16 | ГОСТ21345-78 | 32 | стандарт | 1.6 | до +150°С | Вода | латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 | УХЛ1 | резьба-резьба | Ручное | Рукоятка алюминий АК-7 по ГОСТ 1583-93 | любое | шаровая пробка — хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца – фторопласт-4; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
|  | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 4 | шт | 11б27п1 Ду 032 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 32 | полнопроходный | 1.6 | до +1500С | вода | Латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфтовое | Ручное | рукоятка | любое | Уплотнения шара PTFEУ. Уплотнения штока EPDM | длина — 71мм
172 | 11б27п1 Ду 050 Ру 16 |  |  | 30 |  | 11б27п1 | ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 | 50 | стандарт | 1.6 | до +150°С | Вода | ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-95 | У1 | муфта- муфта ВР-ВР | Ручное | Рукоятка | любое | (шар, корпус и шток) используется горячепрессованная латунь ГОСТ 1639-93. В качестве уплотнителя затвора и штока применен фторопласт.
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 24 | шт
|  | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 6 | шт | 11б27п1 Ду 050 Ру 16 | ГОСТ21345-78 | 50 | стандарт | 1.6 | до +150°С | Вода | латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 | УХЛ1 | резьба-резьба | Ручное | Рукоятка алюминий АК-7 по ГОСТ 1583-93 | любое | шаровая пробка — хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца – фторопласт-4; Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
11с22п Кран шаровый фланцевый
173 | 11с22п Ду 050 Ру 16 |  |  | 12 |  | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 050 Ру 16 | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28343 | 50 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ
| Кран шаровый фланцевый 11с22п ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28343 50 стандарт 1,6 до +200°С Вода сталь 20 ГОСТ 1050 УХЛ1 фланец-фланец Ручное Рукоятка Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. ¶ | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 8 | шт | 11с22п | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28343 | 50 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | Вода | сталь 20 | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. ¶ | 180мм | -
| Кран шаровый фланцевый 11с22п ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28343 50 стандарт 1,6 до +200°С Вода сталь 20 ГОСТ 1050 УХЛ1 фланец-фланец Ручное Рукоятка Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. ¶ | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с22пДу050Ру16 | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28343 | 50 | стандарт | 1.6 | до +200°С | Вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт.
174 | 11с22п Ду 080 Ру 16 | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 080 Ру 16 | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28343 | 80 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ
175 | 11с22п Ду 100 Ру 16 | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 2 | шт | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 53672 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 28342 | 100 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ
11с67п Кран запорный шаровой (КЗШС 41НЖ)
176 | Кран запорный шаровой Dn 100 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 7 | шт | Кран запорный шаровой Dn 80 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 12.2.063-2015 ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016. ГОСТ 28344 ГОСТ 33257-2015 ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 100 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 230мм
177 | Кран запорный шаровой Dn 150 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 4 | шт | Кран запорный шаровой Dn 150 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 12.2.063-2015 ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016. ГОСТ 28344 ГОСТ 33257-2015 ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 150 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 280мм
178 | Кран запорный шаровой Dn 200 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 1 | шт | Кран запорный шаровой Dn 200 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 12.2.063-2015 ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016. ГОСТ 28344 ГОСТ 33257-2015 ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 200 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 330мм
179 | Кран запорный шаровой Dn 80 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 3 | шт | Кран запорный шаровой Dn 80 Pn 16 11С67П (КЗШС 41НЖ) | ГОСТ 21345 ГОСТ Р 12.2.063-2015 ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016. ГОСТ 28344 ГОСТ 33257-2015 ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 80 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 210мм
11с67п Кран шаровой цельносварной под приварку
180 | 11с67п Ду 015 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 88 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 20 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 16 | шт | 11с67п Ду 015 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 15 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 210мм
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 40 | шт
|  | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт
|  | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ 3742-006-27844275 | 25 | стандарт | 2.5 | до +180°С | до +180°С | сталь 20 | УХЛ1 | под приварку | Ручное | Рычаг Сталь 3 | любое | Материал шара - Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Тип уплотнения - NBR Фторопласт Ф4ГЗК6
181 | 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 69 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка |  | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 12 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 18 | шт | 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 25 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 230мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | Кран шаровой 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 230мм
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 8 | шт
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 15 | шт
|  | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 2 | шт
|  | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 025 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ 3742-006-27844275 | 25 | стандарт | 2.5 | до +180°С | до +180°С | сталь 20 | УХЛ1 | под приварку | Ручное | Рычаг Сталь 3 | любое | Материал шара - Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Тип уплотнения - NBR Фторопласт Ф4ГЗК6
182 | 11с67п Ду 032 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 77 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 032 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 22 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 16 | шт | 11с67п Ду 032 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 32 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | Кран шаровой 11с67п Ду 032 Ру 25 цельносварной под приварку / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм
|  | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 14 | шт
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 15 | шт
183 | 11с67п Ду 040 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 40 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 040 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 24 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь | - | -
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | Кран шаровой 11с67п Ду 040 Ру 25 цельносварной под приварку / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт
184 | 11с67п Ду 050 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 71 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 050 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 50 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 300мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 26 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 6 | шт | 11с67п Ду 050 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 50 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 300мм
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 23 | шт
|  | Савченко Владимир Александрович | Ремонты | 4 | шт
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 8 | шт
|  | Соснин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 050 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ 3742-006-27844275 | 50 | стандарт | 2.5 | до +180°С | до +180°С | сталь 20 | УХЛ1 | под приварку | Ручное | Рычаг Сталь 3 | любое | Материал шара - Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Тип уплотнения - NBR Фторопласт Ф4ГЗК6
185 | 11с67п Ду 080 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 37 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 080 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 370мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 22 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 6 | шт | 11с67п Ду 080 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 80 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 370мм
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 4 | шт
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 5 | шт
186 | 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 24 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 20 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 100 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар:нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм
187 | 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 30 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 20 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 150 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар:нержавеющая сталь | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 046714006-003-1999 | 150 | полнопроходной | 2.5 | до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | приварное | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм
|  | Парамонов Андрей Викторович | Ремонты | 6 | шт
188 | 11с67п Ду 200 Ру 25 цельносварной под приварку |  |  | 16 |  | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 200 | Стандартнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 12 | шт | 11с67п | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 200 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | сварка/сварка | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар:нержавеющая сталь | - | -
|  | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 4 | шт
11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной
189 | 11с67п Ду 015 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) |  |  | 6 |  | Кран цельносварной фланцевый полнопроходной 11с67п Ду 015 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 15 | полный | 2.5 | от - 40 до +200 | пар, вода, воздух | Ст20 | У1 | фланцевое | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь AISI 304 Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера | - | С комплектом ответных фланцев (с КОФ)
|  | Билык Олег Богданович | Ремонты | 5 | шт
|  | Билык Олег Богданович | Ремонты | 1 | шт
190 | 11с67п Ду 020 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) |  |  | 20 |  | Кран цельносварной фланцевый полнопроходной 11с67п Ду 020 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 20 | полный | 2.5 | от - 40 до +200 | пар, вода, воздух | Ст20 | У1 | фланцевое | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь AISI 304 Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера | - | С комплектом ответных фланцев (С КОФ)
|  | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 10 | шт
|  | Билык Олег Богданович | Ремонты | 10 | шт
191 | 11с67п Ду 025 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) |  |  | 13 |  | Кран цельносварной фланцевый полнопроходной 11с67п Ду 025 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) / или эквивалент | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 25 | полный | 2.5 | от - 40 до +200 | пар, вода, воздух | Ст20 | У1 | фланцевое | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь AISI 304 Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера | - | С комплектом ответных фланцев (С КОФ)
|  | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 2 | шт
|  | Билык Олег Богданович | Ремонты | 10 | шт
|  | Билык Олег Богданович | Ремонты | 1 | шт
192 | 11с67п Ду 032 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 14 | шт | 11с67п Ду 032 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 046714006-003-1999 | 32 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 140мм
193 | 11с67п Ду 050 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) |  |  | 6 |  | 11с67п Ду 050 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ 3742-006-27844275 | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 12Х18Н10Т Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 12Х18Н10Т Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 180мм | -
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п | ТУ 3742-006-27844275 | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 12Х18Н10Т Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 12Х18Н10Т Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 180мм | -
|  | Билык Олег Богданович | Ремонты | 2 | шт
194 | 11с67п Ду 080 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п | ТУ 3742-006-27844275 | 80 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 12Х18Н10Т Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 12Х18Н10Т Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 210мм | -
195 | 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой |  |  | 67 |  | 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 230мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 6 | шт | 11с67п | ТУ 3742-006-27844275 | 100 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шар сталь 08Х13 (AISI 409), 08Х18Н10 (AISI 304), Шпиндель сталь 20Х13, Кольцо уплотнительное фторопласт Ф4Г3К6, Уплотнение шпинделя фторопласт Ф4Г3К6, Втулка нажимная сталь 20, Пружина тарельчатая сталь 60С2А, Кольцо опорное ст 3, Кольцо уплотнительное бутадиен-нитрильный эластомер, Кольцо фторопласт Ф4Г3К6, Прокладка безасбестовый прокладочный материал, Рукоятка ст 3, Упор сталь 20, шпилька сталь 35 | - | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 50 | шт | 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 230мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 |  | 100 | 100 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | углеродистая сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13 Седло: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 | строительная длянна "под задвижку"
|  | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 1 | шт
196 | 11с67п Ду 125 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 8 | шт | 11с67п Ду 125 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 125 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 255мм
197 | 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой |  |  | 41 |  | 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 280мм
|  | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п | ТУ 3742-006-27844275 | 150 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шар сталь 08Х13 (AISI 409), 08Х18Н10 (AISI 304), Шпиндель сталь 20Х13, Кольцо уплотнительное фторопласт Ф4Г3К6, Уплотнение шпинделя фторопласт Ф4Г3К6, Втулка нажимная сталь 20, Пружина тарельчатая сталь 60С2А, Кольцо опорное ст 3, Кольцо уплотнительное бутадиен-нитрильный эластомер, Кольцо фторопласт Ф4Г3К6, Прокладка безасбестовый прокладочный материал, Рукоятка ст 3, Упор сталь 20, шпилька сталь 35 | -
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 32 | шт | 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 280мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 5 | шт | 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 |  | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | углеродистая сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длянна "под задвижку"
198 | 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой |  |  | 32 |  | 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 330мм
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 28 | шт | 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 330мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 |  | 200 | 200 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | углеродистая сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длянна "под задвижку"
199 | 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 8 | шт | 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 40 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 165мм
200 | 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой |  |  | 70 |  | 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 50 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 180мм
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 60 | шт | 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 50 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 180мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 |  | 50 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | углеродистая сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длянна "под задвижку"
201 | 11с67п Ду 65 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 8 | шт | 11с67п Ду 65 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 65 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 200мм
202 | 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой |  |  | 60 |  | 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 80 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 210мм
|  | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 50 | шт | 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 80 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 210мм
|  | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 80 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длянна "под задвижку"
Stensel
203 | Кран шаровой стальной под приварку с редуктором полнопроходной Stensel 22361 DN500 PN25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 22361 Кран шаровой стандартнопроходной под приварку с редуктором |  | 500 | стандартнопроходной | 2.5 | до +200°С | Вода | Сталь, P235GH (1.0345) | У1 | сварное | редуктор |  | любое | Шар:Нержавеющая сталь AISI 304 Шток: Нержавеющая сталь 2Cr13 Уплотнения шара: PTFE+C | Длина 910
Кран шаровой LD
204 | Кран шаровый LD неполнопроходной 11с67п КШЦФ Ду200 Ру 1,6МПа с КОФ |  |  | 17 |  | 11с67п КШЦФ Ду200 Ру 1,6МПа с КОФ | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 200 | неполнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна330мм | аналог не допустим
| Строительная длина L-330 мм | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 200 Ру 16 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 200 | неполнопроходный | 1.6 | от-40°С до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | материал горловинык - сталь 20; материал подшипника скольжения - фторопласт Ф-4К20, Ф-4; материал рукоятки - сталь 3; материал уплотнения горловины - EPDM, фторсилоксановый эластомер; материал уплотнения седла - фторсилоксановый эластомер; материал шаровой пробки - сталь AISI 409; материал пружинного блока - сталь 65Г с покрытием алюсилд; материал седла - Ф-4К20; материал уплотнения корпуса - паронит; материал фланца - сталь 20; материал шпинделя - сталь 20Х13 | строительная длина - 330мм.
| Строительная длина L-330 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | 11с67п КШЦФ Ду200 Ру 1,6МПа с КОФ | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 200 | неполнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна330мм | аналог не допустим
| Строительная длина L-330 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 3 | шт | 11с67п КШЦФ Ду200 Ру 1,6МПа с КОФ | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 200 | неполнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 450мм | аналог не допустим
205 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду100 Ру 1,6МПа с КОФ |  |  | 38 |  | 11с67п КШЦФ Ду 100 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 100 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 230мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-230 мм | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 16 | шт | 11с67п Ду 100 Ру 16 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 100 | полнопроходный | 1.6 | от-40°С до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | материал горловинык - сталь 20; материал подшипника скольжения - фторопласт Ф-4К20, Ф-4; материал рукоятки - сталь 3; материал уплотнения горловины - EPDM, фторсилоксановый эластомер; материал уплотнения седла - фторсилоксановый эластомер; материал шаровой пробки - сталь AISI 409; материал пружинного блока - сталь 65Г с покрытием алюсилд; материал седла - Ф-4К20; материал уплотнения корпуса - паронит; материал фланца - сталь 20; материал шпинделя - сталь 20Х13 | строительная длина - 330мм.
| Строительная длина L-230 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 2 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 100 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 100 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 230мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-230 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 100 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 100 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 230мм | разборный, аналог не допустим
206 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду125 Ру 1,6МПа с КОФ | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 6 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 125 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 125 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 255 мм | разборный, аналог не допустим
207 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду150 Ру 1,6МПа с КОФ |  |  | 44 |  | 11с67п КШЦФ Ду 150 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 150 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 280мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-280 мм | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 8 | шт | 11с67п Ду 150 Ру 16 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 150 | полнопроходный | 1.6 | от-40°С до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | материал горловинык - сталь 20; материал подшипника скольжения - фторопласт Ф-4К20, Ф-4; материал рукоятки - сталь 3; материал уплотнения горловины - EPDM, фторсилоксановый эластомер; материал уплотнения седла - фторсилоксановый эластомер; материал шаровой пробки - сталь AISI 409; материал пружинного блока - сталь 65Г с покрытием алюсилд; материал седла - Ф-4К20; материал уплотнения корпуса - паронит; материал фланца - сталь 20; материал шпинделя - сталь 20Х13 | строительная длина - 280мм.
| Строительная длина L-280 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 21 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 150 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 150 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 280мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-280 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 15 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 150 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 150 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 280мм | разборный, аналог не допустим
208 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду25 Ру 1,6МПа с КОФ | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 8 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 25 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 25 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 127мм | разборный, аналог не допустим
209 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду32 Ру 1,6МПа с КОФ | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 8 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 32 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 32 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 140мм | разборный, аналог не допустим
210 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду40 Ру 1,6МПа с КОФ | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 8 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 40 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 40 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 165мм | разборный, аналог не допустим
211 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду50 Ру 1,6МПа с КОФ |  |  | 93 |  | 11с67п КШЦФ Ду 50 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 50 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 180мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-180 мм | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 30 | шт | 11с67п Ду 50 Ру 16 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 50 | полнопроходный | 1.6 | от-40°С до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | материал горловинык - сталь 20; материал подшипника скольжения - фторопласт Ф-4К20, Ф-4; материал рукоятки - сталь 3; материал уплотнения горловины - EPDM, фторсилоксановый эластомер; материал уплотнения седла - фторсилоксановый эластомер; материал шаровой пробки - сталь AISI 409; материал пружинного блока - сталь 65Г с покрытием алюсилд; материал седла - Ф-4К20; материал уплотнения корпуса - паронит; материал фланца - сталь 20; материал шпинделя - сталь 20Х13 | строительная длина - 180мм.
| Строительная длина L-180 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 33 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 50 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 50 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 180мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-180 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 30 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 50 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 50 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 180мм | разборный, аналог не допустим
212 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду65 Ру 1,6МПа с КОФ |  |  | 8 |  | 11с67п КШЦФ Ду 65 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 65 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 200мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-200 мм | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 4 | шт | 11с67п Ду 65 Ру 16 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 65 | полнопроходный | 1.6 | от-40°С до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | материал горловинык - сталь 20; материал подшипника скольжения - фторопласт Ф-4К20, Ф-4; материал рукоятки - сталь 3; материал уплотнения горловины - EPDM, фторсилоксановый эластомер; материал уплотнения седла - фторсилоксановый эластомер; материал шаровой пробки - сталь AISI 409; материал пружинного блока - сталь 65Г с покрытием алюсилд; материал седла - Ф-4К20; материал уплотнения корпуса - паронит; материал фланца - сталь 20; материал шпинделя - сталь 20Х13 | строительная длина - 200мм.
| Строительная длина L-200 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 4 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 65 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 65 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 200мм | разборный, аналог не допустим
213 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду80 Ру 1,6МПа с КОФ |  |  | 42 |  | 11с67п КШЦФ Ду 80 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 80 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 210мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-210 мм | Осичкин Игорь Александрович | Ремонты | 20 | шт | 11с67п Ду 80 Ру 16 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 80 | полнопроходный | 1.6 | от-40°С до +200°С | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное (рукоятка) | в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления | произвольное | материал горловинык - сталь 20; материал подшипника скольжения - фторопласт Ф-4К20, Ф-4; материал рукоятки - сталь 3; материал уплотнения горловины - EPDM, фторсилоксановый эластомер; материал уплотнения седла - фторсилоксановый эластомер; материал шаровой пробки - сталь AISI 409; материал пружинного блока - сталь 65Г с покрытием алюсилд; материал седла - Ф-4К20; материал уплотнения корпуса - паронит; материал фланца - сталь 20; материал шпинделя - сталь 20Х13 | строительная длина - 210мм.
| Строительная длина L-210 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 2 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 80 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 80 | 80 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 210мм | разборный, аналог не допустим
| Строительная длина L-210 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 80 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2016 | 80 | 80 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 21 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X14 | строительная длянна 210мм | разборный, аналог не допустим
кран шаровой разборный
214 | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду250 Ру1,6МПа с КОФ |  |  | 9 |  | 11с67п КШЦФ Ду 250 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 450мм | разборный, аналог не допустим
| строительная длина L-450 мм | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 4 | шт | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду250 Ру1,6МПа с КОФ | - | 250 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 450мм | У потенциального поставщика ЛЗТА Маршал отсутствует Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду250 Ру1,6МПа с КОФ. У ЛЗТА Маршал есть Кран шаровый разборный 11с67п СФ.00.3 Дн250. Но он стандартно проходной, то есть 250/200. В остальном все параметры устраивают.
| строительная длина L-450 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 250 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | 250 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 450мм | разборный, аналог не допустим
| строительная длина L-450 мм | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 3 | шт | 11с67п КШЦФ Ду 250 Ру 1,6МПа с КОФ разборный | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | 250 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 450мм | разборный, аналог не допустим
Кран шаровый
215 | Кран шаровый цельносварной неполнопроходной 11с67п Ду250/200 Ру1,6МПа с КОФ | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 2 | шт | 11с67п Ду 250 Ру 1,6МПа с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | 200 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длянна 450мм | аналог не допустим
216 | КШ250.10-Н13Б13Б | Ким Виталий Григорьевич | Ремонты | 10 | шт | КШ250.10-Н13Б13Б | ТУ3740-009-36868381-2011 | 10 | полный | 25 | до +200°С | природные углеводороды, воздух,вода,перегретый пар,нефтепродукты и др.,не вызывающие коррозии элементов, контактирующих с рабочей средой. | Н-нержавеющая сталь | УХЛ1 | 13Б-резьбовые фитинги с наружней резьбой (М20х1,5), 13Б-резьбовые фитинги с наружней резьбой (М20х1,5) | Ручное | Рукоятка | любое | Удобная в эксплуатации крестообразная рукоятка из алюминиевого сплава.Трапециедальная резьба для лёгкоговращения. Регулировка уплотнения снаружи. Игла из нержавеющей стали. Сальниковое уплотнение из Графлекса или фторопласта. Дренажный элемент с уплотнением металл-металл. Подвижный наконечник высокой твёрдости обеспечивает надёжное уплотнение затвора. | 36х55х95
217 | Кран шаровый нержавеющий 1/2″ муфта/резьба (к НИСам) | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 3 | шт | Кран шаровый нержавеющий 1/2″ | ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) | 1/2″ (15) | стандарт | 6.3 | до 230 | вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | У1 | муфта/резьба | рукоятка |  | любое | Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25% |  | Давление: PN 6,3 МПа (63 бар)¶Температура: от -30 до +230 С Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25% Исполнение: Полнопроходной Функция: Запорная, "Открыто-Закрыто" Монтаж: Муфтовый, внутренняя и наружняя резьба G Герметичность: Класс "А", без протечек
218 | Кран шаровый нержавеющий, полнопроходной, фланцевый, DN 50 PN 40 | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 30 | шт | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 | 50 | полнопроходной | 4 | от +200 до +250 | вода-пар | Сталь 12Х18Н10Т, | УХЛ-1 | фланец-фланец | ручное | Рукоятка | любое | Сталь 12Х18Н10Т, | - | - | Фланцевые нержавеющие полнопроходные шаровые краны являются универсальным элементом запорной арматуры. Они просты в эксплуатации и надежны. Краны обладают класом герметичности "А" и высокой стойкостью к агрессивным средам и коррозии. Материал изготовления нержавеющая сталь марки 304 или 316. Краны из 316 стали более устойчивы к агрессивным средам. Разъемная конструкция позволяет быстро произвести замену крана и техническое обслуживание. ¶Давление: PN40¶Диаметр: DN50 ¶Температура: от -30 до +230 С¶Материал: Нержавеющая сталь AISI 316; сталь 316 (08Х17Н13М2Т)¶Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%¶Исполнение: Полнопроходной¶Функция: Запорная, "Открыто-Закрыто"¶Монтаж: Фланцевый¶Герметичность: Класс "А"
| Фланцевые нержавеющие полнопроходные шаровые краны являются универсальным элементом запорной арматуры. Они просты в эксплуатации и надежны. Краны обладают класом герметичности "А" и высокой стойкостью к агрессивным средам и коррозии. Материал изготовления нержавеющая сталь марки 304 или 316. Краны из 316 стали более устойчивы к агрессивным средам. Разъемная конструкция позволяет быстро произвести замену крана и техническое обслуживание. ¶Давление: PN40¶Диаметр: DN50 ¶Температура: от -30 до +230 С¶Материал: Нержавеющая сталь AISI 316; сталь 316 (08Х17Н13М2Т)¶Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%¶Исполнение: Полнопроходной¶Функция: Запорная, "Открыто-Закрыто"¶Монтаж: Фланцевый¶Герметичность: Класс "А" | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 12 | шт
28.14.13.132 Затворы дисковые
219 | 19с38нж Ду 100 Затвор обратный поворотный межфланцевый с ответными фланцами под приварку | Харченко Роман Владимирович | Ремонты | 2 | шт | 19с38нж Ду 100 Затвор обратный поворотный межфланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3740-006-61282633-2011 | 100 |  | 25 | °С-От минус 40 до плюс 425 | вода | Ст20 | У1 | межфлануцевый под приварку |  |  |  | Материал основных деталей затвора*-Сталь 20; |  | Диапазон температуры окружающей среды, °С -От минус 40 до плюс 40
220 | 32с910р Ду800 Ру10 с эл. приводом | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | шт | Затвор фланцевый 32нж910р Ду800 Ру10 с эл.приводом с комплектом ответных фланцев (90 гр. указатель поворота- визуальны и встроенный дистанционный блок (токовый выход) указателя положения (открыто, закрыто) | ТУ 3721-001-22294686-2008 ГОСТ 13547-2015 | 800 | полнопроходной | 1 | 50 | морская вода | коррозионно стойкая сталь 08Х18Н10Т | УХЛ4 | фланцевое с КОФ | ГЗ-В 600 ГРЛЕ.421322.001ТУ | У1, IP-65, 1,5кВт |  | Диск (запорный элемент) 08Х18Н10Т (AISI 321), ось (вал привода) 20Х13, фланец боковой Ст20 (наплавка уплотнительной поверхности фланца - коррозионностойкая 12Х18Н9Т), редуктор Ст20, уплотнительное кольцо резина СКЕПТ (EPDM) |  | Затвор фланцевый 32нж910р Ду800 Ру10 с эл.приводом с комплектом ответных фланцев (90 гр. указатель поворота- визуальны и встроенный дистанционный блок (токовый выход) указателя положения (открыто, закрыто)
221 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E dn100 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 4 | шт | FL(w)-3-MR-Е | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 100 | полнопроходной | 1.6 | -20…+110 | вода | чугун | У1 | межфланцевый | Ручной | рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-100, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С | Строительная длина (мм): 33-60 | Условный диаметр DN:100 Давление PN в (бар) : 16 Температурный диапазон С(о): -20…+110 Модель: с ручкой Строительная длиа (мм): 33-60 Класс герметичности: А¶
222 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E dn150 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 5 | шт | FL(w)-3-MR-Е | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 150 | полнопроходной | 1.6 | -20…+110 | вода | чугун | У1 | межфланцевый | Ручной | рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-150, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С | Строительная длина (мм): 33-60 | Условный диаметр DN:150 Давление PN в (бар) : 16 Температурный диапазон С(о): -20…+110 Модель: с ручкой Строительная длиа (мм): 33-60 Класс герметичности: А¶
223 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E dn200 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 1 | шт | FL(w)-3-MR-Е | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 200 | полнопроходной | 1.6 | -20…+110 | вода | чугун | У1 | межфланцевый | Ручной | рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-200, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С | Строительная длина (мм): 33-60 | Условный диаметр DN:200 Давление PN в (бар) : 16 Температурный диапазон С(о): -20…+110 Модель: с ручкой Строительная длиа (мм): 33-60 Класс герметичности: А¶
224 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E dn80 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 2 | шт | FL(w)-3-MR-Е | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | -20…+111 | Вода | чугун | У1 | межфланцовое | Ручное | Рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-80, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С |  | Условный диаметр DN:80 Давление PN в (бар) : 16 Температурный диапазон С(о): -20…+110 Модель: с ручкой Строительная длиа (мм): 33-60 Класс герметичности: А¶
225 | Затвор поворотный дисковый Ду65 ГРАНВЭЛ тип ЗПВС | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 2 | шт | FL(w)-3-MR-Е | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 65 | стандарт | -20…+113 | -20…+112 | Вода | чугун | У1 | межфланцовое | Ручное | Рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-65, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С | - | Условный диаметр DN:65 Давление PN в (бар) : 16 Температурный диапазон С(о): -20…+110 Модель: с ручкой Строительная длиа (мм): 33-60 Класс герметичности: А¶
28.14.20.220 Фланцы
ГОСТ 33259-2015
226 | Фланец Ду 032 Ру 16 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 10 | шт | Фланец плоский приварной Ду 32 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку | − | − | любое
227 | Фланец Ду 050 Ру 16 |  |  | 120 |  | Фланец плоский приварной Ду 50 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 50 | шт | Фланец Ду 050 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 50 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | приварное | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт
| ГОСТ 33259-2015 | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 40 | шт
| ГОСТ 33259-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 12 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | − | вода, пар | сталь 20 | УХЛ1 | − | − | −
| ГОСТ 33259-2015 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 12 | шт | Фланец Ду 050 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 1.6 |  | вода, воздух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | - | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм
228 | Фланец Ду 050 Ру 25 |  |  | 18 |  | Фланец Ду 050 Ру 25 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 2.5 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое
| ГОСТ 33259-2015 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 8 | шт | 50-25-01-1-В-СТ20-IV | ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | - | - | - | любое | - | - | -
| ГОСТ 33259-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 10 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 2.5 | − | вода, пар | сталь 20 | УХЛ1 | − | − | −
229 | Фланец Ду 080 Ру 16 |  |  | 70 |  | Фланец плоский приварной Ду 80 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое
| ГОСТ 33259-2015 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 8 | шт | 80-16-01-1-В-СТ20-IV | ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | - | - | - | любое | - | - | -
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 50 | шт | Фланец Ду 080 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 80 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | приварное | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 10 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | − | вода, пар | сталь 20 | УХЛ1 | − | − | −
| ГОСТ 33259-2015 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 2 | шт | Фланец Ду 080 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1,6 |  | вода, воздух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | - | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 24 мм
230 | Фланец Ду 100 Ру 16 |  |  | 78 |  | Фланец плоский приварной Ду 100 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое
| ГОСТ 33259-2015 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 12 | шт | 100-16-01-1-В-СТ20-IV | ГОСТ 33259-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | - | - | - | любое | - | - | -
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 26 | шт | Фланец Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 100 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | приварное | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт
| ГОСТ 33259-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 20 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | − | вода, пар | сталь 20 | УХЛ1 | − | − | −
| ГОСТ 33259-2015 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 14 | шт | Фланец Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 100 | стандарт | 1.6 |  | вода, воздух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | - | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 26 мм
231 | Фланец Ду 100 Ру 25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 18 | шт | Фланец Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 33259-2015 | 100 | стандарт | 2.5 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 3,20 | У1 | приварной | - | - | любое | - | - | -
232 | Фланец Ду 125 Ру16 |  |  | 16 |  | Фланец Ду 125 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 125 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | сталь 20 |  | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 125 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 6 | шт | Фланец Ду 125 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 125 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | приварное | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | Фланец Ду 125 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 125 | полнопроходной | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 125 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
233 | Фланец Ду 150 Ру 16 |  |  | 96 |  | Фланец плоский приварной Ду 150 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 150 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | приварное |  |  | любое | сталь 20 | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 28 мм
| ГОСТ 33259-2015 | Бастраков Иван Александрович | Ремонты | 8 | шт | 150-16-01-1-В-СТ20-IV | ГОСТ 33259-2015 | 150 | полнопроходной | 1.6 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | - | - | - | любое | - | - | -
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 32 | шт | Фланец Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 150 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | приварное | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 24 | шт
| ГОСТ 33259-2015 | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 24 | шт | Фланец Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 150 | стандарт | 1.6 | − | вода, пар | сталь 20 | УХЛ1 | − | − | −
| ГОСТ 33259-2015 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 8 | шт | Фланец Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 150 | стандарт | 1.6 |  | вода, воздух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | - | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 28 мм
234 | Фланец Ду 200 Ру 16 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 22 | шт | Фланец Ду 200 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 200 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | сталь 20
235 | Фланец Ду 200 Ру 25 |  |  | 26 |  | Фланец Ду 200 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 200 | 200 | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое |  |  | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 200 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 4 | шт | Фланец Ду 200 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 200 | 200 | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 200 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 22 | шт
236 | Фланец Ду 250 Ру 16 |  |  | 26 |  | Фланец Ду 250 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | сталь 20 |  | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 250 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 6 | шт | Фланец Ду 250 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | под приварку | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | Фланец Ду 250 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | полнопроходной | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 250 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 10 | шт | Фланец Ду 250 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | полнопроходной | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 250 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
237 | Фланец Ду 300 Ру 16 |  |  | 26 |  | Фланец Ду 300 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 300 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 300 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 20 | шт | Фланец Ду 300 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 300 | полнопроходной | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 300 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонт арендованного имущества | 6 | шт | Фланец Ду 300 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 300 | полнопроходной | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 300 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
238 | Фланец Ду 65 Ру 16 |  |  | 22 |  | Фланец Ду 65 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 65 | стандарт | 1.6 | от -40°C до 450°C | холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | сталь 20 | У1 | под приварку | - | - | любое | сталь 20 |  | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 65 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Чеботарев Андрей Васильевич | Ремонты | 6 | шт | Фланец Ду 65 Ру 16 | ГОСТ 33259-2015 | 65 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 | УХЛ1 | под приварку | - | - | любое | сталь 20
| ГОСТ 33259-2015 | Ракитянский Алексей Анатольевич | Ремонты | 10 | шт | Фланец Ду 65 Ру16 | ГОСТ 33259-2015 | 65 | полнопроходной | 1.6 |  | вода, возух, пар | сталь 20 | У1 | под приварку |  |  | любое | Тип продукта Фланец плоский Номинальный диаметр, DN 65 Номинальное давление, Мпа 1,6 Исполнение уплотнительной поверхности B Количество отверстий фланца 8 Номер типа фланца 01
| ГОСТ 33259-2015 | Иванов Владислав Викторович | Ремонты | 6 | шт
Нержав
239 | Ду 020 Ру 16 ст.12х18н10т | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 18 | шт | Фланец Ду 020 Ру 16 ст.12х18н10т | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 20 | стандарт | 1.6 | от - 60 до +600°С | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1 |  |  |  | любое
240 | Ду 032 Ру 16 ст.12х18н10т | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт | Фланец Ду 032 Ру 16 ст.12х18н10т | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от - 60 до +600°С | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1 |  |  |  | любое
241 | Ду 050 Ру 10 ст.12х18н10т |  |  | 8 |  | Фланец Ду 050 Ру 10 ст.12х18н10т | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | от - 60 до +600°С | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1 |  |  |  | любое
| ГОСТ 33259-2015 исп. B (1исп.) | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт |  | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | - | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1
| ГОСТ 33259-2015 исп. B (1исп.) | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 4 | шт
242 | Ду 080 Ру 16 ст.12х18н10т |  |  | 8 |  | Фланец Ду 080 Ру 16 ст.12х18н10т | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от - 60 до +600°С | Вода,пар,нефть,масло | Сталь марки 12х18н10т | УХЛ1 | − | − | − | любое | -
| ГОСТ 33259-2015 исп. B (1исп.) | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | - | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1
| ГОСТ 33259-2015 исп. B (1исп.) | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 4 | шт | Фланец Ду 080 Ру 16 ст.12х18н10т | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от - 60 до +600°С | Вода,пар,нефть,масло | Сталь марки 12х18н10т | УХЛ1 | − | − | − | любое | -
243 | Ду 100 Ру 16 ст.12х18н10т | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 12 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | - | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1
244 | Ду 150 Ру 16 ст.12х18н10т | Цыба Светлана Львовна | Ремонты | 4 | шт | плоский приварной исп.1 | ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 | 150 | стандарт | 1.6 | - | вода, пар | Ст. 12х18н10т | УХЛ1
28.14.20.290 Основные узлы, детали арматуры прочие
Запчасти к регулятору давления газа Gasteh
245 | Комплект з/ч к регулятору давления газа Gasteh типа 139-bv-v/n DN150 PN16 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | компл | 4: Комплект ЗиП к РДГ Gasteh 139-bv-v/n DN150 PN16; 10: Природный газ |  | 1. Регулятор: 1.1. Седло (поз. на схеме №2) — 1 штука; 1.2. Мембрана 465х1 (поз. на схеме №37) — 1 штука; 1.3. Уплотнительное кольцо 6,3х2,4 (поз. на схеме №47) — 2 штуки; 1.4. Уплотнительное кольцо 16,3х2,4 (поз. на схеме №48) — 1 штука; 1.5. Уплотнительное кольцо 14,3х2,4 (поз. на схеме №46) — 2 штуки; 1.6. Уплотнительное кольцо 99,2х3 (поз. на схеме №52) — 1 штука; 1.7. Уплотнительное кольцо 20,2х3 (поз. на схеме №43) — 2 штуки; 1.8. Уплотнительное кольцо 36,2х3 (поз. на схеме №42) — 2 штуки; 1.9. Уплотнительное кольцо 115х3 (поз. на схеме №49) — 1 штука; 1.10. Тефлоновое кольцо 20х10 (поз. на схеме №33) — 2 штуки; 1.11. Уплотнение затвора седла 160/128х5 (поз. на схеме №36) — 1 штука; 1.12. Уплотнительное кольцо 209,2х5,7 (поз. на схеме №41) — 2 штуки; 1.13. Тефлоновое кольцо 160х20 (поз. на схеме №31) — 2 штуки; 1.14. Уплотнительное кольцо 149,2х5,7 (поз. на схеме №40) — 1 штука; 1.15. Уплотнительное кольцо 162,2х3 (поз. на схеме №38) — 1 штука; 2. Пилот регулятора: 2.1. Шток ОК 17х46 (поз. на схеме №9) — 1 штука; 2.2. Мембрана 100/11х1 (поз. на схеме №14) — 2 штуки; 3. Пилот регулятора: 3.1. Затвор ОК 11х10 (поз. на схеме №6) — 1 штука; 3.2. Мембрана 55х1 (поз. на схеме №11) — 1 штука; 3.3. Уплотнительное кольцо 46,2х3(поз. на схеме №13) — 1 штука; 3.4. Уплотнительное кольцо 17,3х2,4 (поз. на схеме №17) — 1 штука; 4. Пилот ПЗК: 4.1. Мембрана (поз. на схеме №19) — 1 штука; 4.2. Уплотнительное кольцо 12,3х2,4 (поз. на схеме №24) — 2 штуки; 4.3. Уплотнительное кольцо 15,3х2,4 (поз. на схеме №25) — 1 штука; 5. ПЗК: 5.1 Тарелка ПЗК (поз. на схеме №6) — 1 штука; 5.2. Тефлоновое кольцо 20х10 (поз. на схеме №30) — 3 штуки; 5.3. Уплотнительное кольцо 20,2х3 (поз. на схеме №31) — 2 штуки.
246 | Комплект з/ч к регулятору давления газа Gasteh типа 139-bv-v/n DN200 PN16 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 1 | компл | 4: Комплект ЗиП к РДГ Gasteh 139-bv-v/n DN200 PN16; 10: Природный газ |  | 1. Регулятор: 1.1. Седло (поз. на схеме №2) — 1 штука; 1.2. Мембрана 630х1,5 (поз. на схеме №28) — 1 штука; 1.3. Уплотнительное кольцо 6,3х2,4 (поз. на схеме №29) — 2 штуки; 1.4. Уплотнительное кольцо 16,3х2,4 (поз. на схеме №30) — 1 штука; 1.5. Уплотнительное кольцо 14,3х2,4 (поз. на схеме №31) — 2 штуки; 1.6. Уплотнительное кольцо 115х3 (поз. на схеме №32) — 1 штука; 1.7. Уплотнительное кольцо 20,2х3 (поз. на схеме №33) — 2 штуки; 1.8. Уплотнительное кольцо 39,2х3 (поз. на схеме №34) — 2 штуки; 1.9. Уплотнительное кольцо 154,2х5,7 (поз. на схеме №36) — 1 штука; 1.10. Тефлоновое кольцо 20х10 (поз. на схеме №37) — 2 штуки; 1.11. Уплотнение затвора седла 210/178х5 (поз. на схеме №39) — 1 штука; 1.12. Уплотнительное кольцо 246,7х7 (поз. на схеме №40) — 2 штуки; 1.13. Тефлоновое кольцо 200х20 (поз. на схеме №41) — 2 штуки; 1.14. Уплотнительное кольцо 199,2х5,7 (поз. на схеме №42) — 1 штука; 1.15. Уплотнительное кольцо 214,2х3 (поз. на схеме №46) — 1 штука; 2. Пилот регулятора: 2.1. Шток ОК 17х46 (поз. на схеме №9) — 1 штука; 2.2. Мембрана 100/11х1 (поз. на схеме №14) — 2 штуки; 3. Пилот регулятора: 3.1. Затвор ОК 11х10 (поз. на схеме №6) — 1 штука; 3.2. Мембрана 55х1 (поз. на схеме №11) — 1 штука; 3.3. Уплотнительное кольцо 46,2х3(поз. на схеме №13) — 1 штука; 3.4. Уплотнительное кольцо 17,3х2,4 (поз. на схеме №17) — 1 штука; 4. Пилот ПЗК: 4.1. Мембрана (поз. на схеме №19) — 1 штука; 4.2. Уплотнительное кольцо 12,3х2,4 (поз. на схеме №24) — 2 штуки; 4.3. Уплотнительное кольцо 15,3х2,4 (поз. на схеме №25) — 1 штука; 5. ПЗК: 5.1 Тарелка ПЗК (поз. на схеме №6) — 1 штука; 5.2. Тефлоновое кольцо 20х10 (поз. на схеме №30) — 3 штуки; 5.3. Уплотнительное кольцо 20,2х3 (поз. на схеме №31) — 2 штуки.
247 | Мембрана ВДХ Ду 150 мм | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 5 | шт | Мембрана ВДХ Ду 150 мм | Класс герметичности по ГОСТ Р 54808: «А» | 150 | условный | 1.6 | от −40 до +150 | агрессивные среды, нефтепродукты | - | у | - | - | - | - | Фторпласт (FEP), Фторпласт (PFA)
248 | Мембрана ВДХ Ду 50 | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 5 | шт | Мембрана ВДХ Ду 50 мм | Класс герметичности по ГОСТ Р 54808: «А» | 150 | условный | 1.6 | от −40 до +150 | агрессивные среды, нефтепродукты | - | у | - | - | - | - | Фторпласт (FEP), Фторпласт (PFA)
249 | Мембрана для клапанов МИК 22Ч7П Ду 150мм | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 20 | шт | Мембрана для клапанов МИК 22Ч7П Ду 150мм / или эквивалент | Резиновая смесь 60-341 ТУ 2512-046-00152081-03 Упр-тель: ткань п/эф арт.56305 ТУ 13.20.31-00320934-2018, 2 слоя | 150 | - | 1,0 МПа | 0т - 25 до +80°С | концентрированные растворы кислот и щелочей | - | У1 | - | - | - | - | Тип каучука : СКИ-3-СКМС-30 АРКМ-15 Твердость по Шор а 50-55 |  | Резиновая смесь 60-341 ТУ 2512-046-00152081-03 Упр-тель: ткань п/эф арт.56305 ТУ 13.20.31-00320934-2018, 2 слоя
250 | Мембрана для клапанов МИК 22Ч7П Ду 80мм | Звездина Анна Артуровна | Ремонты | 22 | шт | Мембрана для клапанов МИК 22Ч7П Ду 80мм / или эквивалент | Резиновая смесь 60-341 ТУ 2512-046-00152081-03 Упр-тель: ткань п/эф арт.56305 ТУ 13.20.31-00320934-2018, 2 слоя | 80 | - | 1,0 МПа | 0т - 25 до +80°С | концентрированные растворы кислот и щелочей | - | У1 | - | - | - |  | Тип каучука : СКИ-3-СКМС-30 АРКМ-15 Твердость по Шор а 50-55 |  | Резиновая смесь 60-341 ТУ 2512-046-00152081-03 Упр-тель: ткань п/эф арт.56305 ТУ 13.20.31-00320934-2018, 2 слоя
МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
251 | Адаптер №14 для электропривода TSL-3000-60-1-230-IP67, маркировка электропривода: 120 | Некипелов Сергей Викторович | Ремонты | 2 | шт | 4: Адаптер №4; 10: воздух, вода; 11: металл; Наименование 14: адаптер; Технические характеристики 15: Соединение привода с клапаном |  | металл |  | Адаптер №14 для электропривода TSL-3000-60-1-230-IP67, маркировка электропривода: 120
252 | Электропривод TSL-3000-60-1-230-IP67, маркировка электропривода: 120 | Некипелов Сергей Викторович | Ремонты | 2 | шт | 4: Электропривод TSL-3000-60-1-230-IP67; 9: 50; 10: Вода; 11: Пластмасса; 12: УЗ; Наименование 14: Электропривод TSL-3000-60-1-230-IP67, маркировка электропривода: 120; Технические характеристики 15: напряжение 230В,Потребляемая мощность, Вт: 12; рабочий ход 60мм; Номинальная нагрузка - 3000Н; | вертикальное | Материал штока-нержавеющая сталь | 115*170*320 | Маркировка электропривода: 120 Климатическое исполнение: УЗ Напряжение, VAC: 230 Тип управления: Трехпозиционное Рабочий ход, мм:60 Скорость управления, мм/мин: 25; 15; 10; 7,5 Номинальная нагрузка, Н: 3000 Усилие отключения, Н: 3600 Потребляемая мощность, Вт: 12 Степень защиты: IP 67 Ручное управление: есть Местный указатель положения: есть Тип подключения: клеммная колодка Выключение по усилию: электронное, бесконтактное Выключатели положения: есть, регулируемые Индикатор состояния: есть Подключение: Кабельные зажимы 2,5 мм2 (кабельные вводы М16х1,5) Масса, кг, не более: 3
27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
253 | БКМ Ду-20 «ЭК-304М» в сборе с МБОВ-25/1-0,25 | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 12 | шт | БКМ Ду-20 «ЭК-304М» в сборе с МБОВ-25/1-0,25 | ТУ 3742-001-27201850-95 | 20 | равнопроходной | 6.3 | От +50 до +150 по мазуту, до +250 продувка паром (кратковременно) | Жидкое топливо (мазут), пар на продувку (кратковременно) | Сталь 20 | ХЛ2 (районы с умеренным и холодным климатом) | сварной | МБОВ-25/1-0,25 |  | Тип конструкцииугловая, затвор — металл по металлу | Клапан мазутный предохранительно-запорный угловой с патрубками под приварку, Ду 20, ЭК-304М, Ру 6,3 Мпа, со встроенным электроприводом во взрывозащищенном исполнении МБОВ-25/1-0,25, блоком управления БУПМ | В сборе с МБОВ-25/1-0,25 Н 410мм, L 467мм, масса 20,7 кг
254 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАДВИЖЕК "Электроприводы ГЗ" |  |  | 7 |  | 5: ГОСТ 15150, ГОСТ 14254; 12: ХЛ3.1 |  | Электродвигатель 400В, цепи управления 220В, 15А, индикация положения-резистивный, климатическое исполнение ХЛ3.1, степень защиты IP65, количество электроприводов -2, сухой контакт не нужен.
| Электродвигатель 400В, номиеальный ток 15А, цепи управления 220В, индикация положения-резистивный, климатическое исполнение ХЛ3.1, степень защиты IP65, количество электроприводов -2, сухой контакт не нужен. | Родионов Сергей Викторович | Ремонты | 3 | шт | 5: ГОСТ 15150, ГОСТ 14254; 12: ХЛ3.1 |  | Электродвигатель 400В, цепи управления 220В, 15А, индикация положения-резистивный, климатическое исполнение ХЛ3.1, степень защиты IP65, количество электроприводов -2, сухой контакт не нужен.
| Электродвигатель 400В, номиеальный ток 15А, цепи управления 220В, индикация положения-резистивный, климатическое исполнение ХЛ3.1, степень защиты IP65, количество электроприводов -2, сухой контакт не нужен. | Некипелов Сергей Викторович | Ремонты | 4 | шт
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
255 | Электропривод ЭП-3-100-24-а1-06-в-у1 BETRO | Ивлев Михаил Владимирович | Ремонты | 6 | шт | 5: ТУ 3791-002-71508995-2005 |  | Рабочее значение температуры, ºС (верхнее +40 гр.С, нижнее -45 гр.С), предельное значение температуры, ºС (верхнее +45 гр.С, нижнее -50 гр.С), относительная влажность (верхнее значение) 100% при 25гр.С, номинальный крутящий момент на выходном валу 100 Нм, максимальный крутящий момент на выходном валу 200 Нм, диапазон регулирования крутящего момента 20-120 Нм, шаг регулирования 1 Нм, погрешность определения момента нагрузки на выходном валу ±10% от заданного значения, частота вращения выходного вала 1-30 об/мин, шаг регулирования 1 об/мин, погрешность установки частоты вращения выходного вала 5% от заданного значения, число оборотов выходного вала 6, степень защиты IP65, тип электродвигателя - синхронный с возбуждением от постоянных магнитов, усилие на маховике ручного дублера 300Н, питание электропривода осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50Гц напряжением 220В. Допустимое отклонение напряжения плюс 10% - минус 15%, номинальный ток потребления (при моменте на валу 100нм и скорости вращения 24об/мин) не более 2,2А, ток потребления в режиме «стоп» не более 0,005А, максимальный потребляемый ток не более 4А, аналоговый выход (токовый сигнал) при сопротивлении нагрузки до 1кОм 4 ÷ 20мА, Нелинейность не более 2,5мА, точность отслеживания хода рабочего органа по путевым и конечным микропереключателям не более 15 градусов выходного вала электропривода, нагрузочная способность путевых и конечных переключателей на активную нагрузку (250В) 2А. Комплект поставки (Электропривод - ГИЮМ.303344.009 1 шт., Болт - М12-6gх40.48.S19.019 ГОСТ 7805-70 4 шт., Гайка - М12-6H.5.S19.016 ГОСТ 5919-70 4шт., Шайба - С12.04.019 ГОСТ 11371-78 4 шт., Ключ - 7812-0374 S5 40ХФА Н12.Х1 ГОСТ 11737-93 1 шт., Паспорт - ГИЮМ.303344.009ПС 1шт., Руководство по эксплуатации - ГИЮМ.303344.009РЭ 1шт.)

## Лист2
[14 empty] | Приложение 1 к Техническим требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам
№ п/п | Наименование | ГОСТ/ТУ | Диаметр номинальный Ду, мм | Проход | Давление Мпа | Температура t, гр. С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Тип присоединения к трубопроводу | Приводное устройство |  | Дополнительные требования |  |  |  | № п/п | Наименование | ГОСТ/ТУ | Диаметр номинальный Ду, мм | Проход | Давление Мпа | Температура t, гр. С | Среда | Материал корпуса | Климетическое исполнение | Тип присоединения к трубопроводу | Приводное устройство |  | Дополнительные требования
[11 empty] | Наименование | Технические характеристики | Устанавочное положение | Материал штока, шара, уплотнения и т.д | Габариты | Примечание | [11 empty] | Наименование | Технические характеристики | Устанавочное положение | Материал штока, шара, уплотнения и т.д | Габариты | Примечание | Гарантийный срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Спецификация №1, Грузополучатель №1 Таблица 1.1 (филиал Возобновляемая энергетика) по статье затрат – энергоремонтное производство» | [16 empty] | Спецификация №1, Грузополучатель №1 Таблица 1.1 (филиал Возобновляемая энергетика) по статье затрат – энергоремонтное производство»
1 | Клапан предохранительный 17лс17нж Ду 200-300 Ру 16-6 полноподъемный пружинный фланцевый | ТУ 3742-001-09212465-2016; ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 16587-71, ГОСТ 356-80 | 200 | стандарт | 1.6 | От -40 °C до +225°С | Жидкая и газообразная в которой скорость коррозии сталей не превышает 0,1 мм/год | Корпус — сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88; Крышка — ст.20 | У1 | фланец-фланец | автоматическое/ручное | Рукоятка | вертикально, колпаком вверх с подачей среды под золотник | Седло — ст.20Х13; Золотник — ст.30Х13, Шток — ст.20Х13, Пружина — 50ХФА или 51ХФА. Площадь седла F - 15836 мм2; | Строительная длина L/L1 мм — 280/320 |  | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 200 Ру 16 | ТУ 3700-001-66364836-2010 | 200 | Полнопроходной | 1.6 | до +6000С | вода, пар | 12Х18Н10Т | УХЛ1 | Фланцевое | Ручное | Маховик (штурвал) | любое | Крышка — 12Х18Н10Т; седло — 12Х18Н10Т; шпиндель — 12Х18Н10Т; диск (золотник) — 12Х18Н10Т; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Поставка клапана с ответными фланцами 12Х18Н10Т | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Клапан запорный15нж65нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-001-66364836-2010 | 50 | Полнопроходной | 1.6 | до +6000С | вода, пар | 12Х18Н10Т | УХЛ1 | Фланцевое | Ручное | Маховик (штурвал) | любое | Крышка — 12Х18Н10Т; седло — 12Х18Н10Т; шпиндель — 12Х18Н10Т; диск (золотник) — 12Х18Н10Т; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Поставка клапана с ответными фланцами 12Х18Н10Т | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Клапан запорный15с52нж11 Ду 32 Ру 63 под приварку | ГОСТ 12.2.063-2015 | 32 | стандарт | 6.3 | До +400 | вода пар газ и другие рабочие среды, неагрессивные к деталям задвижки | Сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | направленная | корпус сталь 20 золотник сталь 20х13 шпиндель сталь35 сальниковая набивка АГИ |  |  | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 5 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
6 | Задвижка 30нж947нж Ду 1000 Ру 4 | ТУ 3741-001-09212465-2016 | 1000 | стандарт | 0.4 | 0т -40°С до 300°С | Вода | Ст.12Х18Н10Т | У | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Под привод , тип присоединения: ЦКБ-В/ISO-F25 | Максимально крутящий момент: 840Нм; Число оборотов втулки: 141 | Вертикально | Корпус — 12Х18Н10Т; Крышка — 12Х18Н10Т; Клин- 12Х18Н10Т; Пошипниковый узел — ст.20; Шпиндель — 20Х13; Сальниковое уплотнение — набивка из ТРГ; Наплавка колец корпуса и клина — ЦН6Л | Н-3320мм * L-550 мм |  | 6 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
7 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | 180 *281 |  | 7 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 8 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 9 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | ТУ3741–001–27104101–2014 | 300 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | штурвал | Любое | Материал корпуса — Сталь 25Л; Материал клина - Нержавеющая сталь; Уплотнение - Металл по металлу. | Габариты ДхШхВ, мм: 500х460х1375 Строительная длина: L 500 мм; Высота 1145 мм |  | 10 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
11 | Задвижка 30С576НЖ Ду 300 Ру 63 с редуктором РК-Г-1М, в комплекте с крепежом и ответными фланцами. | ГОСТ 9544-2015 | 300 | стандарт | 6.3 | до +425 | жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода, пар, а так же другие агрессивные жидкости и газы, неагрессивные к примененным в задвижке клиновой материалам | Сталь 25Л | У1 | фланец -фланец под приварку | редуктор РК-Г1 | РК-Г-1 | любое | Корпус: сталь 25Л Крышка: сталь 25Л Клин: сталь 25Л Шпиндель: сталь 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59 Гайка: сталь 45 Шпилька, болт: сталь 35ХМ . Болт откидной: сталь 35ХМ Прокладка: спирально-навитая • 10. Набивка сальника: ТРГ • 11. Редуктор: редуктор конический или цилиндрический • 12. Подшипник: по ГОСТ 7872-89 • 13. Наплавка на кольце в корпусе: сталь 07Х25Н13 Наплавка на клине: сталь 13Х25Т |  |  | 11 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 500 | стандарт | 1,6 МПа | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | Bernard ST-30 | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 700 * 1545 | Тип присоединения электропривода» — «F16» | 12 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 300 | стандарт | 2.5 | от −40°С до + 425°С | вода, пар | Сталь 25Л | У1 | Под приварку | Под привод, ручное | Фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | Любое, кроме положения электроприводом вниз | Крышка — 25Л; клин — 25Л; шпиндель — 20Х13; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Под электропривод Н-В-02 У2, фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | 13 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
14 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 15 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 14 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
15 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 15 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
16 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 25 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 16 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
17 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 32 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 17 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
18 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 40 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 18 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
19 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 50 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм |  | 19 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
20 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 150 | Полнопроходной | 2.5 | от -400С до +2000С | вода, пар, ГСМ | Сталь 20 | У1 | Под приварку | Ручное | Рычаг | любое | Шар — 12Х18Н10Т; шпиндель — 20X13; уплотнение шпинделя , кольцо, седло — фторопласт Ф4ГЗК6, кольцо уплотнительное — резина РТС-002мчп | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» | 20 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
21 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от –40°С до +200°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | Фланец-фланец тип В по ГОСТ 33259 | Ручное | Рычаг | любое | Корпус сталь 20, Шар сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304), Кольцо уплотнительное фторопласт Ф4К20 | _ |  | 21 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
22 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Stensel 31070-01 Ду 200 Ру 25 | нет | 200 | стандарт | 2.5 | 0т -40°С до 300°С | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи, | Корпус - нержавеющая сталь | УХЛ1 | межфланцевое по ГОСТ 33259-2015 | Верхний фланец выполнен по стандарту ISO 5211. под эл.привод | под Эл. привод AUMA SQ 10.2-F10, t: 8s/90°, М закр. 200-450 Nm, M откр. 200-450 Nm | любое | Затвор полностью из нержавеющей стали, в том числе и седло, Уплотнение цельнометаллическое, металл по металлу, без применения графита. | L=71 мм |  | 22 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
23 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПА954.450.10-05 Ду 450 Ру 10 | ТУ 3700-001-55604618-2013 | 450 | стандарт | 1 | 0т 05°С до 425°С | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Корпус - коррозионностойкая молибденосодержащая сталь, применение в условиях особо агрессивной среды и при низких температурах сталь CF8M | У | межфланцевое с гладкими проушинами | Редуктор DN 450 | Штурвал | любое | Затворы дисковые с тройным эксцентриситетом. Размеры верхнего фланца под привод — В соответствии со стандартом ISO 5211 1. Корпус - сталь CF8M ASTM A351 2. Диск — сталь WCB по ASTM A216 3. Уплотнение — нержавеющая сталь + графит 4. Прижимное кольцо - сталь CF8M ASTM A351 5. Шток - сталь CF8M ASTM A351 6. Фланец сальника - сталь SS304 7. Сальниковая набивка — сталь SS304 + graphite | A - 380мм; B-570мм; L-114мм; D1-565мм; n*d-20×26мм |  | 23 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
24 | Электропривод общепромышленный Н-В-02 У2 | ТУ 26-07-015-89 | Под задвижку 30с964нж Ду 300 | - | - | - | - | - | У2 | - | Электропривод Н-В-02 У2 | Крутящий момет 250-630 Нм; частота вращения 24 об/мин; эл.двигатель 3,2 кВт, 1400об/мин | Любое, кроме положения электроприводом вниз | - | - | Присоединение к задвижке - фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | 24 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.2 (филиал КТЭЦ) — Ремонт арендованного имущества | [16 empty] | Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.2 (филиал КТЭЦ) — Ремонт арендованного имущества
1 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 20Х13 Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 20 Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 180мм |  | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | Ручное | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 210мм |  | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
5 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 230 мм |  | 5 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.3 (филиал КТЭЦ) — Ремонт | [16 empty] | Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.3 (филиал КТЭЦ) — Ремонт
1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | ГОСТ 33259-2015 ТУ 3722-002-22294686-2005 | 50 | стандарт | 2.5 | до +425С | вода | Сталь марки 25Л ГОСТ 977-88 | У1 | фланец-фланец | электропривод | для автоматического регулирования технологических процессов | горизонтальное (ЭИМ вверх) | плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ | L=160мм. |  | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 15 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 15 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 130мм | Пропускная способность — 4 м3 | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 25 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 25 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм | Пропускная способность — 4 м3 | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 50 Ру 16 KV100 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 50 | стандарт | 1.6 | От -20°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 230мм | Максимальная пропускная способность - 65 м3. Допустима 40 м3 | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
5 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 80 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 80 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм | Пропускная способность — 4 м3 | 5 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
6 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 100, Kvs 125, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 100 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 100 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 350 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,4 Масса, кг, не более 60 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 380 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 125 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, 350 мм | каталожный № 065B2396R | 6 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 32 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 32 Номинальное давление (PN), бар 16 Пропускная способность Kvs, м³/ч 16 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Коэффициент начала кавитации 0,55 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT17R. Масса, кг, не более 13 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Седло Нержавеющая сталь Уплотнение нет уплотнения по штоку Корпус Углеродистая сталь WCB Шток Cталь | строительная длинна, 180 мм | каталожный № 065B2391R | 7 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
8 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 80 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 80 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 310 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,45 Масса, кг, не более 33 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 275 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, 310 мм | каталожный номер 065B2395R | 8 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
9 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 25 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013ТУ | 25 | полнопроходной | 1.6 | от 00С до +180С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=160мм. | Пропускная способность — 6м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение — сальникоковое | 9 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 32 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 630 мм ◦L = 180 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 16м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое Габаритный размер — Н=620мм | 10 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
11 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 50 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 650 мм ◦L = 230 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 20м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое | 11 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
12 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 80 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +180°С | вода | Сталь марки 20 | в условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 800 мм ◦D1 = 133 мм ◦D2 = 160 мм ◦D3 = 195 мм ◦D4 = 18 мм ◦L = 310 мм (строительная длина) ◦B = 310 мм ◦n = 4 мм | Пропускная способность: 40 м3, уплотнение: сальниковое; пределы регулирования от 0,1 до 0,63 МПа.. | 12 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
13 | Регулирующий блок после себя AFD Ду 15-250 с диапазоном настройки Ру 25 |  | 15-250 | отсутствует | Условное давление датчика (PN), погружная гильза, 2,5 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Нержавеющая сталь | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | отсутствует | отсутствует | - | вертикальное | Номинальный диаметр (DN), мм 15-250 Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар 25 Рабочая среда см. характеристики регулирующего клапана Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар 1–6 Вид регулирующего клапана VFG-2R Площадь регулирующей диафрагмы, см2 80 Цвет пружины красный Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Корпус регулирующего блока Нержавеющая сталь Регулирующая диафрагма EPDM | H, мм 430 | Каталожный номер 003G1002R | 13 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
14 | Клапан обратный 19с53нж Ду 80 Ру 40 |  | 80 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь | У | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 14 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
15 | Клапан обратный 19с53нж Ду 150 Ру 40 |  | 150 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь | У | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 15 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
16 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 80мм |  | 16 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
17 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 60мм |  | 17 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
18 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 70мм |  | 18 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
19 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 | ТУ 3732-023-62977923-2015 | 100 | стандартное | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун EN-GJS-400-15 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM |  |  | 19 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
20 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 | ТУ 3732-023-62977923-2015 | 200 | стандартное | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун EN-GJS-400-15 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM |  |  | 20 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
21 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 40 |  | 50 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь |  | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 21 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
22 | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-005-81673229-2009 | 150 | стандартное | 1.6 | До +110°С | вода | чугун GG25 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | клапан двухстворчатый |  |  | 22 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
23 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 23 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
24 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 32 Ру16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 24 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
25 | Клапан обратный 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 0.25 | до +50°С | Вода | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ1 | фланец-фланец | нет |  | любое | тарелка: чугун СЧ 15, СЧ20; крестовина: алюминиевый сплав Ал-2; уплотнение: резина-пластина ЗМБ-А-С; сетка: сталь 3; |  |  | 25 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
26 | Клапан обратный 19нж76нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 9697-87 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж вентиля односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 26 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
27 | Клапан обратный 19с76нж Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425°С | Вода | Сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | нет |  | любое | Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т |  |  | 27 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
28 | Клапан обратный 19с76нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | - до 425 ºC | вода | сталь 25Л, 20, 20Х13 | У1 | Фланец-фланец | нет |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх |  |  |  | 28 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
29 | Клапан обратный 19с76нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | - до 425 ºC | вода | сталь 25Л, 20, 20Х13 | У1 | Фланец-фланец | нет |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх | Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т |  |  | 29 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
30 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 125 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 125 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 125 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 90 мм | каталожный номер 065B7526 | 30 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 106мм | каталожный № 082X8527R | 31 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
32 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 100 Ру 16 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 100 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | фланцевый |  |  | любое | Уплотнение EPDM Номинальный диаметр (DN), мм 100 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50% Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс А Пружина Корр.ст.сталь AISI302 Корпус Чугун GJL250 Втулка Латунь CW617N | Строительный размер 170мм | каталожный номер 065B7474 | 32 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
33 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 150 Ру 16 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | От -15°С до +100°С | Вода | Чугун GG25 с эпоксидным покрытием | У1 | фланец-фланец | - | - | любое | Втулка: Бронза Материал пружины: AISI302 Уплотнение затвора (материал): EPDM Затворный клапан: Чугун GG25 с эпоксидным покрытием Шток: Бронза Осевая направляющая: Чугун GG25 с эпоксидным покрытием |  |  | 33 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
34 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 200 Ру 16 | ТУ 28.14.11-012-72323163-2022 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | Чугун GJL250 |  | Фланец-фланец |  |  | любое | Уплотнение EPDM Номинальный диаметр (DN), мм 200 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс А Температура рабочей среды, °С от -15 до +100 Пружина Корр.ст.сталь AISI302 Корпус Чугун GJL250 Втулка Латунь CW617N Шток Корр.ст.сталь AISI302 Направляющая Чугун GJL250 Затвор клапана Чугун GJL250 D, мм 338 Масса, кг, не более 48,6 A, мм 300 C, мм 340 Давление открытия клапана при движении потока вверх, мм.в.ст. 639 Давление открытия клапана при движении потока вниз, мм.в.ст. 221 Давление открытия клапана при горизонтальном расположении клапана, мм.в.ст. 429 Давление открытия клапана при движении потока вверх (без пружины), мм.в.ст. 208 Гидравлическая характеристика (KVs), м³/ч 985 P, мм 194 | Строительная длинна, мм 300 | Каталожный № 082X8477R | 34 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
35 | Обратный клапан пружинный NVD-812R Ду 150 Ру 40 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 | полнопроходной | 4 | от -25 до +240 | Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50% | Нержавеющая сталь |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Масса, кг, не более 8,3 Температура окружающей среды, °С от -30 до +70 A, мм 106 Рабочая среда Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Пружина AISI 316 Температура рабочей среды, °С от -25 до +240 Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое Корпус Корр.ст.сталь 316 (ASTM A351 CF8M) Направляющая AISI 316 C, мм 217 Затвор Корр.ст.сталь ASTM A351 CF8M Номинальное давление (PN),бар 40 Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) ГОСТ9544, Класс G Давление открытия клапана, мм.в.ст. 360 Гидравлическая характеристика (KVs), м³/ч 250 P, мм 140 | Строительная длинна, мм 106 | Каталожный № 082X8540R | 35 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 |  | 32/50 | 32/50 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-110 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-115 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:3,7-5,0 кгс/см2. | 36 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,75-3,6 кгс/см2 | 37 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,05-2,7 кгс/см2. | 38 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
39 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-2015 | 15 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150 C | вода, пар, воздух | латунь ЛЦ40Сд | У1 | внутренняя резьба | флажок/рычаг | ручное | любое | Материал штока — Латунь ЛЦ40СД Материал пробки — латунь ЛЦ40СД Уплотнение пробки — фторопласт | Длина 50 мм |  | 39 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
40 | Клапан 22б16п (15б34бк1) запорный вакуумный сильфонный Ду6 Ру16 | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 6 | - | 1.6 | От -40°С до +120°С | Жидкий и газообразный хладон. | ЛС59-1Л |  | Цапковое | Ручной | Рукоятка | - | - | - | - | 40 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
41 | Клапан ВДХ Ду 80 Ру 10 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 80 | стандарт | 1.6 | До + 60°С | Вода; раствор NaOH 30%; Н2SO4 93% | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 310 мм |  | 41 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
42 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 150 Ру 16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 150 | стандарт | 1.6 | До + 60°С | Вода; раствор NaOH 30%; Н2SO4 93% | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 460 мм |  | 42 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
43 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 50, Ру 16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 50 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 210 мм, |  | 43 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
44 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 80 Ру 16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 80 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 310 мм, |  | 44 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
45 | Клапан запорный 14нж17п Ду 15 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 15 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 45 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
46 | Клапан запорный 14нж17п Ду 25 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 25 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 46 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
47 | Клапан запорный 14нж17п Ду 32 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 32 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 47 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
48 | Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 15 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1/2-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-55мм, высота-63мм |  | 48 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
49 | Клапан запорный 15б1п Ду 20 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 20 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G3/4-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-65мм, высота-63мм |  | 49 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
50 | Клапан запорный 15б1п Ду 25 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 25 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-80мм, высота-80мм |  | 50 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
51 | Клапан запорный 15б1п Ду 32 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 32 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1 1/4-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-95мм, высота-84мм |  | 51 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
52 | Клапан запорный 15б1п Ду 40 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 40 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1 1/2-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-110мм, высота-115мм |  | 52 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
53 | Клапан запорный 15б1п Ду 50 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 50 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G2 -В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-132мм, высота-115мм |  | 53 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
54 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 80 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; | - | С комплектом ответных фланцев (С КОФ) | 54 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
55 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 100 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 55 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
56 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 125 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 125 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 56 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
57 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 150 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 150 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 57 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
58 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 32 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 58 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
59 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 50 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 50 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 59 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
60 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л |  |  | 60 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
61 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандартный | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л | строительная длина 230 мм, |  | 61 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
62 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 80 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л |  |  | 62 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
63 | Клапан запорный 15с52нж11 Ду 20 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-87 | 20 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | У1 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | - |  | 63 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
64 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 25 Ру10 | ГОСТ 33423-2015 | 25 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Серый чугун | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4 |  |  | 64 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
65 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 50 Ру10 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1 | до +125°С | Коррозионная | Серый чугун | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4 | - | - | 65 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
66 | Клапан запорный 15ч76п2 Ду 80 Ру 6,3 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 0.63 | до +125°С | Коррозионная | Чугун СЧ 15, СЧ20 | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Материал изделия (корпус, крышка): чугун; Материал изделия (шпиндель): сталь; Материал изделия (защитное покрытие корпуса): фторопласт | L-230 |  | 66 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
67 | Клапан запорный 15ч93эм Ду 20 Ру 16 | ТУ 26-07-1051-84 | 20 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +120°С | Агрессивная | Серый чугун СЧ18 | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Корпус: чугун. Крышка: чугун. Шпиндель: сталь. Крестовина: чугун. Диафрагма: фторопласт-4. | L-150мм, Н-146мм |  | 67 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 68 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 69 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | -60… +560 | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% | сталь 12Х18Н9ТЛ | Условия эксплуатации УХЛ Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  | класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А; в комплекте: ответные фланцы, прокладки и крепеж | 70 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 71 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 72 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
73 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 180 *281 |  | 73 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 80 | стандарт | 1.6 | -40… +425 | Вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | Маховик | маховиком вверх | Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | - | 74 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 230 * 385 |  | 75 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 150 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 280 * 576 |  | 76 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 400 | стандарт | 2.5 | от −40 °C до +425 °C | вода, пар, нефтепродукты, газ и другие неагрессивные среды | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 77 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
78 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 78 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
79 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 79 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
80 | Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 80 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
81 | Задвижка 30с64нж Ду 150 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 81 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
82 | Задвижка 30с64нж Ду 200 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 2.5 | -40… +425 | Вода, воздух, пар, аммиак,природный газ, нефть,нефтепродукты | сталь 25Л | Условия эксплуатации У Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  |  | 82 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
83 | Задвижка 30с64нж Ду 250 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | стандарт | 2.5 | до +425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 83 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
84 | Задвижка 30с64нж Ду 300 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 300 | стандарт | 2.5 | до +425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 84 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 6.3 | от -40 до + 425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 85 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | ТУ-3740-002-99521253-2012. | 250 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 25Л | У1 по ГОСТ 15150 | фланцевое, исполнение – по ГОСТ 33259. | электропривод | Тип присоединеия-Б; Крутящий момент, Нм-100-300 | Арматура, оснащенная электрическим приводом, устанавливается управляющим органом вверх. Допускается монтаж в наклонном положении, кроме «электроприводом вниз» - в этом случае требуется обеспечить опору для снятия нагрузки с бугельного узла. | Шпиндель 20Х13; Прокладка ТРГ; Крышка, Маховик 25Л; Гайка Ст25; Сальниковое уплотнение ТРГ; Ось, Болт, Шпилька Ст35; Втулка сальника Ст20; Гайка ходовая ЛС59-1; Гайка шлицевая Ст35; | L=450мм; H=700мм без электропривода |  | 86 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 35Л ГОСТ 977-88 | ТУ 3714-007-82556046-2007. "У" | фланцевое | МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.150 | Условное обозначение:ГЗ-А.150; Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 "А"; Номинальный крутящий момент на выходном валу Нм (кгс*м) 150 (15); Частота вращения вала, об/мин. Стандарт 24, По заказу 18,36,48; Электродвигатель Мощность кВт 0,37, Номинальный ток (А) 2,5 Пусковой ток ( А) 8,84; |  | Крышка Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Клин Сталь 35Л ГОСТ 977-88 ; Шпиндель Сталь 45ГОСТ 1050-88;Уплотнительная прокладка терморасширенный графит (армир); Набивка уплотнительная терморасширенный графит (армир);Крышка сальника Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Упорная гайка Сталь 20Л ГОСТ 977-88; Пятикулачковая муфта Латунь Ц38МЦ2С2 ГОСТ17711-93 | L=280мм; H=520мм | нж - уплотнения из нержавеющей стали. | 87 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | ТУ 3741-003-43179794-2009. | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. У1 | фланец-фланец | электропривод DN.ru МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-Б; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | Электроприводом вверх, но допускается отклонение до 90° в любую сторону для задвижек до DN 150 включительно, | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; | L=403мм; H=576мм |  | 88 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 400 | стандарт | 2.5 | от -40 до + 425 | вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | AUMA SA 16.1-G3 или аналог | любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 600*1425 | В комплекте с крепежом и ответными фланцами (с КОФ).Под электропривод AUMA или аналог. | 89 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | ГОСТ3706-93 | 100 | полнопроходной | 25 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. | фланец-фланец | МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-А; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A" | 90 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 50 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=250мм; H=410мм |  | 91 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 80 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=280мм; H=515мм |  | 92 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
93 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | длина — 180мм |  | 93 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
94 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 80 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | Длина 210 |  | 94 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
95 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 100 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | Длина — 230мм |  | 95 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
96 | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 150 | стандарт | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Основные материалы 30ч6бр: деталей корпуса серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; поверхности уплотнительных элементов - латунь ЛС-59 ГОСТ 15527; уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. | строительная длина 280 мм, |  | 96 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
97 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 200 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | строительная длина 330 мм, |  | 97 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
98 | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | полнопроходной | 1 | до +225 °С | вода,пар | чугун | У2 | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12817 | ручной | маховик | любое | Материал:- корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; - уплотнительных поверхностей – Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). |  |  | 98 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
99 | Задвижка 30ч6бр Ду 300 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 300 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 45; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - |  | 99 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
100 | Кран 11б27п(м) Ду 15 Ру 16 3-х ходовой для манометров | ГОСТ 12.2.063-2015 | 15 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150 C | вода, пар, воздух | латунь ЛЦ40Сд | У1 | внутренняя резьба | флажок/рычаг | ручное | любое | Материал штока — Латунь ЛЦ40СД Материал пробки — латунь ЛЦ40СД Уплотнение пробки — фторопласт | Длина 50 мм |  | 100 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
101 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 15 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 101 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
102 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 102 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
103 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 25 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 103 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
104 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 32 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 104 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
105 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 50 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм |  | 105 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
106 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 50 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ | 106 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
107 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ | 107 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
108 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ | 108 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
109 | Кран шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 230мм |  | 109 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
110 | Кран шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 150 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 280мм |  | 110 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
111 | Кран шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 200 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | строительная длина — 330 мм |  | 111 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
112 | Кран шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 210мм |  | 112 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
113 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 113 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
114 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка |  | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка |  |  | 114 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
115 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм |  | 115 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
116 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 116 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
117 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 50 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 300мм |  | 117 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
118 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 80 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 370мм |  | 118 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
119 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 119 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
120 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 120 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
121 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 200 | Стандартнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 121 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
122 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | - |  | 122 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
123 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | - |  | 123 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
124 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 32 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 140мм |  | 124 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
125 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 20Х13 Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 20 Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 180мм |  | 125 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
126 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | Ручное | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 210мм |  | 126 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
127 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 230 мм |  | 127 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
128 | Кран шаровой 11с67п Ду 125 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 125 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 255мм |  | 128 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
129 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 280мм |  | 129 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
130 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 330мм |  | 130 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
131 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 40 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 131 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
132 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 50 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 132 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
133 | Кран шаровой 11с67п Ду 65 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 65 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 133 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
134 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 134 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
135 | Кран шаровой нержавеющий G1/2" муфтовый, полнопроходной, Ду 15 Ру 63 |  | 15 | полный | 6.3 | от -20 до +180 oC | Коррозионная | Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2 | у1 | резьбовое | рычаг | ручное | любое | шар Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2. Уплотнение шара: PTFE | Длина 52 мм |  | 135 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
136 | Кран шаровый LD неполнопроходной 11с67п КШЦФ Ду 200 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 200 | неполнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 330мм |  | 136 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
137 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 100 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 230мм | - | 137 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
138 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 125 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 125 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 255 мм | - | 138 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
139 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 150 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 280мм | - | 139 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
140 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 25 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 127мм |  | 140 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
141 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 32 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 32 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 140мм |  | 141 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
142 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 40 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 165мм |  | 142 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
143 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 50 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 180мм |  | 143 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
144 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 65 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 65 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 200мм |  | 144 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
145 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 МПа с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 80 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 210мм |  | 145 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
146 | Кран шаровый химический КШХ Ду 50 Ру 16 | ТУ У 29.1-23392043-001 | 50 | стандарт | 1.6 | От -30 до +150°С | Любые жидкие реагенты и химические среды | углеродистая сталь | У1 | фланцевое | ручное | Рукоятка | любое, кроме положения маховиком вниз | Материал футерованной проточной части FEP. | строительная длина 200 мм. |  | 146 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
147 | Кран шаровый химический КШХ Ду 80 Ру 16 | ТУ У 29.1-23392043-001 | 80 | полный | 1.6 | От -30 до + 150 С | Коррозионная | сталь 25Л | У1 | фланцевое | рычаг | ручное | любое | материал корпуса и шара — сталь 25Л, материал футеровки — фторопласт FEP | Длина 230 мм |  | 147 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
148 | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду 250 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 450мм |  | 148 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
149 | Кран шаровый цельносварной неполнопроходной 11с67п Ду 250/200 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | 200 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 450мм |  | 149 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
150 | Затвор 32нж910р Ду 1000 Ру 10 с эл.приводом | ТУ 3721-001-22294686-2008 ГОСТ 13547-2015 | 1000 | полнопроходной | 1 | 50 | морская вода | коррозионно стойкая сталь 08Х18Н10Т | УХЛ4 | фланцевое с КОФ | ГЗ-В 600 ГРЛЕ.421322.001ТУ | У1, IP-65, 1,5кВт |  | Диск (запорный элемент) 08Х18Н10Т (AISI 321), ось (вал привода) 20Х13, фланец боковой Ст20 (наплавка уплотнительной поверхности фланца - коррозионностойкая 12Х18Н9Т), редуктор Ст20, уплотнительное кольцо резина СКЕПТ (EPDM) |  | Затвор фланцевый 32нж910р Ду1000 Ру10 с эл.приводом с комплектом ответных фланцев (90 гр. указатель поворота- визуальны и встроенный дистанционный блок (токовый выход) указателя положения (открыто, закрыто) | 150 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
151 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-150-6,3-1-М-А-УХЛ1 (не под электропривод) Ду 150 Ру 6,3 | ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 | 150 | условно полнопроходный | 0.63 | -45°С +95°С | масло | алюминий | УХЛ1 | межфланцевый | Ручной | [5 empty] | 151 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
152 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-50-6,3-1-М-А-УХЛ1 Ду 50 Ру 6,3 | ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 | 50 | условно полнопроходный | 0.63 | -45°С +95°С | масло | алюминий | УХЛ1 | межфланцевый | Ручной | [5 empty] | 152 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
153 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-80-УХЛ1 Ду 80 Ру 6,3 | ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 | 80 | условно полнопроходный | 0.63 | -45°С +95°С | масло | алюминий | УХЛ1 | межфланцевый | Ручной | [5 empty] | 153 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
154 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 100, Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 100 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 154 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
155 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 100 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 | 155 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
156 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 150 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 | 156 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
157 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 200 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 200 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 | 157 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
158 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M38936 | 158 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
159 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 150 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 159 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
160 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 200 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 200 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 160 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
161 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 161 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
162 | Затвор поворотный дисковый Ду 65 Ру 16 ГРАНВЭЛ тип ЗПВС | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 65 | стандарт | 1.6 | -20…+112 | Вода | чугун | У1 | межфланцовое | Ручное | Рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-65, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С | - |  | 162 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
163 | Электропривод прямоходный Regada SТ0 490.0-00TQV/00 |  |  |  |  | 25°C - +55°C |  |  | У | [6 empty] | Степень защиты IP 54, Питающее напряжение 230 V AC, Схема включения Z20, Выключающая сила 2 900 N, Макс. нагрузочная сила 2 500 N, Скорость управления 4 mm/min, Электродвигатель 1 W, Выключение злектропривода от нагрузки Двухсиловое (Схема включения Z20 выключатели S1, S2), Рабочий ход с датчиком 25 mm, Датчик положения Электронный с R/I преобразователем с токовым сигналом С источником, Включение 2-проводник, Выход 4 - 20 mA, Схема включения Z269, Механическое присоединение Столбикы, Присоединительная высота 110мм, Прицоедин. резьба тяги M8x1-22, Эскиз P-1185/B, 2 добавочные выключатели положения, Схема включения Z21. | 163 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.4 (филиал КТЭЦ) — Эксплуатация | [16 empty] | Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.4 (филиал КТЭЦ) — Эксплуатация
1 | Рыбозащитное устройство с потокообразователем | [5 empty] | Вода | Сталь 20 | [7 empty] | Рыбозащитное устройство с потокообразователем РОП-200, под производительность насоса от 250 куб м/час. В комплекте переход на трубу ДУ 200 Материал изготовления ст.20. Покраска РОП — серебрянка. Диаметр заградительной ячейки — 4мм (длина защищаемой молоди рыбы длиной от 30мм) | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.5 (филиал КТЭЦ) — Техническое обслуживание | [16 empty] | Спецификация №2 Грузополучатель №2 Таблица 1.5 (филиал КТЭЦ) — Техническое обслуживание
1 | Клапан запорный 15кч18п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3732-001-00218137-94 | 25 | - | 1.6 | Вода, пар От +1°С до +150°С | вода, пар. | КЧ30 | У | Муфтовый | Ручной | - | любое |  |  |  | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 15 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
5 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 5 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
6 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 25 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 6 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
7 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 32 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 7 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
8 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 50 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм |  | 8 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
9 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 50 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 9 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
10 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 10 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
11 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 11 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
12 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 12 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
13 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка |  | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка |  |  | 13 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
14 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм |  | 14 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
15 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 15 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
16 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 50 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 300мм |  | 16 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
17 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 17 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
18 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 18 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №3 Грузополучатель №3 Таблица 1.6 (филиал Коммунальная энергетика) — Ремонт | [16 empty] | Спецификация №3 Грузополучатель №3 Таблица 1.6 (филиал Коммунальная энергетика) — Ремонт
1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 25 Ру 25 с ЭИМ | ТУ 3742-002-22294686-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты. | сталь | У1 | фланцевый | электропривод ST «Regada» | взравозащищённый | вертикальное | - | - | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | ТУ 3742-002-22294686-2005 | 50 | стандарт | 2.5 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты. | сталь | У1 | фланцевый | электропривод ST «Regada» | взравозащищённый | вертикальное | - | - | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 80 | стандарт | 1.6 | от 2 до +150 C | вода, 30% водный раствор гликоля | чугун | - | фланцевый | - | - | - | Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Масса, кг, не более 33 Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Модель VFG-2R Диаметр, Ду 80 Давление, Ру 16 | - | - | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
5 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 5 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
6 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 6 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 100 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 64мм, диаметр корпуса 215мм |  | 7 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 76мм, диаметр корпуса 218мм | - | 8 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 89мм, диаметр корпуса 273мм | - | 9 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
10 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 | - | 50 | - | - | от -40°С до +50°С | газ | алюминий | У2 | муфтовый | - | - | - | Предохранительный сбросной клапан ПСК-50С/125 предназначен для ограничения давления природного газа путем сброса избыточного давления газа в атмосферу. Максимальное давление открытия клапана: 125кПа (1.25кгс/см2) Диаметр условного прохода: 50мм Диапазон настройки срабатывания клапана: 50..125кПа Присоединение: муфтовое | - | - | 10 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
11 | Клапан предохранительный 17с11нж Ду 25 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 25 | стандарт | 1.6 | От -40 до +225 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Углеродистая сталь | У | Штуцерно-торцевое | - | - | - | Наименование Клапан предохранительный Условный диаметр входа, мм 25 Тип присоединения входа Наружная резьба Возможность регулировки давления срабатывания Да Диапазон регулировки (нижний), атм. (кг/см.кв., Bar) 8,0 Диапазон регулировки (верхний), атм. (кг/см.кв., Bar) 16,0 Наличие подрыва ?Нет Материал Сталь Модель 17с11нж Страна происхождения Россия Условный диметр выхода, мм 25 Тип присоединения выхода Наружная резьба Максимальное давление, атм. (кг/см.кв., Bar) 16 Рабочая температура, °С от -40 до +225 Подъемность клапана Малоподъемный Рабочая среда Аммиак, хладон и газообразные или жидкие среды Покрытие Лакокрасочное Особенность конструкции Присоединение - Штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890. Пружина №3 Регламентирующий документ ОСТ 26-07-1023-80 Назначение использования Предназначенная для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка рабочей среды |  |  | 11 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
12 | Клапан предохранительный 17с28нж Ду 50 Ру16 (Рн 10-16) | ТУ 3742-003-22294686-2007 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | - | - | вертикальное, колпаком вверх | Уплотнение в затворе - нержавеющая сталь; Пружина - Сталь 50ХФА; Золотник, седло, шток - Сталь 20Х13 | - | - | 12 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
13 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | жидкие и газообразные, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | Седло: сталь 20Х13 Шток: сталь 20Х13. Пружина: 50ХФА Прокладка: Паронит Шпилька: сталь 35 | - | - | 13 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
14 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 80 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | жидкие и газообразные, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | Седло: сталь 20Х13 Шток: сталь 20Х13. Пружина: 50ХФА Прокладка: Паронит Шпилька: сталь 35 | - | - | 14 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | ТУ 3742-005-27844275 | 32 | стандарт | 2.5 | от -40°С до +425°С | Среды жидкие и газообразные по отношению, к которым уплотнения и детали крана коррозиестойки (вода, пар, газообразные смеси, нефтепродукты и т.п.) | сталь 20Л. | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | ручное - маховик (многооборотное) Корпусные детали: Сталь 20Л, 20ГЛ. Тарельчатый затвор: Сталь 20Л, 20ГЛ с наплавкой из стали 20Х13. Уплотнения сальника: ТРГ. Уплотнения затвора: металл по металлу. Коэффициент гидравлического сопротивления: не более 5. Монтаж односторонний по стрелке на корпусе, подача среды под тарельчатый затвор. |  |  | 15 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
16 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | Нормы герметичности затвора: ГОСТ 9544-2015 | 15 | полный | 1.6 | до +225 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | шаровая пробка - хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца - фторопласт-4 | - | - | 16 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
17 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 15 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 17 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
18 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 20 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 18 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
19 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 25 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 19 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
20 | Клапан запорный 15кч12пМ Ду 25 Ру 25 | ТУ 3732-001-00218137-94 | 25 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 | Хладон, аммиак, вода, пар | ковкий чугун КЧ 30-6 | УХЛ4 Температура окружающей среды от - 30 до +50 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник, шпиндель - сталь; Уплотнение - Фторопласт-4 | - | - | 20 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
21 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 32 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 2.5 | не более +200 | вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды | ковкий чугун КЧ 30-6 | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме расположения маховика вниз | Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит; | - | - | 21 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
22 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 40 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 40 | стандарт | 2.5 | не более +200 | вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды | ковкий чугун КЧ 30-6 | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме расположения маховика вниз | Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит; | - | - | 22 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
23 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 2.5 | не более +200 | вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды | ковкий чугун КЧ 30-6 | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме расположения маховика вниз | Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит; | - | - | 23 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
24 | Клапан запорный 15кч19п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3732-002-00218137-95 | 25 | стандарт | 1.6 | до +225 | вода, пар | чугун | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус, крышка Чугун (GG18) Шпиндель Сталь Золотник Чугун (GG18) Уплотнительные поверхности затвора PTFE Маховик Чугун (GG18) с цинковым покрытием | - | - | 24 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
25 | Клапан запорный 15кч19п Ду 50 Ру 16 | ТУ 3732-002-00218137-95 | 50 | стандарт | 1.6 | до +225 | вода, пар | чугун | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус, крышка Чугун (GG18) Шпиндель Сталь Золотник Чугун (GG18) Уплотнительные поверхности затвора PTFE Маховик Чугун (GG18) с цинковым покрытием | - | - | 25 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
26 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 26 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
27 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 27 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 28 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -40°С до +425°С | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Углеродистая сталь | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | - |  |  | 29 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 30 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 31 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
32 | Клапан запорный 15с22нж Ду 25 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 25 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 32 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
33 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 33 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
34 | Клапан запорный 15с22нж Ду 40 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 40 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 34 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
35 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 35 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
36 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 80 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 36 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 37 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 25 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 38 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 40 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 39 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 40 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ | 41 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
42 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 42 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 43 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 44 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 45 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 200 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 46 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
47 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 50 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 47 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
48 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 80 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 48 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
49 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 100 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 49 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
50 | Кран шаровой 11б27п(м) Ду 015 Ру16 3-х ходовой для манометров | Нормы герметичности затвора: ГОСТ 9544-2015 | 15 | полный | 1.6 | до +225 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | шаровая пробка - хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца - фторопласт-4 | - | - | 50 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
51 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 15 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 51 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
52 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 20 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 52 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
53 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 25 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 53 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
54 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 32 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 54 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
55 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 40 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 55 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
56 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 50 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 56 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
57 | Кран шаровой 11с22п Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 57 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
58 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 50 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 58 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
59 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 59 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
60 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 60 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
61 | Кран шаровой 11с22п Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 150 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 61 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
62 | Кран шаровой 11с22п Ду 200 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 200 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 62 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
63 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 100 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 63 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
64 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 150 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 64 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
65 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 200 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 65 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
66 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 50 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 50 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 66 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
67 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 80 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 67 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
68 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 68 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
69 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 69 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
70 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 40 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 70 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
71 | Кран шаровой 11с67п Ду 20 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 20 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 71 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
72 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 25 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 72 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
73 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 32 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 73 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
74 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 40 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 74 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
75 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 50 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 75 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
76 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 80 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 76 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
77 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 100 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 77 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
78 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 32 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 78 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
79 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 40 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 79 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
80 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 50 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 80 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
81 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 80 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А |  |  | 81 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
82 | Кран шаровой TEMPER 28020025 муфтовый, Ду 25, Ру 40 | ГОСТ Р54808-2011 | 25 | полный | 4 | от - 40 °С до + 200 °С | вода, нейтральные среды, нефтепродукты | сталь | - | внутренняя резьба | ручной (рукоятка) | - | - | Мах.температура (Т) град.: до +200 - Мт.температура (Т) град.: до -40 - Материал корпуса: Ст.20 - Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011 - Ресурс: Не менее 10 000 циклов*- Полный срок службы: Не менее 25 лет*- Гарантийный срок: 3 года |  |  | 82 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
83 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 100 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 83 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
84 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 150 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 84 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
85 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 25 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 85 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
86 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 40 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 86 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
87 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 50 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 87 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
88 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 80 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 88 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
89 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100, Ру 16 | - | 100 | стандарт | 1.6 | до + 110 °С | теплоснабжение, горячий воздух (до 12 бар), питьевая горячая вода. | серый чугун GG25 | У | межфланцевый | - | - | любое | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 |  |  | 89 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
90 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | - | 80 | стандарт | 1.6 | до + 110 °С | теплоснабжение, горячий воздух (до 12 бар), питьевая горячая вода. | серый чугун GG25 | У | межфланцевый | - | - | любое | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M389 |  |  | 90 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
91 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 Ру 16 | ГОСТ Р 52720-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | от -20 до +110 | вода, воздух | серый чугун GG25 | У | межфланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Материал диска: высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием; Уплотнение : резина EPDM | - | - | 91 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
92 | Газовый клапан Dungs LGV 507/5 230 V, 119271 | - | - | - | - | от -15°C до +60°C. | газ | корпус: алюминий, сталь; | - | резьбовые фланцы Rp 3/4". | - | - | любое | Предназначен:для газовых горелок Максимальное избыточное давление:500 мбар Соединение на входе:Rp 3/4" Соединение на выходе:Rp 3/4" Электропитание:230 В Рабочая температура окр. среды:от -15 до +60 °C Потребляемая мощность:15 ВА Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса А Класс пылевлагозащиты:IP 54 Вид подключения: винтовые зажимы Материал уплотнения клапана: NBR Вес: 1.3 кг Габариты:15.2x10.5x12.4 см | Габариты:15.2x10.5x12.4 см | - | 92 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
93 | Электропривод Esbe 95 - 12051900 | - | - | - | - | -5...+55 | - | - | - | - | - | - | - | Сервопривод ESBE 95 для моторизованных ротационных трехходовых клапанов ESBE Ду 15-150. Рабочий диапазон действия регулируется от 30° до 180° при помощи кулачковых дисков. Кулачковые диски также приводят в действие ограничительные выключатели. Клапан может иметь как автоматический, так и ручной режим управления. Отключение ручного управления легко производится при помощи рычага. Позиция клапана отражается на специальном индикаторе, расположенном на передней части привода. Приводы Esbe серии 90 эффективно работают с клапанами серий: VRG100*, VRG200*, VRG300*, VRB100*, F, MG, G, BIV, H и HG. |  |  | 93 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №3 Грузополучатель №3 Таблица 1.7 (филиал Коммунальная энергетика) — Техническое обслуживание | [16 empty] | Спецификация №3 Грузополучатель №3 Таблица 1.7 (филиал Коммунальная энергетика) — Техническое обслуживание
1 | АРТ-85 Ду 50 Ру 16 "после себя" | - | 50 | - | 1.6 | для воды до +150°С, для газов до +80°С | жидкая и газообразная, не агрессивная к применяемым материалам | - | - | фланцевый | - | - | "после себя" | Условный диаметр Ду, мМ 50 Диапазон настройки давления на выходе регулятора, МПа (кгс/см2) 0,05…1,2 (0,5…12) Коэффициент условной пропускной способности, Кvy, м3/ч 20 32 Зона пропорциональности, в % от верхнего предела настройки 0,05…1,2 (0,5…12) Зона нечувствительности, в % от верхнего предела настройки не более 4 Постоянная времени, с не более 16 Минимальный перепад давления на клапанной тарели, МПа* 0,05 (0,5) Рабочая среда теплоноситель тепловых сетей, вода, воздух, газообразные среды, нейтральные к материалам контактирующих деталей Условное давление рабочей среды Ру, МПа 1,6 (2,5; 4,0 — под заказ) Температура рабочей среды, °С +2…150 — вода, -10…+80 — газы | - | - | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 40 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
Спецификация №4 Грузополучатель №4 Таблица 1.8 (филиал ЦЭС) — Ремонт | [16 empty] | Спецификация №4 Грузополучатель №4 Таблица 1.8 (филиал ЦЭС) — Ремонт
1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ТУ 3741-001-22294686-2008 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200°С | Вода, пар | углеродистая сталь | УХЛ1 | Фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТ/ТУ | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание примечаний | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
2 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 20 Ру 16 | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 ГОСТ 28343 (ИСО7121) | 20 | стандарт | 1.6 | от -60 до +200 | Вода, пар, трансформаторное масло | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | рукоятка | любое | Шар — Сталь 08Х18Н10; Шпиндель — Сталь 12Х18Н10Т; Втулка нажимная — Сталь 12Х18Н10Т; Уплотнение шпинделя — Фторопласт Ф4Г3К6; Седло — Фторопласт Ф4Г3К6; Кольцо уплотнительное — Резина РТС-002 мчп; Кольцо опорное — Сталь 12Х18Н10Т; Пружина тарельчатая — Сталь AISI 301 EN10151; Прокладка — Фторопласт Ф4Г3К6; Шпилька — Сталь 12Х18Н10Т; Рукоятка — Сталь СтЗ; |  |  | 2 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
3 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 25 Ру 16 | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 ГОСТ 28343 (ИСО7121) | 25 | стандарт | 1.6 | от -60 до +200 | Вода, пар, трансформаторное масло | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | рукоятка | любое | Шар — Сталь 08Х18Н10; Шпиндель — Сталь 12Х18Н10Т; Втулка нажимная — Сталь 12Х18Н10Т; Уплотнение шпинделя — Фторопласт Ф4Г3К6; Седло — Фторопласт Ф4Г3К6; Кольцо уплотнительное — Резина РТС-002 мчп; Кольцо опорное — Сталь 12Х18Н10Т; Пружина тарельчатая — Сталь AISI 301 EN10151; Прокладка — Фторопласт Ф4Г3К6; Шпилька — Сталь 12Х18Н10Т; Рукоятка — Сталь СтЗ; |  |  | 3 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
4 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 32 Ру 16 | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 ГОСТ 28343 (ИСО7121) | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +200 | Вода, пар, трансформаторное масло | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | рукоятка | любое | Шар — Сталь 08Х18Н10; Шпиндель — Сталь 12Х18Н10Т; Втулка нажимная — Сталь 12Х18Н10Т; Уплотнение шпинделя — Фторопласт Ф4Г3К6; Седло — Фторопласт Ф4Г3К6; Кольцо уплотнительное — Резина РТС-002 мчп; Кольцо опорное — Сталь 12Х18Н10Т; Пружина тарельчатая — Сталь AISI 301 EN10151; Прокладка — Фторопласт Ф4Г3К6; Шпилька — Сталь 12Х18Н10Т; Рукоятка — Сталь СтЗ; |  |  | 4 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
5 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандартный | 1.6 | до +200 | Вода, пар | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; |  |  | 5 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
6 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандартный | 1.6 | до +200 | Вода, пар | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; |  |  | 6 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока
7 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | полный | 2.5 | до +200°С | Вода, пар | Сталь 20 | У1 | фланцевое | Ручное | Ручка-рычаг | любое | материал корпуса: сталь 20, ручка сталь 3, гайка оцинкованная сталь, кольцо уплотнительное силикон, EPDM70, кольцо PTFE + 20% C, шток 20Х13, шар 20Х13, патрубок сталь 20, пружина сталь 65Г, кольцо опорное сталь 08ПС, седко PTFE +20%C |  |  | 7 | [16 empty] | Способ подтверждения: указание гарантийного срока