## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.1/14 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 15 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 35 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
2 | 1.1/15 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 35 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
3 | 1.1/16 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 25 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 20 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
4 | 1.1/17 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 32 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 25 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
5 | 1.1/18 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 40 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 8 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
6 | 1.1/19 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 50 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм |  | 8 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
7 | 1.1/20 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 150 | Полнопроходной | 2.5 | от -400С до +2000С | вода, пар, ГСМ | Сталь 20 | У1 | Под приварку | Ручное | Рычаг | любое | Шар — 12Х18Н10Т; шпиндель — 20X13; уплотнение шпинделя , кольцо, седло — фторопласт Ф4ГЗК6, кольцо уплотнительное — резина РТС-002мчп | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
8 | 1.1/21 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от –40°С до +200°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | Фланец-фланец тип В по ГОСТ 33259 | Ручное | Рычаг | любое | Корпус сталь 20, Шар сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304), Кольцо уплотнительное фторопласт Ф4К20 | _ |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
9 | 1.2/1 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
10 | 1.2/2 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
11 | 1.2/3 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 20Х13 Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 20 Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 180мм |  | 18 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
12 | 1.2/4 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | Ручное | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 210мм |  | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
13 | 1.2/5 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 230 мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
14 | 1.3/101 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 15 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 110 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
15 | 1.3/102 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 57 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
16 | 1.3/103 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 25 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 29 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
17 | 1.3/104 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 32 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 47 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
18 | 1.3/105 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 50 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм |  | 24 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
19 | 1.3/106 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 50 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ | 7 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
20 | 1.3/107 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ | 8 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
21 | 1.3/108 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандартный | 1.6 | до +200 | вода, нефтепродукты | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | КРАН УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ | 8 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
22 | 1.3/109 | Кран шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 230мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
23 | 1.3/110 | Кран шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 150 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 280мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
24 | 1.3/111 | Кран шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 200 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | строительная длина — 330 мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
25 | 1.3/112 | Кран шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода, пар | Ст20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Ручка-рычаг | любое | Уплотнительные кольца - фторопласт. | длина — 210мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
26 | 1.3/113 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 62 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
27 | 1.3/114 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка |  | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка |  |  | 48 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
28 | 1.3/115 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм |  | 40 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
29 | 1.3/116 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 38 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
30 | 1.3/117 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 50 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 300мм |  | 44 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
31 | 1.3/118 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 80 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 370мм |  | 26 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
32 | 1.3/119 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 24 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
33 | 1.3/120 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 22 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
34 | 1.3/121 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 200 | Стандартнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 10 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
35 | 1.3/122 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | - |  | 3 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
36 | 1.3/123 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | - |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
37 | 1.3/124 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 32 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длинна 140мм |  | 10 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
38 | 1.3/125 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 50 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Шпиндель: Сталь 20Х13 Уплотнения горловины: Фторопласт Ф4 Уплотнения седла: Фторопласт Ф4 Горловина: Сталь 20 Шар: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 180мм |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
39 | 1.3/126 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | Ручное | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 210мм |  | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
40 | 1.3/127 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 100 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 230 мм |  | 91 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
41 | 1.3/128 | Кран шаровой 11с67п Ду 125 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 125 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 255мм |  | 10 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
42 | 1.3/129 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 280мм |  | 59 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
43 | 1.3/130 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ТУ У 046714006-003-1999 | 200 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручное | рукоятка | любое | Корпус : углеродистая сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : коррозионо-стойкая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление:Рукоятка | строительная длина 330мм |  | 45 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
44 | 1.3/131 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 40 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 8 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
45 | 1.3/132 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 50 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 80 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
46 | 1.3/133 | Кран шаровой 11с67п Ду 65 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 65 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
47 | 1.3/134 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 21345 ГОСТ 28343 | 80 | полнопроходной | 1.6 | до +200°С | вода | сталь 20 ГОСТ 1050 | У1 | фланец-фланец | Ручное | Рукоятка | любое | Патрубок, стакан используется сталь 20 ГОСТ 1050. Шток используется нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632. В качестве уплотнителя штока используется резина. В качестве уплотнителя шара и прокладки штока используется фторопласт. |  |  | 92 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
48 | 1.3/136 | Кран шаровый LD неполнопроходной 11с67п КШЦФ Ду 200 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 200 | неполнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 330мм |  | 14 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
49 | 1.3/137 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 100 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 230мм | - | 29 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
50 | 1.3/138 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 125 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 125 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 255 мм | - | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
51 | 1.3/139 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 150 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 280мм | - | 31 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
52 | 1.3/140 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 25 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 127мм |  | 8 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
53 | 1.3/141 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 32 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 32 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 140мм |  | 8 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
54 | 1.3/142 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 40 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 165мм |  | 8 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
55 | 1.3/143 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 50 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 180мм |  | 112 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
56 | 1.3/144 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 65 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 65 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 200мм |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
57 | 1.3/145 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 МПа с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 80 | полнопроходный | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 210мм |  | 58 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
58 | 1.3/146 | Кран шаровый химический КШХ Ду 50 Ру 16 | ТУ У 29.1-23392043-001 | 50 | стандарт | 1.6 | От -30 до +150°С | Любые жидкие реагенты и химические среды | углеродистая сталь | У1 | фланцевое | ручное | Рукоятка | любое, кроме положения маховиком вниз | Материал футерованной проточной части FEP. | строительная длина 200 мм. |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | Россия
59 | 1.3/147 | Кран шаровый химический КШХ Ду 80 Ру 16 | ТУ У 29.1-23392043-001 | 80 | полный | 1.6 | От -30 до + 150 С | Коррозионная | сталь 25Л | У1 | фланцевое | рычаг | ручное | любое | материал корпуса и шара — сталь 25Л, материал футеровки — фторопласт FEP | Длина 230 мм |  | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | Россия
60 | 1.3/149 | Кран шаровый цельносварной неполнопроходной 11с67п Ду 250/200 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | 200 | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 |  | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 450мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
61 | 1.5/4 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 15 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 28 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
62 | 1.5/5 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 16 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
63 | 1.5/6 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 25 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  |  | 16 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
64 | 1.5/7 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 32 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав |  | (класс гермитичности "А" по ГОСТ 9544-2015). | 6 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
65 | 1.5/8 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 50 | полный | 1.6 | От -10 до +90 °С | вода | латунь HPb58-2A | У1 | Муфта-муфта ВР-ВР | Ручное | рукоятка | любое | Материал корпуса: латунь HPb58-2A, материал муфты: латунь HPb58-2A, уплотнение шара PTFE, шар, шток: сталь с антикоррозионным покрытием, уплотнение штока EPDM, винт сталь, ручка алюминиевый сплав | размер b (толщина) согласно ГОСТ 33259-2015: b = 22 мм |  | 6 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
66 | 1.5/9 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 50 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
67 | 1.5/10 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
68 | 1.5/11 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
69 | 1.5/12 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 15 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 25 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
70 | 1.5/13 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 25 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка |  | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка |  |  | 32 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
71 | 1.5/14 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 32 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +180°С | Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручной | Рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 260мм |  | 15 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
72 | 1.5/15 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 40 | полнопроходной | 2.5 | От -40°С до +200°С | Вода | сталь 20 | У1 | под приварку | Ручное | Рукоятка | любое | Шток: сталь, 20Х13 Уплотнения штока: фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнения шара: фторопласт Ф4Г3К6 Шар: нержавеющая сталь |  |  | 26 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
73 | 1.5/16 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 50 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 300мм |  | 9 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
74 | 1.5/17 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 100 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
75 | 1.5/18 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | ГОСТ 21345-2005 | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до +200 | вода | сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | любое | Корпус : сталь 20 Шар : нержавеющая сталь 08Х18Н10 Шпиндель : нержавеющая сталь 20Х13 Седло : фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6 Управление: Рукоятка | строительная длина 390мм |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
76 | 1.6/51 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 15 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 47 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
77 | 1.6/52 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 20 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 63 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
78 | 1.6/53 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 25 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 40 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
79 | 1.6/54 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 32 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 77 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
80 | 1.6/55 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 40 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 2 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
81 | 1.6/56 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | ТУ 3712-002-04606952-03 | 50 | стандарт | 1.6 | до +150 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | Запорный элемент - шар из хромированной латуни ЛС 52-2. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Уплотнение шпинделя - сальниковое. | - | - | 6 | шт |  | ООО «ЛД Прайд» (ИНН 7449114775) | Россия | 10826766 | 04.05.2031
82 | 1.6/57 | Кран шаровой 11с22п Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 55 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
83 | 1.6/58 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 50 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 35 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
84 | 1.6/59 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 24 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
85 | 1.6/60 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 27 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
86 | 1.6/61 | Кран шаровой 11с22п Ду 150 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 150 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 13 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
87 | 1.6/62 | Кран шаровой 11с22п Ду 200 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 200 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; | - | - | 3 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
88 | 1.6/63 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 100 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 25 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
89 | 1.6/64 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 150 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 9 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
90 | 1.6/65 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 200 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
91 | 1.6/66 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 50 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 50 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 25 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
92 | 1.6/67 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | ТУ У 04671406-003-1999 | 80 | стандарт | 1.6 | от -30 до +200 | вода, холодная и горячая, газ, нефтепродукты и прочие слабоагрессивные среды | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | уплотнение шпинделя: резина ИРП-1287; шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; уплотнение затвора: фторопласт-4 | - | - | 22 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
93 | 1.6/68 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 36 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
94 | 1.6/69 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
95 | 1.6/70 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 40 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 10 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
96 | 1.6/71 | Кран шаровой 11с67п Ду 20 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 20 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
97 | 1.6/72 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 25 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 9 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
98 | 1.6/73 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 32 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 10 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
99 | 1.6/74 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 40 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
100 | 1.6/75 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 50 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 9 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
101 | 1.6/76 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ТУ У 04671406-003-1999 (ТУ У 04671406-02-96) | 80 | полный | 2.5 | от -40 до +250 | пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, | сталь 20 | У1 | фланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2); Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20; Шпилька, гайка — сталь 35; | - | с комплектом ответных фланцев | 9 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
102 | 1.6/77 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 100 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
103 | 1.6/78 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 32 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 1 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
104 | 1.6/79 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 40 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 1 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
105 | 1.6/80 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 50 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 3 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
106 | 1.6/81 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | ГОСТ 28343 | 80 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода техническая, неагрессивная среда, нефтепродукты, сжиженный газ | сталь | У1, ХЛ1 | фланцевый | Ручка-рычаг | - | любое | Корпус - сталь 20 Шар - сталь 08Х13 (AISI 409) сталь 08Х18Н10 (AISI 304) Шпиндель - сталь 20Х13 Кольцо уплотнительное - фторопласт Ф4Г3К6 Уплотнение шпинделя - фторопласт Ф4Г3К6 Втулка нажимная - сталь 20 Пружина тарельчатая - сталь 60С2А |  |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
107 | 1.6/82 | Кран шаровой TEMPER 28020025 муфтовый, Ду 25, Ру 40 | ГОСТ Р54808-2011 | 25 | полный | 4 | от - 40 °С до + 200 °С | вода, нейтральные среды, нефтепродукты | сталь | - | внутренняя резьба | ручной (рукоятка) | - | - | Мах.температура (Т) град.: до +200 - Мт.температура (Т) град.: до -40 - Материал корпуса: Ст.20 - Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011 - Ресурс: Не менее 10 000 циклов*- Полный срок службы: Не менее 25 лет*- Гарантийный срок: 3 года |  |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | Россия
108 | 1.6/83 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 100 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 3 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
109 | 1.6/84 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 150 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 1 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
110 | 1.6/85 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 25 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
111 | 1.6/86 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 40 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
112 | 1.6/87 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 50 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 5 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
113 | 1.6/88 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 с КОФ | ТУ 374-00145630744-2003 | 80 | полный | 1.6 | от -40 до +200 | вода, газ, нефтепродукты и другие не токсичные и неагрессивные среды | сталь | У1 | фланцевый | - | - | любое | Корпус - Ст.20 Патрубок для фланцевых кранов - Ст.20; Горловина - Ст.20; Шток - 20Х13; Шайба ограничительная - Ст.20; Шаровая пробка - 20Х13, AISI 409, AISI 304; Седло - Ф-4К20; Кольцо опорное - Ст.20; Пружина тарельчатая - 65Г; Уплотнение узла горловины - Фторсилоксановый эластомер; Уплотнительное кольцо - Ф-4К20 |  |  | 6 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10714005 | 17.09.2028
114 | 1.7/2 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 12 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
115 | 1.7/3 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 32 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 12 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
116 | 1.7/4 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345-2005 | 40 | стандарт | 2.5 | от -30 до +180 | природный газ, вода, нефтепродукты, сжиженный газ и прочие среды | сталь 20 | У1 | приварной | ручной (рукоятка) | - | любое | рукоятка - В Ст3сп2, корпус, патрубок, втулка нажимная - сталь 20, шар - сталь 12Х18Н10Т; шток - сталь 20X13; кольца уплотнительные и прокладка - фторопласт; кольцо уплотнительное – резина ИРП-1287; пружина тарельчатая - сталь 60С2А | - | - | 10 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
117 | 1.8/2 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 20 Ру 16 | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 ГОСТ 28343 (ИСО7121) | 20 | стандарт | 1.6 | от -60 до +200 | Вода, пар, трансформаторное масло | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | рукоятка | любое | Шар — Сталь 08Х18Н10; Шпиндель — Сталь 12Х18Н10Т; Втулка нажимная — Сталь 12Х18Н10Т; Уплотнение шпинделя — Фторопласт Ф4Г3К6; Седло — Фторопласт Ф4Г3К6; Кольцо уплотнительное — Резина РТС-002 мчп; Кольцо опорное — Сталь 12Х18Н10Т; Пружина тарельчатая — Сталь AISI 301 EN10151; Прокладка — Фторопласт Ф4Г3К6; Шпилька — Сталь 12Х18Н10Т; Рукоятка — Сталь СтЗ; |  |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10657717 | 30.06.2028
118 | 1.8/3 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 25 Ру 16 | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 ГОСТ 28343 (ИСО7121) | 25 | стандарт | 1.6 | от -60 до +200 | Вода, пар, трансформаторное масло | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | рукоятка | любое | Шар — Сталь 08Х18Н10; Шпиндель — Сталь 12Х18Н10Т; Втулка нажимная — Сталь 12Х18Н10Т; Уплотнение шпинделя — Фторопласт Ф4Г3К6; Седло — Фторопласт Ф4Г3К6; Кольцо уплотнительное — Резина РТС-002 мчп; Кольцо опорное — Сталь 12Х18Н10Т; Пружина тарельчатая — Сталь AISI 301 EN10151; Прокладка — Фторопласт Ф4Г3К6; Шпилька — Сталь 12Х18Н10Т; Рукоятка — Сталь СтЗ; |  |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10657717 | 30.06.2028
119 | 1.8/4 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 32 Ру 16 | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 ГОСТ 28343 (ИСО7121) | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +200 | Вода, пар, трансформаторное масло | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 | фланец-фланец | Ручное | рукоятка | любое | Шар — Сталь 08Х18Н10; Шпиндель — Сталь 12Х18Н10Т; Втулка нажимная — Сталь 12Х18Н10Т; Уплотнение шпинделя — Фторопласт Ф4Г3К6; Седло — Фторопласт Ф4Г3К6; Кольцо уплотнительное — Резина РТС-002 мчп; Кольцо опорное — Сталь 12Х18Н10Т; Пружина тарельчатая — Сталь AISI 301 EN10151; Прокладка — Фторопласт Ф4Г3К6; Шпилька — Сталь 12Х18Н10Т; Рукоятка — Сталь СтЗ; |  |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10657717 | 30.06.2028
120 | 1.8/5 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 80 | стандартный | 1.6 | до +200 | Вода, пар | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; |  |  | 2 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
121 | 1.8/6 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 21345-2005 | 100 | стандартный | 1.6 | до +200 | Вода, пар | сталь 20 | У1 | фланцевое | ручной (рукоятка) | - | Любое | Пробка шаровая - Сталь 08Х17; Шток - Сталь 20Х13; Патрубок - Сталь 20; Кольцо уплотнительное шара- Фторопласт-Ф4К20; Втулка крепежная - Сталь 08Х13; Пружина тарельчатая - Сталь 65Г; Шайба упорная - Сталь 3; Прокладка штока - Фторопласт-Ф4; Кольцо уплотнительное штока - Фторсилоксан; Штифт - Сталь 45Х; Фланец - Сталь 3сп; Рукоятка - Сталь 3; |  |  | 1 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
122 | 1.8/7 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28343 ГОСТ 21345 | 20 | полный | 2.5 | до +200°С | Вода, пар | Сталь 20 | У1 | фланцевое | Ручное | Ручка-рычаг | любое | материал корпуса: сталь 20, ручка сталь 3, гайка оцинкованная сталь, кольцо уплотнительное силикон, EPDM70, кольцо PTFE + 20% C, шток 20Х13, шар 20Х13, патрубок сталь 20, пружина сталь 65Г, кольцо опорное сталь 08ПС, седко PTFE +20%C |  |  | 4 | шт |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ИНН 7451211335) | Россия | 10655491 | 30.06.2028
ИТОГО