## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.1/1 | Клапан предохранительный 17лс17нж Ду 200-300 Ру 16-6 полноподъемный пружинный фланцевый | ТУ 3742-001-09212465-2016; ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 16587-71, ГОСТ 356-80 | 200 | стандарт | 1.6 | От -40 °C до +225°С | Жидкая и газообразная в которой скорость коррозии сталей не превышает 0,1 мм/год | Корпус — сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88; Крышка — ст.20 | У1 | фланец-фланец | автоматическое/ручное | Рукоятка | вертикально, колпаком вверх с подачей среды под золотник | Седло — ст.20Х13; Золотник — ст.30Х13, Шток — ст.20Х13, Пружина — 50ХФА или 51ХФА. Площадь седла F - 15836 мм2; | Строительная длина L/L1 мм — 280/320 |  | 1 | шт | СППК4Р 200-16 лс (17лс17нж), корпус 20ГЛ | АО «Благовещенский арматурный завод» (ИНН 0258001489) | Россия | 10329690 | 16.09.2030 | [8 empty] | Подтвердить материалы седла/золотника/штока/пружины (20Х13/30Х13/20Х13/50ХФА), крышка ст.20.
2 | 1.1/11 | Задвижка 30С576НЖ Ду 300 Ру 63 с редуктором РК-Г-1М, в комплекте с крепежом и ответными фланцами. | ГОСТ 9544-2015 | 300 | стандарт | 6.3 | до +425 | жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода, пар, а так же другие агрессивные жидкости и газы, неагрессивные к примененным в задвижке клиновой материалам | Сталь 25Л | У1 | фланец -фланец под приварку | редуктор РК-Г1 | РК-Г-1 | любое | Корпус: сталь 25Л Крышка: сталь 25Л Клин: сталь 25Л Шпиндель: сталь 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59 Гайка: сталь 45 Шпилька, болт: сталь 35ХМ . Болт откидной: сталь 35ХМ Прокладка: спирально-навитая • 10. Набивка сальника: ТРГ • 11. Редуктор: редуктор конический или цилиндрический • 12. Подшипник: по ГОСТ 7872-89 • 13. Наплавка на кольце в корпусе: сталь 07Х25Н13 Наплавка на клине: сталь 13Х25Т |  |  | 2 | шт | Задвижки клиновые ЗК DN 50-800 PN 1,6-32,0 МПа | АО «Благовещенский арматурный завод» | Россия | 10306806 | 31.08.2028
3 | 1.3/27 | Клапан обратный 19с76нж Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425°С | Вода | Сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | нет |  | любое | Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т |  |  | 1 | шт | КОП 80-16 (19с76нж), 20Л | АО «Благовещенский арматурный завод» (ИНН 0258001489) | Россия | 10329682 | 16.09.2030 | [8 empty] | Подтвердить материалы деталей по ТЗ; согласовать 20Л вместо 25Л.
4 | 1.3/28 | Клапан обратный 19с76нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | - до 425 ºC | вода | сталь 25Л, 20, 20Х13 | У1 | Фланец-фланец | нет |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх |  |  |  | 2 | шт | КОП 100-16 (19с76нж), 20Л | АО «Благовещенский арматурный завод» (ИНН 0258001489) | Россия | 10329682 | 16.09.2030 | [8 empty] | Подтвердить материалы деталей по ТЗ; согласовать 20Л вместо 25Л.
5 | 1.3/29 | Клапан обратный 19с76нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | - до 425 ºC | вода | сталь 25Л, 20, 20Х13 | У1 | Фланец-фланец | нет |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх | Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т |  |  | 2 | шт | КОП 50-16 (19с76нж), 20Л | АО «Благовещенский арматурный завод» (ИНН 0258001489) | Россия | 10329682 | 16.09.2030 | [8 empty] | Подтвердить материалы деталей по ТЗ; согласовать 20Л вместо 25Л.
6 | 1.3/41 | Клапан ВДХ Ду 80 Ру 10 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 80 | стандарт | 1.6 | До + 60°С | Вода; раствор NaOH 30%; Н2SO4 93% | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 310 мм |  | 2 | шт | ВДХ — в каталоге БАЗ нет | АО «Благовещенский арматурный завод» | [11 empty] | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
7 | 1.3/42 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 150 Ру 16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 150 | стандарт | 1.6 | До + 60°С | Вода; раствор NaOH 30%; Н2SO4 93% | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 460 мм |  | 1 | шт | ВДХ — в каталоге БАЗ нет | АО «Благовещенский арматурный завод» | [11 empty] | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
8 | 1.3/43 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 50, Ру 16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 50 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 210 мм, |  | 1 | шт | ВДХ — в каталоге БАЗ нет | АО «Благовещенский арматурный завод» | [11 empty] | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
9 | 1.3/44 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 80 Ру 16 | Класс герметичности по ГОСТ 54808"А" | 80 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150°С | любые жидкие реагенты и химические среды. | углеродистая сталь | У | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | Ручное | маховик | - | Материал защитного покрытия-фторопласт Ф-4МБ. Мембраны-фторопласт | строительная длина 310 мм, |  | 3 | шт | ВДХ — в каталоге БАЗ нет | АО «Благовещенский арматурный завод» | [11 empty] | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
10 | 1.3/67 | Клапан запорный 15ч93эм Ду 20 Ру 16 | ТУ 26-07-1051-84 | 20 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +120°С | Агрессивная | Серый чугун СЧ18 | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Корпус: чугун. Крышка: чугун. Шпиндель: сталь. Крестовина: чугун. Диафрагма: фторопласт-4. | L-150мм, Н-146мм |  | 2 | шт | 15ч93эм — в каталоге БАЗ нет | АО «Благовещенский арматурный завод» | [11 empty] | БАЗ не выпускает 15ч93эм по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
11 | 1.3/73 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 180 *281 |  | 6 | шт | Задвижки клиновые литые ЗКЛ2, ЗКЛП DN50-1400 PN 1,6-25,0 МПа | АО «Благовещенский арматурный завод» | Россия | 10306805 | 31.08.2028
12 | 1.3/75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 230 * 385 |  | 2 | шт | Задвижки клиновые литые ЗКЛ2, ЗКЛП DN50-1400 PN 1,6-25,0 МПа | АО «Благовещенский арматурный завод» | Россия | 10306805 | 31.08.2028
13 | 1.3/76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 150 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 280 * 576 |  | 5 | шт | Задвижки клиновые литые ЗКЛ2, ЗКЛП DN50-1400 PN 1,6-25,0 МПа | АО «Благовещенский арматурный завод» | Россия | 10306805 | 31.08.2028
14 | 1.3/85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 6.3 | от -40 до + 425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 1 | шт | Задвижки клиновые ЗК DN 50-800 PN 1,6-32,0 МПа | АО «Благовещенский арматурный завод» | Россия | 10306806 | 31.08.2028
15 | 1.3/86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | ТУ-3740-002-99521253-2012. | 250 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 25Л | У1 по ГОСТ 15150 | фланцевое, исполнение – по ГОСТ 33259. | электропривод | Тип присоединеия-Б; Крутящий момент, Нм-100-300 | Арматура, оснащенная электрическим приводом, устанавливается управляющим органом вверх. Допускается монтаж в наклонном положении, кроме «электроприводом вниз» - в этом случае требуется обеспечить опору для снятия нагрузки с бугельного узла. | Шпиндель 20Х13; Прокладка ТРГ; Крышка, Маховик 25Л; Гайка Ст25; Сальниковое уплотнение ТРГ; Ось, Болт, Шпилька Ст35; Втулка сальника Ст20; Гайка ходовая ЛС59-1; Гайка шлицевая Ст35; | L=450мм; H=700мм без электропривода |  | 2 | шт | Задвижки клиновые литые ЗКЛ2, ЗКЛП DN50-1400 PN 1,6-25,0 МПа | АО «Благовещенский арматурный завод» | Россия | 10306805 | 31.08.2028
16 | 1.6/12 | Клапан предохранительный 17с28нж Ду 50 Ру16 (Рн 10-16) | ТУ 3742-003-22294686-2007 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | - | - | вертикальное, колпаком вверх | Уплотнение в затворе - нержавеющая сталь; Пружина - Сталь 50ХФА; Золотник, седло, шток - Сталь 20Х13 | - | - | 3 | шт | СППК4РСО 50-16 (28с20нж1), 20Л, до +425 °С — аналог 17с28нж | АО «Благовещенский арматурный завод» (ИНН 0258001489) | Россия | 10329690 | 16.09.2030 | [8 empty] | Согласовать замену 17с28нж на СППК4РСО 50-16; подтвердить материалы деталей и диапазон настройки Рн 1,0–1,6 МПа.
17 | 1.6/14 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 80 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | жидкие и газообразные, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | Седло: сталь 20Х13 Шток: сталь 20Х13. Пружина: 50ХФА Прокладка: Паронит Шпилька: сталь 35 | - | - | 1 | шт | СППК4РС 80-16 (17с21нж2), 20Л, до +425 °С | АО «Благовещенский арматурный завод» (ИНН 0258001489) | Россия | 10329690 | 16.09.2030 | [8 empty] | Согласовать СППК4РС 80-16 вместо 17с6нж; подтвердить материалы седла/штока 20Х13, пружины 50ХФА.
18 | 1.6/20 | Клапан запорный 15кч12пМ Ду 25 Ру 25 | ТУ 3732-001-00218137-94 | 25 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 | Хладон, аммиак, вода, пар | ковкий чугун КЧ 30-6 | УХЛ4 Температура окружающей среды от - 30 до +50 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник, шпиндель - сталь; Уплотнение - Фторопласт-4 | - | - | 1 | шт | 15кч12пМ — в каталоге БАЗ нет | АО «Благовещенский арматурный завод» | [11 empty] | БАЗ не выпускает 15кч12пМ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).