## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «Энерготехномаш»
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 32 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 32 Номинальное давление (PN), бар 16 Пропускная способность Kvs, м³/ч 16 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Коэффициент начала кавитации 0,55 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT17R. Масса, кг, не более 13 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Седло Нержавеющая сталь Уплотнение нет уплотнения по штоку Корпус Углеродистая сталь WCB Шток Cталь | строительная длинна, 180 мм | каталожный № 065B2391R | 4 | шт | УРРД Ду32 PN16 (Энерготехномаш) вместо VFG-2R | АО «Энерготехномаш» (ИНН 0323085570) | Россия | 10789125 | 30.06.2031 | [8 empty] | Kvs и строительную длину (L по ТЗ) запросить; согласовать замену клапана VFG-2R комплектным регулятором.
2 | 1.3/10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 32 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 630 мм ◦L = 180 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 16м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое Габаритный размер — Н=620мм | 1 | шт | УРРД-НО-РД Ду32 PN16 (Энерготехномаш) | АО «Энерготехномаш» (ИНН 0323085570) | Россия | 10789125 | 30.06.2031 | [8 empty] | Сверить Kv (ТЗ 6/16/20/40 м³/ч), L и H; для +180 °С нужно исполнение до 220 °С (у РК для пара есть) — запросить.