## Заводы
Заводы-производители отводов ППУ-ПЭ — для запроса КП (поставка в г. Уфа)
Стоимость комплекта (9 шт: 108×3, 377×2, 426×3, 530×1) — по прайсам на сайтах заводов, октябрь 2026, с НДС, без доставки. Контакты — со страниц официальных сайтов, сверены в двух местах сайта.
№ | Завод | Город | До Уфы, км | Стоимость комплекта, ₽ | Телефон | E-mail | Сайт | Где проверен контакт | Отправлен запрос (дата) | Ответ / цена КП
1 | ООО ПКФ «ТЕПЛО» | Ярославль | 1300 | 384352.6 | +7 (4852) 91-96-10; +7 (4852) 91-96-22 | info@pkfteplo.ru | ppu76.ru | сайт ppu76.ru, 23.10.2026: шапка и подвал главной
2 | ПрофТехноПласт (завод ПНД и ППУ) | уточнить |  | 414297 | 8 (800) 600-52-04 | zakaz@proftehnoplast.ru | proftehnoplast.ru | сайт, 23.10.2026: главная страница (страница контактов не открылась)
3 | ООО ПК «Сайверхот» | Екатеринбург | 525 | 482686 | +7 (343) 383-26-98 | sale@saverhot.ru | saverhot.ru | сайт, 23.10.2026: главная и стр. /contacts/ совпадают
4 | ООО «Нижегородский завод трубной изоляции» (НЗТИ) | Нижний Новгород | 950 | по запросу | +7 (831) 231-25-02 (отдел продаж); +7 (831) 231-25-01 (многоканальный) | sale@1nzti.ru | https://1nzti.ru | Телефоны и e-mail совпадают на стр. /contact/, в шапке/подвале главной и на каждой карточке товара (tel:+78312312502, mailto:sale@1nzti.ru)
5 | ООО «НИК» (Завод тепловой изоляции, zti-ppu.ru) | Санкт-Петербург | 2050 | по запросу | +7 (812) 324-22-44 | zavod@zti-ppu.ru | https://zti-ppu.ru | +7 812 324-22-44 и zavod@zti-ppu.ru — в шапке стр. отводов и на стр. /contact (tel:+78123242244 ×2, mailto:zavod@ ×4)
6 | ООО «Уфимский трубный завод» (УТЗ) | Уфа | 0 | по запросу | (347) 246-33-58; (347) 246-49-98; отдел продаж +7 905 309-07-58 | info@utzavod.ru | http://utzavod.ru | Телефоны и e-mail совпадают на странице контактов, на главной и в подвале разделов «Трубы ППУ» и «Фасонные изделия»
7 | АО «МосФлоуЛайн» | Москва | 1350 | по запросу | +7 (495) 988-54-82 | info@mosflowline.ru | https://www.mosflowline.ru | Телефон и e-mail совпадают на стр. контактов и на главной (tel:+74959885482, mailto:info@mosflowline.ru)
8 | АО «ТИК» | г. Серпухов | 1400 | по запросу | +7 (499) 553-03-83 | sales@t-ik.ru; info@t-ik.ru | https://t-ik.ru | +7 (499) 553-03-83 — главная (шапка) и стр. контактов; e-mail со стр. контактов
9 | ООО «СМИТ-Ярцево» (ГК СМИТ) | г. Ярцево | 1680 | по запросу | 8-800-100-65-46 (бесплатный по РФ); Москва +7 (499) 404-20-98; ПФО — рук. проектов Иванов Д.А. (Чебоксары) | sales@smit.su (продажи), smit@smit.su (общий); ПФО: dmitriy.a.ivanov@smit.su | https://smit.su (домен smit-yartsevo.ru не резолвится — DNS ENOTFOUND) | 8-800-100-65-46 совпадает в шапке, на стр. контактов (несколько регионов) и в подвале (tel:88001006546 ×8); sales@smit.su — на стр. контакто
10 | ООО «Оренбургский завод трубной изоляции» (ОЗТИ), ИНН 5610234760 | Оренбург | 375 | по запросу | +7 (961) 943-85-85 | info@озти.рф | https://озти.рф | Совпадают на странице «Контакты», на главной и на странице «Отводы ППУ» (шапка/подвал)
11 | ООО «Челябинский завод изоляции труб» (ЧЗИТ) | Копейск | 430 | по запросу | +7 922 724-84-05 (также +7 922 724-84-30; директор +7 982 323-68-61) | chzit@mail.ru | https://chzit.ru | +7 922 724-84-05 и chzit@mail.ru совпадают на странице «Контакты», в шапке главной и раздела «Фасонные изделия ППУ»
12 | АО «Арамильский завод передовых технологий» (АЗПТ) | Арамиль | 540 | по запросу | 8 (800) 700-99-63; 8 (343) 305-63-00 | ppu@azpt.ru | https://ppu.azpt.ru | Совпадают на странице «Контакты» и в шапке/подвале главной (tel:88007009963, tel:83433056300, ppu@azpt.ru)
13 | ООО «Полевской завод предизолированных труб» («Завод труб ППУ») | Полевской | 560 | по запросу | 8 800 222-72-01 | info@pzpt.ru | https://pzpt.ru | Отдельной страницы «Контакты» нет (/kontakty/ и /contacts/ отдают 404). Телефон (4 tel-ссылки) и e-mail стоят в шапке и подвале страниц «Фас
14 | «Уральский завод трубной изоляции» (УЗТИ), ИНН 6679039150 | Полевской | 560 | по запросу | 8 (800) 550-72-01 | info@tduzti.com | https://tduzti.ru | Телефон и e-mail совпадают на странице «Контакты» и на главной (3 tel-ссылки, mailto)
15 | ООО «Теплосеть» (teploset43.ru) | Кировская обл. | 850 | по запросу | 8 800 222-72-30 | info@teploset43.ru | https://saratov.teploset43.ru | 8-800-222-72-30 и info@teploset43.ru совпадают на стр. контактов и на главной (tel:+78002227230, mailto:info@teploset43.ru)
16 | ООО ТП «Север», ИНН 7203355393 | Тюмень | 860 | по запросу | 8 (904) 494-05-59 | oreon1963@mail.ru | https://tpsever.com | Телефон и e-mail в шапке и подвале главной и раздела «Фасонные части»; /contacts отдаёт 404 (контакты в блоке на главной)
«По запросу» — на сайте нет цен на все 4 позиции (у НЗТИ и НИК нет 108×4,5 — в ТЗ стенка 4,5 мм).
НЗТИ: на карточках «Отвод ППУ ГОСТ 10704» — в запросе требовать крутоизогнутый отвод по ГОСТ 17375/17380 (как в ТЗ).
Спецификация для запроса — следующие листы: «Спецификация», «ТЗ дословно», «Документы к отгрузке».

## Спецификация
Запрос коммерческого предложения: отводы ППУ-ПЭ, поставка в г. Уфа (МУП «Уфимские инженерные сети»)
Товар должен полностью соответствовать ТЗ заказчика — оно приведено дословно на листе «ТЗ дословно». Просим подтвердить каждую строку. Жёлтые поля заполняет завод.
№ | Наименование (как в ТЗ) | Кол-во, шт | Стенка, мм (ТЗ) | Присоединение к трубе (ТЗ) | Марка стали (ТЗ) | Рабочие параметры (ТЗ) | Неизолированные концы, мм (ТЗ) | Проводники ОДК (ТЗ) | Овальность торцов (ТЗ) | Тип изоляции по обозначению | Диаметр оболочки ПЭ, мм — указывает завод | Длина плеч L×L, мм — указывает завод | Цена за шт с НДС, склад завода, ₽ | Сумма, склад завода, ₽ | Цена за шт с НДС с доставкой до Уфы, ₽ | Сумма до Уфы, ₽ | Срок изготовления, раб. дн. | Наличие | Вес 1 шт, кг
1 | Отвод Ст 108х4,5-90-1-ППУ-ПЭ | 3 | 4,5 | Д108 | в ТЗ не указано | рабочим давлением до 1,6Мпа и температурой до 150°С | 150 -20 | три, медь ММ 1,5 мм²: положение 3, 12 и 9ч, шов 12ч | в ТЗ не указано | тип 1 («-1-» в обозначении)
2 | Отвод Ст 377х8-90-1-ППУ-ПЭ | 2 | 8,0 | Д377 1-Т ГОСТ20295-85 | не хуже ст.20 | рабочим давлением до 2,5МПа и температурой до 150°С | 210 -20 | три, медь ММ 1,5 мм²: положение 3, 12 и 9ч, шов 12ч | в ТЗ не указано | тип 1 («-1-» в обозначении)
3 | Отвод Ст 426х8-90-1-ППУ-ПЭ | 3 | 8,0 | Д426 1-Т ГОСТ20295-85 | Ст20, 09Г2С, 17Г1С | рабочим давлением до 2,5МПа и температурой до 150°С | 210-20 | три, медь ММ 1,5 мм²: положение 3, 12 и 9ч, шов 12ч | Овальность торцов труб и патрубков фасонных частей типа 1 в ППУ изоляции диаметром 426 мм не должна превышать 2,2 % от номинального наружного диаметра | тип 1 («-1-» в обозначении)
4 | Отвод Ст 530х9,0-90-1-ППУ-ПЭ | 1 | 9,0 | Д530 3-Т ГОСТ20295-85 | в ТЗ не указано | рабочим давлением до 2,5МПа и температурой до 150°С | 210 -20 | четыре, медь ММ 1,5 мм²: положение 3 , 6, 9 и 12 ч, шов 12±2ч | Овальность торцов труб и патрубков фасонных частей типа 3 в ППУ изоляции диаметром 530 мм и более, не должна превышать 1 % от номинального наружного диаметра | тип 1 («-1-» в обозначении)
ИТОГО
Диаметр оболочки и длина плеч в ТЗ не заданы: укажите ваши для типа изоляции 1 по ГОСТ 30732-2020 и подтвердите, что изделие с ними соответствует обозначению из ТЗ.
Условия оплаты: предоплата 50% после подписания договора, остаток — после поставки (подтвердите или предложите свои). Срок: товар нужен в течение 7 дней с момента заявки заказчика.
К КП приложите: письмо о полном соответствии ТЗ (лист «ТЗ дословно» с отметками), образцы паспорта и сертификатов из листа «Документы к отгрузке».
Изготовитель, город завода, контактное лицо, телефон, e-mail: ______________________________

## ТЗ дословно
Поз. | Наименование | Требование ТЗ (дословно) | Соответствует? (да / нет) | Фактическое значение / чем подтверждается
1 | Отвод Ст 108х4,5-90-1-ППУ-ПЭ | Отводы в ППУ изоляции должны соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2020 и технического регламента, утвержденных в установленном порядке.
Требования к материалу.
Стальные отводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001. Не допускается применение фасонных частей, изготовленных из спирально-шовных труб.
Для присоединения к трубе Д108
толщина стенки мм 4,5
угол поворота 90
Защитные оболочки:
для подземной прокладки –бесшовные, выдавленные из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в соответствии с ГОСТ 16338-85 и в соответствии с ГОСТ 30732-2020, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей и всех химических веществ, содержащихся в грунте. Свойства полиэтилена должны соответствовать ГОСТ 30732-2020. Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандартах рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества. Оболочка может быть только черного цвета.
Теплоизоляционный материал: жесткий пенополиуретан в соответствии с ГОСТ 30732-2006, связывающий вместе стальную трубу и оболочку. Свойства пенополиуретана должны соответствовать ГОСТ 30732-2006. Коэффициент теплопроводности материала при температуре 50 °С должен быть не более 0,029 Вт (м. град.). Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандарте рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества.
На все виды материала, применяемые при изготовлении фасонных частей, должны быть представлены сертификаты качества.
Требования к готовому изделию: Длина неизолированных концов изделий должна быть 150 -20 .
Длина защитных оболочек должна равняться длине теплоизоляционного слоя с возможным превышением плюс 50мм с каждой стороны.
Под покровной слой тепловой изоляции изделий должны устанавливаться три проводника-изолятора из неизолированной мягкой меди марки ММ сечением 1,5 мм2 для оперативного контроля за состоянием изоляции и оболочки. Проводники должны быть установлены в плоскости одного сечения в положении 3, 12 и 9ч. при положении сварного шва стальной трубы 12ч.
Требования к маркировке:
изолированные изделия должны иметь маркировку, содержащую условное обозначение, наименование завода-изготовителя, номер партии, дату изготовления. маркировку наносят на поверхность оболочки не на расстояние не менее 200 мм от торца изоляции несмываемой контрастной краской. Допускается наносить маркировку на бирку.
Допускаемая область применения:
изделия следует применять для теплоносителя с параметрами: рабочим давлением до 1,6Мпа и температурой до 150°С.
Поставляемая продукция должна иметь следующие сертификаты и разрешения:
- Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30732-2020 «ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 16338-85 ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 10704-91 «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 10705-80 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали отводы крутоизогнутые типа 3д
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2 | Отвод Ст 377х8-90-1-ППУ-ПЭ | Отводы в ППУ изоляции должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технического регламента, утвержденных в установленном порядке.
Требования к материалу.
Стальные отводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001. Не допускается применение фасонных частей, изготовленных из спирально-шовных труб.
Для присоединения к трубе Д377 1-Т ГОСТ20295-85
толщина стенки мм 8,0. Марка стали не хуже ст.20
угол поворота 90
Защитные оболочки:
для подземной прокладки –бесшовные, выдавленные из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в соответствии с ГОСТ 16338-85 и в соответствии с ГОСТ 30732-2006, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей и всех химических веществ, содержащихся в грунте. Свойства полиэтилена должны соответствовать ГОСТ 30732-2006. Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандартах рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества. Оболочка может быть только черного цвета.
Теплоизоляционный материал: жесткий пенополиуретан в соответствии с ГОСТ 30732-2006, связывающий вместе стальную трубу и оболочку. Свойства пенополиуретана должны соответствовать ГОСТ 30732-2006. Коэффициент теплопроводности материала при температуре 50 °С должен быть не более 0,029 Вт/(м. град.). Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандарте рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества.
На все виды материала, применяемые при изготовлении фасонных частей, должны быть представлены сертификаты качества.
Требования к готовому изделию: Длина неизолированных концов изделий должна быть 210 -20 .
Длина защитных оболочек должна равняться длине теплоизоляционного слоя с возможным превышением плюс 50мм с каждой стороны.
Под покровной слой тепловой изоляции изделий должны устанавливаться три проводника-изолятора из неизолированной мягкой меди марки ММ сечением 1,5 мм2 для оперативного контроля за состоянием изоляции и оболочки. Проводники должны быть установлены в плоскости одного сечения в положении 3, 12 и 9ч. при положении сварного шва стальной трубы 12ч.
Торцы тепловой изоляции фасонных изделий должны иметь гидроизоляционное покрытие и временные заглушки для транспортировки, складировании и хранения.
Требования к маркировке:
изолированные изделия должны иметь маркировку, содержащую условное обозначение, наименование завода-изготовителя, номер партии, дату изготовления. маркировку наносят на поверхность оболочки не на расстояние не менее 200 мм от торца изоляции несмываемой контрастной краской. Допускается наносить маркировку на бирку.
Допускаемая область применения:
изделия следует применять для теплоносителя с параметрами: рабочим давлением до 2,5МПа и температурой до 150°С.
Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения:
- Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30732-2020 «ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 16338-85 ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 20295-85 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали отводы крутоизогнутые типа 3д
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
3 | Отвод Ст 426х8-90-1-ППУ-ПЭ | Отводы в ППУ изоляции должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технического регламента, утвержденных в установленном порядке.
Требования к материалу.
Стальные отводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001, марка стали Ст20, 09Г2С, 17Г1С. Не допускается применение фасонных частей, изготовленных из спирально-шовных труб.
Для присоединения к трубе Д426 1-Т ГОСТ20295-85
толщина стенки мм 8,0
Овальность торцов труб и патрубков фасонных частей типа 1 в ППУ изоляции диаметром 426 мм не должна превышать 2,2 % от номинального наружного диаметра.
Овальность торцов труб не должна выводить их размеры за предельные отклонения согласно ГОСТ.
угол поворота 90
Защитные оболочки:
для подземной прокладки –бесшовные, выдавленные из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в соответствии с ГОСТ 16338-85 и в соответствии с ГОСТ 30732-2020, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей и всех химических веществ, содержащихся в грунте. Свойства полиэтилена должны соответствовать ГОСТ 30732-2020. Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандартах рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества. Оболочка может быть только черного цвета.
Теплоизоляционный материал: жесткий пенополиуретан в соответствии с ГОСТ 30732-2020, связывающий вместе стальную трубу и оболочку. Свойства пенополиуретана должны соответствовать ГОСТ 30732-2020. Коэффициент теплопроводности материала при температуре 50 °С должен быть не более 0,029 Вт/(м. град.). Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандарте рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества.
На все виды материала, применяемые при изготовлении фасонных частей, должны быть представлены сертификаты качества.
Требования к готовому изделию: Длина неизолированных концов изделий должна быть 210-20 .
Длина защитных оболочек должна равняться длине теплоизоляционного слоя с возможным превышением плюс 50мм с каждой стороны.
Под покровной слой тепловой изоляции изделий должны устанавливаться три проводника-изолятора из неизолированной мягкой меди марки ММ сечением 1,5 мм2 для оперативного контроля за состоянием изоляции и оболочки. Проводники должны быть установлены в плоскости одного сечения в положении 3, 12 и 9ч. при положении сварного шва стальной трубы 12ч.
Поставщик обязан предоставить документ завода-изготовителя, подтверждающий исправность системы ОДК на дату отгрузки продукции поставщику.
Торцы тепловой изоляции труб(изделий) должны иметь гидроизоляционное покрытие и временные заглушки для транспортировки, складирования и хранения.
Требования к маркировке:
изолированные изделия должны иметь маркировку, содержащую условное обозначение, наименование завода-изготовителя, номер партии, дату изготовления. маркировку наносят на поверхность оболочки не на расстояние не менее 200 мм от торца изоляции несмываемой контрастной краской. Допускается наносить маркировку на бирку.
Допускаемая область применения:
изделия следует применять для теплоносителя с параметрами: рабочим давлением до 2,5МПа и температурой до 150°С.
Гарантийный срок службы изделия или трубы не менее 10 лет, начиная от даты поставки на склад МУП УИС.
Категорически не допускается поставка продукции, изготовленной с использованием б/у или лежалых материалов, допускается применение только новых материалов. Поставщик обязан предоставить документ завода-изготовителя, подтверждающий дату изготовления продукции не позднее года, предшествующего году закупки.
Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения:
- Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30732-2020 «ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 16338-85 ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 20295-85 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали отводы крутоизогнутые типа 3д
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
4 | Отвод Ст 530х9,0-90-1-ППУ-ПЭ | Отводы в ППУ изоляции должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технического регламента, утвержденных в установленном порядке.
Овальность торцов труб и патрубков фасонных частей типа 3 в ППУ изоляции диаметром 530 мм и более, не должна превышать 1 % от номинального наружного диаметра.
Овальность торцов труб не должна выводить их размеры за предельные отклонения согласно ГОСТ.
Требования к материалу.
Стальные отводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001. Не допускается применение фасонных частей, изготовленных из спирально-шовных труб.
Для присоединения к трубе Д530 3-Т ГОСТ20295-85
толщина стенки мм 9,0
угол поворота 90
Защитные оболочки:
для подземной прокладки –бесшовные, выдавленные из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в соответствии с ГОСТ 16338-85 и в соответствии с ГОСТ 30732-2020, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей и всех химических веществ, содержащихся в грунте. Свойства полиэтилена должны соответствовать ГОСТ 30732-2020. Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандартах рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества. Оболочка может быть только черного цвета.
Теплоизоляционный материал: жесткий пенополиуретан в соответствии с ГОСТ 30732-2020, связывающий вместе стальную трубу и оболочку. Свойства пенополиуретана должны соответствовать ГОСТ 30732-2020. Коэффициент теплопроводности материала при температуре 50 °С должен быть не более 0,029 Вт/(м. град.). Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандарте рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества.
На все виды материала, применяемые при изготовлении фасонных частей, должны быть представлены сертификаты качества.
Требования к готовому изделию: Длина неизолированных концов изделий должна быть 210 -20 .
Длина защитных оболочек должна равняться длине теплоизоляционного слоя с возможным превышением плюс 50мм с каждой стороны.
Под покровной слой тепловой изоляции изделий должны устанавливаться четыре проводника-изолятора проводника-изолятора из неизолированной мягкой меди марки ММ сечением 1,5 мм2. Проводники должны быть установлены в плоскости одного сечения в положении 3 , 6, 9 и 12 ч. при положении сварного шва стальной трубы 12±2ч.
Поставщик обязан предоставить документ завода-изготовителя, подтверждающий исправность системы ОДК на дату отгрузки продукции поставщику.
Торцы тепловой изоляции труб(изделий) должны иметь гидроизоляционное покрытие и временные заглушки для транспортировки, складирования и хранения
Торцы тепловой изоляции фасонных изделий должны иметь гидроизоляционное покрытие и временные заглушки для транспортировки, складировании и хранения.
Требования к маркировке:
изолированные изделия должны иметь маркировку, содержащую условное обозначение, наименование завода-изготовителя, номер партии, дату изготовления. маркировку наносят на поверхность оболочки не на расстояние не менее 200 мм от торца изоляции несмываемой контрастной краской. Допускается наносить маркировку на бирку.
Допускаемая область применения:
изделия следует применять для теплоносителя с параметрами: рабочим давлением до 2,5МПа и температурой до 150°С.
Гарантийный срок службы изделия или трубы не менее 10 лет, начиная от даты поставки на склад МУП УИС.
Категорически не допускается поставка продукции, изготовленной с использованием б/у или лежалых материалов, допускается применение только новых материалов. Поставщик обязан предоставить документ завода-изготовителя, подтверждающий дату изготовления продукции не позднее года, предшествующего году закупки.
Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения:
- Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30732-2020 «ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 16338-85 ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 20295-85 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали отводы крутоизогнутые типа 3д
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Документы к отгрузке
№ | Документ / требование | Для каких позиций | Основание | Завод предоставит? (да / нет)
1 | Паспорт на изделие (партию) с датой изготовления — не ранее 2025 г. | все | ТЗ поз. 3, 4: документ о дате изготовления; маркировка — дата изготовления
2 | Документ завода об исправности системы ОДК на дату отгрузки | все (в ТЗ — поз. 3, 4) | ТЗ поз. 3, 4
3 | Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | все | ТЗ все позиции
4 | Сертификат соответствия ФНИП (оборудование под избыточным давлением) | все | ТЗ все позиции
5 | Сертификат ГОСТ 15150-69 | все | ТЗ все позиции
6 | Сертификат ГОСТ 30732-2020 | все | ТЗ все позиции
7 | Сертификат ГОСТ 16338-85 (полиэтилен) | все | ТЗ все позиции
8 | Сертификаты ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17380-2001 (отводы) | все | ТЗ все позиции
9 | Сертификаты ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80 (труба) | поз. 1 (108) | ТЗ поз. 1
10 | Сертификат ГОСТ 20295-85 (труба) | поз. 2, 3, 4 | ТЗ поз. 2–4
11 | Сертификаты качества на все материалы (сталь, ППУ, ПЭ) | все | ТЗ все позиции
12 | Маркировка на оболочке (или бирке): обозначение, завод, № партии, дата изготовления; не ближе 200 мм от торца изоляции | все | ТЗ все позиции
13 | Заглушки и гидроизоляционное покрытие торцов изоляции | все (в ТЗ — поз. 2, 3, 4) | ТЗ поз. 2–4
14 | Гарантийный талон: гарантия не менее 12 мес. и не менее гарантии завода; срок службы не менее 10 лет | все | договор п. 14.1; ТЗ поз. 3, 4
15 | Счёт-фактура, товарная накладная или УПД, отгрузочные документы | все | договор п. 3.3, 5.3