## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ»)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.1/2 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 200 Ру 16 | ТУ 3700-001-66364836-2010 | 200 | Полнопроходной | 1.6 | до +6000С | вода, пар | 12Х18Н10Т | УХЛ1 | Фланцевое | Ручное | Маховик (штурвал) | любое | Крышка — 12Х18Н10Т; седло — 12Х18Н10Т; шпиндель — 12Х18Н10Т; диск (золотник) — 12Х18Н10Т; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Поставка клапана с ответными фланцами 12Х18Н10Т | 4 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
2 | 1.1/3 | Клапан запорный15нж65нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-001-66364836-2010 | 50 | Полнопроходной | 1.6 | до +6000С | вода, пар | 12Х18Н10Т | УХЛ1 | Фланцевое | Ручное | Маховик (штурвал) | любое | Крышка — 12Х18Н10Т; седло — 12Х18Н10Т; шпиндель — 12Х18Н10Т; диск (золотник) — 12Х18Н10Т; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Поставка клапана с ответными фланцами 12Х18Н10Т | 3 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
3 | 1.1/4 | Клапан запорный15с52нж11 Ду 32 Ру 63 под приварку | ГОСТ 12.2.063-2015 | 32 | стандарт | 6.3 | До +400 | вода пар газ и другие рабочие среды, неагрессивные к деталям задвижки | Сталь 20 | У1 | под приварку | ручное | рукоятка | направленная | корпус сталь 20 золотник сталь 20х13 шпиндель сталь35 сальниковая набивка АГИ |  |  | 12 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
4 | 1.1/5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
5 | 1.1/7 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | 180 *281 |  | 10 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
6 | 1.1/8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 7 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
7 | 1.1/9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 10 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
8 | 1.1/10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | ТУ3741–001–27104101–2014 | 300 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | штурвал | Любое | Материал корпуса — Сталь 25Л; Материал клина - Нержавеющая сталь; Уплотнение - Металл по металлу. | Габариты ДхШхВ, мм: 500х460х1375 Строительная длина: L 500 мм; Высота 1145 мм |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
9 | 1.1/11 | Задвижка 30С576НЖ Ду 300 Ру 63 с редуктором РК-Г-1М, в комплекте с крепежом и ответными фланцами. | ГОСТ 9544-2015 | 300 | стандарт | 6.3 | до +425 | жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода, пар, а так же другие агрессивные жидкости и газы, неагрессивные к примененным в задвижке клиновой материалам | Сталь 25Л | У1 | фланец -фланец под приварку | редуктор РК-Г1 | РК-Г-1 | любое | Корпус: сталь 25Л Крышка: сталь 25Л Клин: сталь 25Л Шпиндель: сталь 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59 Гайка: сталь 45 Шпилька, болт: сталь 35ХМ . Болт откидной: сталь 35ХМ Прокладка: спирально-навитая • 10. Набивка сальника: ТРГ • 11. Редуктор: редуктор конический или цилиндрический • 12. Подшипник: по ГОСТ 7872-89 • 13. Наплавка на кольце в корпусе: сталь 07Х25Н13 Наплавка на клине: сталь 13Х25Т |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
10 | 1.1/12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 500 | стандарт | 1,6 МПа | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | Bernard ST-30 | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 700 * 1545 | Тип присоединения электропривода» — «F16» | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
11 | 1.1/13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 300 | стандарт | 2.5 | от −40°С до + 425°С | вода, пар | Сталь 25Л | У1 | Под приварку | Под привод, ручное | Фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | Любое, кроме положения электроприводом вниз | Крышка — 25Л; клин — 25Л; шпиндель — 20Х13; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Под электропривод Н-В-02 У2, фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
12 | 1.3/23 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 2 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10746921 | 23.11.2028
13 | 1.3/24 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 32 Ру16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 5 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10746921 | 23.11.2028
14 | 1.3/54 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 80 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; | - | С комплектом ответных фланцев (С КОФ) | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
15 | 1.3/55 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 100 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 9 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
16 | 1.3/56 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 125 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 125 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 1 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10698937 | 17.02.2031
17 | 1.3/57 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 150 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 150 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 3 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10698937 | 17.02.2031
18 | 1.3/58 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 32 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 4 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
19 | 1.3/59 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 50 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 50 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 4 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
20 | 1.3/60 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
21 | 1.3/61 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандартный | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л | строительная длина 230 мм, |  | 9 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
22 | 1.3/62 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 80 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л |  |  | 6 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
23 | 1.3/63 | Клапан запорный 15с52нж11 Ду 20 Ру 63 под приварку | ГОСТ 9697-87 | 20 | стандарт | 6.3 | до + 425°С | вода, слабоагрессивные жидкие среды | Сталь 25 Л | У1 | под приварку | ручное | маховик, рукоятка | любом рабочем положении | Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25 Материал седла, шпинделя: нержавеющая сталь | - |  | 6 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
24 | 1.3/68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
25 | 1.3/69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
26 | 1.3/70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | -60… +560 | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% | сталь 12Х18Н9ТЛ | Условия эксплуатации УХЛ Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  | класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А; в комплекте: ответные фланцы, прокладки и крепеж | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
27 | 1.3/71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
28 | 1.3/72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
29 | 1.3/73 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 180 *281 |  | 6 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
30 | 1.3/74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 80 | стандарт | 1.6 | -40… +425 | Вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | Маховик | маховиком вверх | Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | - | 12 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
31 | 1.3/75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 230 * 385 |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
32 | 1.3/76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 150 | стандарт | 1.6 | от -40 до + 450 | вода, пар | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 280 * 576 |  | 5 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
33 | 1.3/77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 400 | стандарт | 2.5 | от −40 °C до +425 °C | вода, пар, нефтепродукты, газ и другие неагрессивные среды | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 3 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
34 | 1.3/78 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 5 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
35 | 1.3/79 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 3 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
36 | 1.3/80 | Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 20 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
37 | 1.3/81 | Задвижка 30с64нж Ду 150 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 18 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
38 | 1.3/82 | Задвижка 30с64нж Ду 200 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 2.5 | -40… +425 | Вода, воздух, пар, аммиак,природный газ, нефть,нефтепродукты | сталь 25Л | Условия эксплуатации У Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  |  | 9 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
39 | 1.3/83 | Задвижка 30с64нж Ду 250 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | стандарт | 2.5 | до +425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
40 | 1.3/84 | Задвижка 30с64нж Ду 300 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 300 | стандарт | 2.5 | до +425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 3 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
41 | 1.3/85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 6.3 | от -40 до + 425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
42 | 1.3/86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | ТУ-3740-002-99521253-2012. | 250 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 25Л | У1 по ГОСТ 15150 | фланцевое, исполнение – по ГОСТ 33259. | электропривод | Тип присоединеия-Б; Крутящий момент, Нм-100-300 | Арматура, оснащенная электрическим приводом, устанавливается управляющим органом вверх. Допускается монтаж в наклонном положении, кроме «электроприводом вниз» - в этом случае требуется обеспечить опору для снятия нагрузки с бугельного узла. | Шпиндель 20Х13; Прокладка ТРГ; Крышка, Маховик 25Л; Гайка Ст25; Сальниковое уплотнение ТРГ; Ось, Болт, Шпилька Ст35; Втулка сальника Ст20; Гайка ходовая ЛС59-1; Гайка шлицевая Ст35; | L=450мм; H=700мм без электропривода |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
43 | 1.3/87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 35Л ГОСТ 977-88 | ТУ 3714-007-82556046-2007. "У" | фланцевое | МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.150 | Условное обозначение:ГЗ-А.150; Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 "А"; Номинальный крутящий момент на выходном валу Нм (кгс*м) 150 (15); Частота вращения вала, об/мин. Стандарт 24, По заказу 18,36,48; Электродвигатель Мощность кВт 0,37, Номинальный ток (А) 2,5 Пусковой ток ( А) 8,84; |  | Крышка Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Клин Сталь 35Л ГОСТ 977-88 ; Шпиндель Сталь 45ГОСТ 1050-88;Уплотнительная прокладка терморасширенный графит (армир); Набивка уплотнительная терморасширенный графит (армир);Крышка сальника Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Упорная гайка Сталь 20Л ГОСТ 977-88; Пятикулачковая муфта Латунь Ц38МЦ2С2 ГОСТ17711-93 | L=280мм; H=520мм | нж - уплотнения из нержавеющей стали. | 6 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
44 | 1.3/88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | ТУ 3741-003-43179794-2009. | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. У1 | фланец-фланец | электропривод DN.ru МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-Б; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | Электроприводом вверх, но допускается отклонение до 90° в любую сторону для задвижек до DN 150 включительно, | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; | L=403мм; H=576мм |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
45 | 1.3/89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 400 | стандарт | 2.5 | от -40 до + 425 | вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | AUMA SA 16.1-G3 или аналог | любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 600*1425 | В комплекте с крепежом и ответными фланцами (с КОФ).Под электропривод AUMA или аналог. | 4 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
46 | 1.3/90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | ГОСТ3706-93 | 100 | полнопроходной | 25 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. | фланец-фланец | МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-А; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A" | 3 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
47 | 1.3/91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 50 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=250мм; H=410мм |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
48 | 1.3/92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 80 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=280мм; H=515мм |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
49 | 1.5/2 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
50 | 1.5/3 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
51 | 1.6/15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | ТУ 3742-005-27844275 | 32 | стандарт | 2.5 | от -40°С до +425°С | Среды жидкие и газообразные по отношению, к которым уплотнения и детали крана коррозиестойки (вода, пар, газообразные смеси, нефтепродукты и т.п.) | сталь 20Л. | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | ручное - маховик (многооборотное) Корпусные детали: Сталь 20Л, 20ГЛ. Тарельчатый затвор: Сталь 20Л, 20ГЛ с наплавкой из стали 20Х13. Уплотнения сальника: ТРГ. Уплотнения затвора: металл по металлу. Коэффициент гидравлического сопротивления: не более 5. Монтаж односторонний по стрелке на корпусе, подача среды под тарельчатый затвор. |  |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
52 | 1.6/26 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
53 | 1.6/27 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
54 | 1.6/28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
55 | 1.6/29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -40°С до +425°С | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Углеродистая сталь | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | - |  |  | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
56 | 1.6/30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
57 | 1.6/31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
58 | 1.6/32 | Клапан запорный 15с22нж Ду 25 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 25 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
59 | 1.6/33 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 32 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 5 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
60 | 1.6/34 | Клапан запорный 15с22нж Ду 40 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 40 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
61 | 1.6/35 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 50 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 4 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
62 | 1.6/36 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 80 | стандарт | 4 | до +425 | Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы. | сталь 25Л | Температура окружающей среды от -40 до +40 °C | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | - | - | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
63 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 100 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
64 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 25 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
65 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 40 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
66 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | ТУ У 32200218325-004-94 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | вода, пар, неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | - | - | с комплектом ответных фланцев | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698937 | 17.02.2031
67 | 1.6/41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
68 | 1.6/42 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 14 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
69 | 1.6/43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 11 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
70 | 1.6/44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 10 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
71 | 1.6/45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 7 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
72 | 1.6/46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 200 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 2 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
73 | 1.8/1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ТУ 3741-001-22294686-2008 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200°С | Вода, пар | углеродистая сталь | УХЛ1 | Фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | шт |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» | Россия | 10698940 | 17.02.2031
ИТОГО