## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «Энерготехномаш»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | ГОСТ 33259-2015 ТУ 3722-002-22294686-2005 | 50 | стандарт | 2.5 | до +425С | вода | Сталь марки 25Л ГОСТ 977-88 | У1 | фланец-фланец | электропривод | для автоматического регулирования технологических процессов | горизонтальное (ЭИМ вверх) | плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ | L=160мм. |  | 1 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10870236 | 30.06.2031
2 | 1.3/6 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 100, Kvs 125, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 100 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 100 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 350 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,4 Масса, кг, не более 60 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 380 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 125 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, 350 мм | каталожный № 065B2396R | 2 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
3 | 1.3/7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 32 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 32 Номинальное давление (PN), бар 16 Пропускная способность Kvs, м³/ч 16 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Коэффициент начала кавитации 0,55 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT17R. Масса, кг, не более 13 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Седло Нержавеющая сталь Уплотнение нет уплотнения по штоку Корпус Углеродистая сталь WCB Шток Cталь | строительная длинна, 180 мм | каталожный № 065B2391R | 4 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
4 | 1.3/8 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 80 |  | 1.6 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Углеродистая сталь WCB |  | фланцевое болтовое |  |  | горизонтальное | Номинальный диаметр (DN), мм 80 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 310 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,45 Масса, кг, не более 33 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 275 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R. Корпус Углеродистая сталь WCB | строительная длинна, 310 мм | каталожный номер 065B2395R | 2 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
5 | 1.3/9 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 25 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013ТУ | 25 | полнопроходной | 1.6 | от 00С до +180С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматически действующая трубопроводная арматура | поддержание заданного давления | вертикальное, мембранным узлом вверх | стакан-бронза; клапан (поршень)-сталь 20Х13; шток-сталь 20Х13; мембрана-EPDM; пружина настройки-сталь; сильфон-36НХТЮ; дублирующее кольцо-фторопласт | L=160мм. | Пропускная способность — 6м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение — сальникоковое | 2 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
6 | 1.3/10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 32 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 630 мм ◦L = 180 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 16м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое Габаритный размер — Н=620мм | 1 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
7 | 1.3/11 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 50 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +95°С | вода | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | Вертикальное, мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 650 мм ◦L = 230 мм (строительная длина) | Пропускная способность - 20м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое | 3 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
8 | 1.3/12 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 80 Ру 16 | СНИЦ.423.117.013 ТУ | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +180°С | вода | Сталь марки 20 | в условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4 | фланцевое | автоматический | поддержание заданного давления | мембраной вверх | Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88. | ◦H = 800 мм ◦D1 = 133 мм ◦D2 = 160 мм ◦D3 = 195 мм ◦D4 = 18 мм ◦L = 310 мм (строительная длина) ◦B = 310 мм ◦n = 4 мм | Пропускная способность: 40 м3, уплотнение: сальниковое; пределы регулирования от 0,1 до 0,63 МПа.. | 3 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
9 | 1.3/13 | Регулирующий блок после себя AFD Ду 15-250 с диапазоном настройки Ру 25 |  | 15-250 | отсутствует | Условное давление датчика (PN), погружная гильза, 2,5 | от 2–150 °С | Вода или 30% водный раствор гликоля | Нержавеющая сталь | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 | отсутствует | отсутствует | - | вертикальное | Номинальный диаметр (DN), мм 15-250 Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар 25 Рабочая среда см. характеристики регулирующего клапана Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар 1–6 Вид регулирующего клапана VFG-2R Площадь регулирующей диафрагмы, см2 80 Цвет пружины красный Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Корпус регулирующего блока Нержавеющая сталь Регулирующая диафрагма EPDM | H, мм 430 | Каталожный номер 003G1002R | 2 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
10 | 1.3/67 | Клапан запорный 15ч93эм Ду 20 Ру 16 | ТУ 26-07-1051-84 | 20 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +120°С | Агрессивная | Серый чугун СЧ18 | УХЛ4 | фланец-фланец | ручное | маховик | любое | Корпус: чугун. Крышка: чугун. Шпиндель: сталь. Крестовина: чугун. Диафрагма: фторопласт-4. | L-150мм, Н-146мм |  | 2 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10870236 | 30.06.2031
11 | 1.6/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 25 Ру 25 с ЭИМ | ТУ 3742-002-22294686-2005 | 25 | стандарт | 2.5 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты. | сталь | У1 | фланцевый | электропривод ST «Regada» | взравозащищённый | вертикальное | - | - | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В | 1 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10870236 | 30.06.2031
12 | 1.6/2 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | ТУ 3742-002-22294686-2005 | 50 | стандарт | 2.5 | от -40 до +425 | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты. | сталь | У1 | фланцевый | электропривод ST «Regada» | взравозащищённый | вертикальное | - | - | "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В | 1 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10870236 | 30.06.2031
13 | 1.6/3 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | ТУ 28.14.11-002-72323163-2022 | 80 | стандарт | 1.6 | от 2 до +150 C | вода, 30% водный раствор гликоля | чугун | - | фланцевый | - | - | - | Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Масса, кг, не более 33 Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Модель VFG-2R Диаметр, Ду 80 Давление, Ру 16 | - | - | 1 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
14 | 1.7/1 | АРТ-85 Ду 50 Ру 16 "после себя" | - | 50 | - | 1.6 | для воды до +150°С, для газов до +80°С | жидкая и газообразная, не агрессивная к применяемым материалам | - | - | фланцевый | - | - | "после себя" | Условный диаметр Ду, мМ 50 Диапазон настройки давления на выходе регулятора, МПа (кгс/см2) 0,05…1,2 (0,5…12) Коэффициент условной пропускной способности, Кvy, м3/ч 20 32 Зона пропорциональности, в % от верхнего предела настройки 0,05…1,2 (0,5…12) Зона нечувствительности, в % от верхнего предела настройки не более 4 Постоянная времени, с не более 16 Минимальный перепад давления на клапанной тарели, МПа* 0,05 (0,5) Рабочая среда теплоноситель тепловых сетей, вода, воздух, газообразные среды, нейтральные к материалам контактирующих деталей Условное давление рабочей среды Ру, МПа 1,6 (2,5; 4,0 — под заказ) Температура рабочей среды, °С +2…150 — вода, -10…+80 — газы | - | - | 1 | шт |  | АО «Энерготехномаш» | Россия | 10789125 | 30.06.2031
ИТОГО