## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/2 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 15 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 15 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 130мм | Пропускная способность — 4 м3 | 2 | шт | 25ч945п Ду15 PN16 с ЭИМ ПЭП-САЗ | ООО «Арма-Пром» | [11 empty] | Запросить L, Kv по ТЗ (в ТЗ для Ду25/Ду80 стоит Kv 4 и L160 — вероятно опечатка ТЗ), подтвердить min −20 °С для 1.3/4.
2 | 1.3/3 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 25 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 25 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм | Пропускная способность — 4 м3 | 1 | шт | 25ч945п Ду25 PN16 с ЭИМ ПЭП-САЗ | ООО «Арма-Пром» | [11 empty] | Запросить L, Kv по ТЗ (в ТЗ для Ду25/Ду80 стоит Kv 4 и L160 — вероятно опечатка ТЗ), подтвердить min −20 °С для 1.3/4.
3 | 1.3/5 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 80 Ру 16 с ЭИМ | ТУ 3722-011-50987615 | 80 | стандарт | 1.6 | От -15°С до +150°С | вода | чугун СЧ20 | У2 | фланцевое | автоматический | электропривод | горизонтальное ЭИМ вверх | Корпус, крышка: СЧ20 Плунжер, седло: Сталь 12Х13 Уплотнение в затворе: Фторопласт-4 Уплотнение сальника:Фторопласт-4 | строительная длинна 160мм | Пропускная способность — 4 м3 | 8 | шт | 25ч945п Ду80 PN16 с ЭИМ ПЭП-САЗ | ООО «Арма-Пром» | [11 empty] | Запросить L, Kv по ТЗ (в ТЗ для Ду25/Ду80 стоит Kv 4 и L160 — вероятно опечатка ТЗ), подтвердить min −20 °С для 1.3/4.
4 | 1.3/163 | Электропривод прямоходный Regada SТ0 490.0-00TQV/00 |  |  |  |  | 25°C - +55°C |  |  | У | [6 empty] | Степень защиты IP 54, Питающее напряжение 230 V AC, Схема включения Z20, Выключающая сила 2 900 N, Макс. нагрузочная сила 2 500 N, Скорость управления 4 mm/min, Электродвигатель 1 W, Выключение злектропривода от нагрузки Двухсиловое (Схема включения Z20 выключатели S1, S2), Рабочий ход с датчиком 25 mm, Датчик положения Электронный с R/I преобразователем с токовым сигналом С источником, Включение 2-проводник, Выход 4 - 20 mA, Схема включения Z269, Механическое присоединение Столбикы, Присоединительная высота 110мм, Прицоедин. резьба тяги M8x1-22, Эскиз P-1185/B, 2 добавочные выключатели положения, Схема включения Z21. | 1 | шт | ПЭП-САЗ прямоходный (4000 Н) вместо Regada ST0 490.0 | ООО «Арма-Пром» | [11 empty] | Запросить ход 25 мм, скорость 4 мм/мин, сигнал 4–20 мА, присоединение к клапану (стойки 110 мм).