## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ»)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.1/5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | шт | 30нж41нж Ду150 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
2 | 1.1/7 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | Вода | Сталь 25 Л | У1 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | штурвал | Любое | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | 180 *281 |  | 10 | шт | 30с41нж Ду50 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
3 | 1.1/8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 7 | шт | 30с41нж Ду100 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
4 | 1.1/9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 10 | шт | 30с41нж Ду150 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
5 | 1.1/10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | ТУ3741–001–27104101–2014 | 300 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | штурвал | Любое | Материал корпуса — Сталь 25Л; Материал клина - Нержавеющая сталь; Уплотнение - Металл по металлу. | Габариты ДхШхВ, мм: 500х460х1375 Строительная длина: L 500 мм; Высота 1145 мм |  | 2 | шт | 30с41нж Ду300 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
6 | 1.1/12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 500 | стандарт | 1,6 МПа | до +425 | вода / пар/ газы | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | Bernard ST-30 | Любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 700 * 1545 | Тип присоединения электропривода» — «F16» | 1 | шт | 30с941нж Ду500 PN16 под электропривод (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить поставку без привода с фланцем F16 под Bernard ST-30, КОФ, материалы (шпиндель 20Х13, гайка ЛС59-1).
7 | 1.1/13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | ТУ 3740-002-30995032-2014 | 300 | стандарт | 2.5 | от −40°С до + 425°С | вода, пар | Сталь 25Л | У1 | Под приварку | Под привод, ручное | Фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | Любое, кроме положения электроприводом вниз | Крышка — 25Л; клин — 25Л; шпиндель — 20Х13; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ | - | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Под электропривод Н-В-02 У2, фланец тип В (ЦКБА 062-2009) | 1 | шт | 30с964нж Ду300 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить исполнение с концами под приварку и фланцем тип В под Н-В-02; класс А.
8 | 1.3/23 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 2 | шт | 16нж10нж Ду50 PN16 (ПТЗ) | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10746921 | 23.11.2028 | [8 empty] | Запросить паспорт; в ТЗ формулировки дословно совпадают с сайтом ПТЗ.
9 | 1.3/24 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 32 Ру16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 5 | шт | 16нж10нж Ду32 PN16 (ПТЗ) | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10746921 | 23.11.2028 | [8 empty] | Запросить паспорт; в ТЗ формулировки дословно совпадают с сайтом ПТЗ.
10 | 1.3/68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт | 30нж41нж Ду100 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
11 | 1.3/69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт | 30нж41нж Ду150 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
12 | 1.3/70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | -60… +560 | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% | сталь 12Х18Н9ТЛ | Условия эксплуатации УХЛ Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  | класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А; в комплекте: ответные фланцы, прокладки и крепеж | 2 | шт | 30нж41нж Ду200 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
13 | 1.3/71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт | 30нж41нж Ду50 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
14 | 1.3/72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандартный | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 2 | шт | 30нж41нж Ду80 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
15 | 1.3/74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3700-033-96455923-2014 | 80 | стандарт | 1.6 | -40… +425 | Вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | Ручное | Маховик | маховиком вверх | Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ | - | - | 12 | шт | 30с41нж Ду80 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
16 | 1.3/77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 400 | стандарт | 2.5 | от −40 °C до +425 °C | вода, пар, нефтепродукты, газ и другие неагрессивные среды | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 3 | шт | 30с564нж Ду400 PN25 с механическим приводом (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | 30с64нж у ПТЗ только до Ду300 → Ду400 с редуктором (30с564нж). Согласовать редуктор вместо маховика.
17 | 1.3/78 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 5 | шт | 30с64нж Ду50 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
18 | 1.3/79 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 3 | шт | 30с64нж Ду80 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
19 | 1.3/80 | Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 100 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 20 | шт | 30с64нж Ду100 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
20 | 1.3/81 | Задвижка 30с64нж Ду 150 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 150 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 18 | шт | 30с64нж Ду150 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
21 | 1.3/82 | Задвижка 30с64нж Ду 200 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 200 | стандарт | 2.5 | -40… +425 | Вода, воздух, пар, аммиак,природный газ, нефть,нефтепродукты | сталь 25Л | Условия эксплуатации У Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С | фланец-фланец | Ручное | Маховик | Вертикально маховиком вверх, горизонтально | С КОФ. Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ |  |  | 9 | шт | 30с64нж Ду200 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
22 | 1.3/83 | Задвижка 30с64нж Ду 250 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | стандарт | 2.5 | до +425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной | Маховик | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 2 | шт | 30с64нж Ду250 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
23 | 1.3/84 | Задвижка 30с64нж Ду 300 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 300 | стандарт | 2.5 | до +425 | вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13 |  |  | 3 | шт | 30с64нж Ду300 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
24 | 1.3/87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 150 | полнопроходной | 1.6 | от -40 до + 425°С | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до | Сталь 35Л ГОСТ 977-88 | ТУ 3714-007-82556046-2007. "У" | фланцевое | МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.150 | Условное обозначение:ГЗ-А.150; Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 "А"; Номинальный крутящий момент на выходном валу Нм (кгс*м) 150 (15); Частота вращения вала, об/мин. Стандарт 24, По заказу 18,36,48; Электродвигатель Мощность кВт 0,37, Номинальный ток (А) 2,5 Пусковой ток ( А) 8,84; |  | Крышка Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Клин Сталь 35Л ГОСТ 977-88 ; Шпиндель Сталь 45ГОСТ 1050-88;Уплотнительная прокладка терморасширенный графит (армир); Набивка уплотнительная терморасширенный графит (армир);Крышка сальника Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Упорная гайка Сталь 20Л ГОСТ 977-88; Пятикулачковая муфта Латунь Ц38МЦ2С2 ГОСТ17711-93 | L=280мм; H=520мм | нж - уплотнения из нержавеющей стали. | 6 | шт | 30с941нж Ду150 PN16 с электроприводом (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию ГЗ-А.150 (или аналог, 150 Н·м, присоединение А); согласовать 25Л вместо 35Л; шпиндель ст.45.
25 | 1.3/88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | ТУ 3741-003-43179794-2009. | 150 | полнопроходной | 2.5 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. У1 | фланец-фланец | электропривод DN.ru МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-Б; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | Электроприводом вверх, но допускается отклонение до 90° в любую сторону для задвижек до DN 150 включительно, | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; | L=403мм; H=576мм |  | 1 | шт | 30с964нж Ду150 PN25 с электроприводом (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить электропривод 100 Н·м 220 В тип Б (российский, с записью РПП).
26 | 1.3/89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022 | 400 | стандарт | 2.5 | от -40 до + 425 | вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланец-фланец | под электропривод | AUMA SA 16.1-G3 или аналог | любое | Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т | 600*1425 | В комплекте с крепежом и ответными фланцами (с КОФ).Под электропривод AUMA или аналог. | 4 | шт | 30с964нж Ду400 PN25 под электропривод (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить присоединение под SA 16.1 (F16/G3), КОФ, крепёж.
27 | 1.3/90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | ГОСТ3706-93 | 100 | полнопроходной | 25 | от -40 до + 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | сталь 25Л | по ГОСТ 15150-69. | фланец-фланец | МТ-100-220, 220В | тип присоединения электродвигателя-А; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14 | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т; |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A" | 3 | шт | 30с964нж Ду100 PN25 с электроприводом (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить электропривод 100 Н·м 220 В, тип А.
28 | 1.3/91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 50 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=250мм; H=410мм |  | 1 | шт | 30с99нж Ду50 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить наплавку 20Х13, ТРГ. ТУ ПТЗ 3740-035-83272983-2013 вместо ТУ 26-07-412-87 (инфо).
29 | 1.3/92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | ТУ 26-07-412-87 | 80 | полнопроходной | 25 | от -40 до + до 425 | Вода , пар, воздух, нгефть, масло, | углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88) | по ГОСТ 15150-69. | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015) | ручное | маховик | любое | Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13; | L=280мм; H=515мм |  | 1 | шт | 30с99нж Ду80 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить наплавку 20Х13, ТРГ. ТУ ПТЗ 3740-035-83272983-2013 вместо ТУ 26-07-412-87 (инфо).
30 | 1.5/2 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 2 | шт | 30с64нж Ду50 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
31 | 1.5/3 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 2.5 | от −40°С до +425°С | вода, пар, неагрессивные нефтепродукты | сталь 25л | У1 | фланцевый | ручной | маховик | горизонтальное, либо вертикальное | Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13 |  |  | 2 | шт | 30с64нж Ду80 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
32 | 1.6/15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | ТУ 3742-005-27844275 | 32 | стандарт | 2.5 | от -40°С до +425°С | Среды жидкие и газообразные по отношению, к которым уплотнения и детали крана коррозиестойки (вода, пар, газообразные смеси, нефтепродукты и т.п.) | сталь 20Л. | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | ручное - маховик (многооборотное) Корпусные детали: Сталь 20Л, 20ГЛ. Тарельчатый затвор: Сталь 20Л, 20ГЛ с наплавкой из стали 20Х13. Уплотнения сальника: ТРГ. Уплотнения затвора: металл по металлу. Коэффициент гидравлического сопротивления: не более 5. Монтаж односторонний по стрелке на корпусе, подача среды под тарельчатый затвор. |  |  | 1 | шт | 15с18нж Ду32 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: корпус 20Л/20ГЛ или согласовать 25Л; затвор с наплавкой 20Х13; сальник ТРГ.
33 | 1.6/26 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 80 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт | 15нж65нж Ду80 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить корпус 08Х18Н10 (AISI 304), крепёж 14Х17Н2, ТРГ.
34 | 1.6/27 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт | 15нж65нж Ду100 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить корпус 08Х18Н10 (AISI 304), крепёж 14Х17Н2, ТРГ.
35 | 1.6/28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар | сталь AISI 304 | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | управляющим органом вверх | Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ | - | - | 1 | шт | 15нж65нж Ду32 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить корпус 08Х18Н10 (AISI 304), крепёж 14Х17Н2, ТРГ.
36 | 1.6/29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | от -40°С до +425°С | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Углеродистая сталь | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | - |  |  | 2 | шт | 15с18нж Ду32 PN25 вместо PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить применимость на хлорсодержащих средах (ТЗ).
37 | 1.6/30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 80 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 1 | шт | 15с18п Ду80 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить применение на аммиаке и топливном газе.
38 | 1.6/31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | ГОСТ 33423-2015 | 100 | стандарт | 2.5 | от -40 до +150 °С | аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С | сталь 25Л | - | фланцевый | ручной (маховик) | - | - | Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами условного прохода от 40 до 200 мм и имеют класс герметичности В |  |  | 1 | шт | 15с18п Ду100 PN25 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698937 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить применение на аммиаке и топливном газе.
39 | 1.6/41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ГОСТ 5762-2002 | 80 | стандарт | 1.6 | от -60 до +560 | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы | сталь 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | - | 1 исп. САЗ | 1 | шт | 30нж41нж Ду80 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
40 | 1.6/42 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 50 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 14 | шт | 30с41нж Ду50 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
41 | 1.6/43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 80 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 11 | шт | 30с41нж Ду80 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
42 | 1.6/44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 100 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 10 | шт | 30с41нж Ду100 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
43 | 1.6/45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 150 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 7 | шт | 30с41нж Ду150 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
44 | 1.6/46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | ТУ 3741–001–24380482–2016 | 200 | стандарт | 1.6 | до +425 | вода, пар, жидкие неагрессивные среды | сталь 25Л | У1 | фланцевый | ручной (маховик) | - | маховиком вверх | Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13 | - | - | 2 | шт | 30с41нж Ду200 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
45 | 1.8/1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | ТУ 3741-001-22294686-2008 | 80 | стандарт | 1.6 | до +200°С | Вода, пар | углеродистая сталь | УХЛ1 | Фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Ручное | Рукоятка | любое | 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 |  |  | 1 | шт | 30нж41нж Ду80 PN16 (ПТЗ) | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ИНН 5904173655) | Россия | 10698940 | 17.02.2031 | [8 empty] | В ТЗ противоречие: марка 30нж41нж (нерж.), а «материал корпуса — углеродистая сталь». Согласовать нерж. исполнение.