## Спецификация
Запрос коммерческого предложения: отводы ППУ-ПЭ, поставка в г. Уфа
Просим указать цену за 1 шт. с НДС и срок изготовления. Две цены: на складе завода (самовывоз) и с доставкой до Уфы. Жёлтые поля заполняет завод.
№ | Наименование | Стальной отвод (ДхS, сталь) | Присоединение к трубе | Рабочие параметры | Оболочка ПЭ, мм | Проводники ОДК | Длина плеч L×L, мм (стандарт ГОСТ 30732-2020 — подтвердить) | Неизолированные концы, мм (по ТЗ) | Кол-во, шт | Цена за шт с НДС, склад завода, ₽ | Сумма с НДС, склад завода, ₽ | Цена за шт с НДС с доставкой до Уфы, ₽ | Сумма с НДС до Уфы, ₽ | Срок изготовления, раб. дн. | Наличие на складе | Вес 1 шт, кг | Габариты, мм
1 | Отвод 108х4,5-90-1-ППУ-ПЭ | 108х4,5; Ст20 (не хуже) | Д108, ГОСТ 10705-80 | до 1,6 МПа, до 150 °С | 180 (тип 1) | 3 шт.: 3, 12, 9 ч (шов на 12 ч) | 1000 × 1000 | 150 (−20) | 3
2 | Отвод 377х8-90-1-ППУ-ПЭ | 377х8; не хуже Ст20 | Д377 1-Т, ГОСТ 20295-85 | до 2,5 МПа, до 150 °С | 500 (тип 1) | 3 шт.: 3, 12, 9 ч (шов на 12 ч) | 1050 × 1050 | 210 (−20) | 2
3 | Отвод 426х8-90-1-ППУ-ПЭ | 426х8; Ст20 / 09Г2С / 17Г1С | Д426 1-Т, ГОСТ 20295-85 | до 2,5 МПа, до 150 °С | 560 (тип 1) | 3 шт.: 3, 12, 9 ч (шов на 12 ч) | 1100 × 1100 | 210 (−20) | 3
4 | Отвод 530х9-90-1-ППУ-ПЭ | 530х9; не хуже Ст20 | Д530 3-Т, ГОСТ 20295-85 | до 2,5 МПа, до 150 °С | 710 (тип 1) | 4 шт.: 3, 6, 9, 12 ч (шов на 12±2 ч) | 1200 × 1200 | 210 (−20) | 1
ИТОГО
Условия оплаты: предоплата 50% после подписания договора, остаток — после поставки (просим подтвердить или предложить свои).
Срок поставки: прошу указать минимальный; товар нужен в течение 7 дней с момента заявки заказчика.
Изготовитель, город завода, контактное лицо, телефон, e-mail: ______________________________

## Технические требования
Требование | Значение (по ТЗ заказчика)
Стандарт изделия | ГОСТ 30732-2020; ТР ТС 032/2013
Стальной отвод | крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17375-2001 / ГОСТ 17380-2001; фасонные части из спиральношовных труб НЕ допускаются
Изоляция | жёсткий ППУ по ГОСТ 30732, теплопроводность при 50 °С не более 0,029 Вт/(м·°С)
Оболочка | бесшовная, экструдированный ПЭВП (ГОСТ 16338-85, ГОСТ 30732-2020), стойкая к УФ; длина оболочки = длина изоляции, превышение не более +50 мм с каждой стороны
Неизолированные концы | 108 — 150 мм (−20); 377, 426, 530 — 210 мм (−20)
Длина плеч отвода | в ТЗ не задана — стандартная по ГОСТ 30732-2020 (ориентир 1000 / 1050 / 1100 / 1200 мм для 108 / 377 / 426 / 530); завод подтверждает свой размер
Система ОДК | медные проводники ММ 1,5 мм² (кол-во и положение — по позиции); документ завода об исправности ОДК на дату отгрузки
Торцы | гидроизоляционное покрытие торцов изоляции и временные заглушки на транспортировку и хранение
Маркировка | условное обозначение, завод-изготовитель, номер партии, дата изготовления — несмываемой краской не ближе 200 мм от торца изоляции или на бирке
Год изготовления | не ранее 2025 г., только новые материалы (б/у и лежалые — нельзя); документ завода о дате изготовления
Документы | паспорт; сертификаты: ТР ТС 032/2013, ФНИП (оборудование под давлением), ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 16338-85, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001, на трубу (ГОСТ 10705-80 для 108; ГОСТ 20295-85 для 377/426/530); сертификаты качества на все материалы
Гарантия | гарантийный срок службы не менее 10 лет от даты поставки; гарантия по договору не менее 12 мес.
Страна | Россия (национальный режим ПП 1875) — указать завод-изготовитель и номер записи в реестре Минпромторга, если есть
Доставка | г. Уфа, склад МУП «Уфимские инженерные сети», разгрузка поставщика; будни 08:00–16:45