## Реестр по позициям
ООО «ГИДРОПАС» → ООО «ДН.РУ», ИНН 7724452117: подтверждение страны происхождения по вашему предложению (ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943)
Заказчик применяет ограничение по ПП 1875: в заявке по каждой позиции указываются изготовитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийского реестра).
Изготовитель должен совпадать с записью, иначе товар считается иностранным. Просим заполнить жёлтые графы и приложить выписки из ГИСП. Зелёным — уже найдено нами в открытом реестре, просим подтвердить.
Позиции иностранного производства или без записи в реестре — просим предложить российскую замену (последняя графа).
№ | Строка вашего счёта / КП | Табл./№ ТЗ заказчика | Позиция ТЗ заказчика | Ваше предложение (как в счёте) | Артикул | Кол-во | Цена за ед. с НДС (ваша), ₽ | Завод-изготовитель (как в реестре) | ИНН изготовителя | Страна происхождения | № реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра | Срок действия записи | Наименование продукции в записи (из выписки ГИСП) | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | Если записи нет: российская замена — марка, завод, № записи, цена с НДС | Характеристики по ТЗ заказчика (дословно) — подтвердить | Что подтвердить дополнительно
1 | Счёт № 819892, № 1 | 1.1/5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду150 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, На складе в корпус - сталь CF8, уплотнение - METAL, 1 шт управление - штурвал GAIR, 140Нм (Москва) | D040-10012 | 1 | 91153.52 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 150; Проход: стандартный; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
2 | Счёт № 819892, № 3 | 1.3/68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду100 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, корпус - нержавеющая сталь 304, материал клина - нержавеющая сталь 304, уплотнение - METAL, управление - штурвал GAIR | D040-09239 | 1 | 58993.71 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 100; Проход: стандартный; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
3 | Счёт № 819892, № 4 | 1.3/69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду150 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, На складе в корпус - сталь CF8, уплотнение - METAL, 1 шт управление - штурвал GAIR, 140Нм (Москва) | D040-10012 | 1 | 91153.52 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 150; Проход: стандартный; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
4 | Счёт № 819892, № 5 | 1.3/70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду200 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, корпус - сталь CF8, уплотнение - METAL, управление - штурвал | D040-07371 | 1 | 135994.62 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -60… +560; Среда: Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1%; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: Условия эксплуатации УХЛ Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Маховик; Установочное положение: Вертикально маховиком вверх, горизонтально; Материал штока, шара, уплотнений: С КОФ - сталь 20, Материалы: корпус, клин, крышка, маховик - сталь 12Х18Н9ТЛ, шпиндель - сталь 12Х18Н9Т, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 04Х19Н9С2 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ; Примечание: класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А; в комплекте: отве | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
5 | Счёт № 819892, № 6 | 1.3/71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду50 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, корпус - сталь CF8, уплотнение - METAL, управление - штурвал | D040-07366 | 1 | 26611.25 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 50; Проход: стандартный; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
6 | Счёт № 819892, № 7 | 1.3/72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду80 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, корпус - сталь CF8, уплотнение - METAL, управление - штурвал | D040-07367 | 1 | 41452.55 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 80; Проход: стандартный; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9 | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
7 | Счёт № 819892, № 8 | 1.6/41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду80 Ру16 фланцевая, корпус - нержавеющая сталь 304, клин - На складе в нержавеющая сталь 304, уплотнение - 1 шт металл, со штурвалом и выдвижным (Москва) штоком GAIR | D040-08596 | 1 | 41452.55 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы; Материал корпуса: сталь 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9; Примечание: 1 исп. САЗ | корпус CF8/304 вместо 12Х18Н9ТЛ — согласие заказчика
8 | Счёт № 819892, № 9 | 1.8/1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru GVWR3131M-2W-F-S Ду80 Ру16 фланцевая, с выдвижным шпинделем, корпус - сталь CF8, уплотнение - METAL, управление - штурвал | D040-07367 | 1 | 41452.55 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741-001-22294686-2008; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200°С; Среда: Вода, пар; Материал корпуса: углеродистая сталь; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: Фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Рукоятка; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: 1) Диски-12Х18Н9ТЛ; 2) Шпиндель-12Х18Н9Т; 3) Прокладка-Паронит ПМБ; 4) Крышка-12Х18Н9ТЛ; 5) Гайка-12Х18Н9Т; 6) Шпилька 45Х14Н14В2М; 7) Набивка сальника-ТРГ; 8)Сальник-12Х18Н9ТЛ; 9) Болт откидной-45Х14Н14В2М; 10) Втулка резьбовая-Лц 40С; 11)Маховик-20ГЛ; 12) Контргайка-35Х; 13)Шпонка-40Х; 14) Ось-2Х18Н9
9 | Счёт № 819892, № 11 | 1.1/8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду100 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал 30-35 клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, раб.дн. шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10696 | 1 | 14494.21 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741–001–24380482–2016; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода, пар, жидкие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13
10 | Счёт № 819892, № 12 | 1.1/9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду150 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10697 | 1 | 25815.81 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741–001–24380482–2016; Ду, мм: 150; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода, пар, жидкие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13
11 | Счёт № 819892, № 13 | 1.1/10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду300 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10700 | 1 | 86768.23 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ3741–001–27104101–2014; Ду, мм: 300; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода / пар/ газы; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: штурвал; Установочное положение: Любое; Материал штока, шара, уплотнений: Материал корпуса — Сталь 25Л; Материал клина - Нержавеющая сталь; Уплотнение - Металл по металлу.; Габариты: Габариты ДхШхВ, мм: 500х460х1375 Строительная длина: L 500 мм; Высота 1145 мм | в ТЗ с КОФ — докупить КОФ
12 | Счёт № 819892, № 15 | 1.1/12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | Задвижка клиновая 30с941нж СибЗТА Ду500 Ру16 фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, 10 - 15 раб. корпус - сталь WCB, под электропривод дн. | D040-10418 | 1 | 505222.74 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022; Ду, мм: 500; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1,6 МПа; Температура, °С: до +425; Среда: вода / пар/ газы; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: под электропривод; Приводное устройство: технические характеристики: Bernard ST-30; Установочное положение: Любое; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в корпусе: 07Х2 | в ТЗ с КОФ — докупить КОФ
13 | Счёт № 819892, № 16 | 1.1/13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | Задвижка клиновая 30с964нж СибЗТА Ду300 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, корпус - сталь WCB, 10 - 15 раб. шпиндель - выдвижной, под дн. электропривод | D040-10433 | 1 | 186960.12 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 300; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от −40°С до + 425°С; Среда: вода, пар; Материал корпуса: Сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: Под приварку; Приводное устройство: наименование: Под привод, ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Фланец тип В (ЦКБА 062-2009); Установочное положение: Любое, кроме положения электроприводом вниз; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка — 25Л; клин — 25Л; шпиндель — 20Х13; набивка сальниковая (сальник) — ТРГ; Примечание: Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А» Под электропривод Н-В-02 У2, фланец тип В (ЦКБА 062-2009)
14 | Счёт № 819892, № 18 | 1.3/74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду80 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10695 | 1 | 11198.38 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-033-96455923-2014; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -40… +425; Среда: Вода, пар; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Маховик; Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, клин, крышка, маховик - только сталь 20Л или 25Л, шпиндель - сталь 20Х13, наплавка на кольце в корпусе и наплавка на клине 07Х25Н13 или схожая по свойствам, прокладка и сальниковое уплотнение только ТРГ
15 | Счёт № 819892, № 19 | 1.3/75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду100 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал 30-35 клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, раб.дн. шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10696 | 1 | 14494.21 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-033-96455923-2014; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до + 450; Среда: вода, пар; Материал корпуса: Сталь 25 Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Рукоятка; Установочное положение: Любое; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на
16 | Счёт № 819892, № 20 | 1.3/76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду150 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10697 | 1 | 25815.81 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-033-96455923-2014; Ду, мм: 150; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до + 450; Среда: вода, пар; Материал корпуса: Сталь 25 Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: штурвал; Установочное положение: Любое; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит Набивка сальника: АГИ, ТРГ Маховик: сталь 25Л Подшипник: шариковый упорный Наплавка на к
17 | Счёт № 819892, № 21 | 1.3/77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | Задвижка клиновая 30с564нж СибЗТА Ду400 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, корпус - сталь WCB, шпиндель - выдвижной, с редуктором | D040-10424 | 1 | 377610.13 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 400; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от −40 °C до +425 °C; Среда: вода, пар, нефтепродукты, газ и другие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной; Приводное устройство: технические характеристики: Маховик; Установочное положение: горизонтальное, либо вертикальное; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка, клин Ст25Л, шпиндель Ст20х13
18 | Счёт № 819892, № 29 | 1.3/85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | Задвижка клиновая 30с76нж Авангард Ду200 Ру63 исп. F, класс герметичности "А", фланцевая, шпиндель - выдвижной, корпус - сталь, уплотнение - ТРГ, со штурвалом | D040-00633 | 1 | 203208.69 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 6.3; Температура, °С: от -40 до + 425; Среда: вода, пар, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое, кроме маховиком вниз; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, Крышка, Клин, Маховик - Сталь 25Л Шпиндель - Сталь 20Х13 Прокладка и уплотнение - ТРГ Наплавка на кольце в корпусе и на клине - Сталь 20Х13
19 | Счёт № 819892, № 30 | 1.3/86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | Задвижка клиновая 30с964нж DN.ru GVWR2134M-2W-F-ОСТ Ду250 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - сталь, уплотнение - металл, c ОСТ-фланцем, круглым штоком, с электроприводом DN.ru MT-N-030M-O | D040-08239 | 1 | 372536.15 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ-3740-002-99521253-2012.; Ду, мм: 250; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до + 425°С; Среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до; Материал корпуса: Сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150; Присоединение: фланцевое, исполнение – по ГОСТ 33259.; Приводное устройство: наименование: электропривод; Приводное устройство: технические характеристики: Тип присоединеия-Б; Крутящий момент, Нм-100-300; Установочное положение: Арматура, оснащенная электрическим приводом, устанавливается управляющим органом вверх. Допускается монтаж в наклонном положении, кроме «электроприводом вниз» - в этом случае требуется обеспечить опору для снятия нагрузки с бугельного узла.; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель 20Х13; Прокладка ТРГ; Крышка, Маховик 25Л; Гайка Ст25; Сальниковое уплотнение | аналог вместо 30с927нж — обоснование эквивалентности
20 | Счёт № 819892, № 31 | 1.3/87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | Задвижка клиновая 30с941нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-ОСТ Ду150 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем, GAIR, с электроприводом DN.ru MT-N-020EM-O1-220VAC-У1 220В | D040-10636 | 1 | 169803.26 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022; Ду, мм: 150; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до + 425°С; Среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие среды до; Материал корпуса: Сталь 35Л ГОСТ 977-88; Климатическое исполнение: ТУ 3714-007-82556046-2007. "У"; Присоединение: фланцевое; Приводное устройство: наименование: МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ГЗ-А.150; Приводное устройство: технические характеристики: Условное обозначение:ГЗ-А.150; Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 "А"; Номинальный крутящий момент на выходном валу Нм (кгс*м) 150 (15); Частота вращения вала, об/мин. Стандарт 24, По заказу 18,36,48; Электродвигатель Мощность кВт 0,37, Номинальный ток (А) 2,5 Пусковой ток ( А) 8,84;; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка Сталь 35Л ГОСТ 977
21 | Счёт № 819892, № 32 | 1.3/88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | Задвижка клиновая 30с964нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-ОСТ Ду150 Ру25 GAIR фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, с 1 шт ОСТ-фланцем, с электроприводом DN.ru MT-N-020EM-O1-220VAC-У1 220В | D040-09019 | 1 | 185735.85 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741-003-43179794-2009.; Ду, мм: 150; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до + 425; Среда: Вода , пар, воздух, нгефть, масло,; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69. У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: электропривод DN.ru МТ-100-220, 220В; Приводное устройство: технические характеристики: тип присоединения электродвигателя-Б; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14; Установочное положение: Электроприводом вверх, но допускается отклонение до 90° в любую сторону для задвижек до DN 150 включительно,; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель-20Х13; клин (диски)
22 | Счёт № 819892, № 33 | 1.3/89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | Задвижка клиновая 30с964нж СибЗТА Ду400 Ру25 фланцевая, клин - двухдисковый, корпус - сталь WCB, 10 - 15 раб. шпиндель - выдвижной, под дн. электропривод | D040-10434 | 1 | 334560.6 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-001-27709620-2022ТУ 28.14.11-001-27709620-2022; Ду, мм: 400; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до + 425; Среда: вода, пар; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: под электропривод; Приводное устройство: технические характеристики: AUMA SA 16.1-G3 или аналог; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка: сталь 25Л Клин (диски): сталь 25Л Шпиндель: 20Х13 Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1 Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 Болт откидной: сталь 35 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ Набивка сальника: АГИ, ТРГ Подшипник: шариковый упорный Наплавка на кольце в кор
23 | Счёт № 819892, № 34 | 1.3/90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | Задвижка клиновая 30с964нж DN.ru GVWR2134M-2W-F-ОСТ Ду100 Ру25 фланцевая, корпус - сталь 25Л, На складе в уплотнение - металл, c ОСТ-фланцем и 1 шт голым штоком, с электроприводом DN.ru (Москва) MT-N-020EM-O1-220VAC-У1 2 | D040-08249 | 1 | 152984.95 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ3706-93; Ду, мм: 100; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 25; Температура, °С: от -40 до + 425; Среда: Вода , пар, воздух, нгефть, масло,; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69.; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: МТ-100-220, 220В; Приводное устройство: технические характеристики: тип присоединения электродвигателя-А; Крутящий момент привода - 100 Нм ○ Напряжение питания - 220 В ○ Номинальный потребляемый ток - 1.8А Датчик обратной связи - Концевые выключатели Степень защиты корпуса - IP67 Взрывозащита корпуса - нет ○ Тип ISO-фланца привода - F10, F14; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клине-13Х25Т, 10Х17Т;; Примечание: Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A"
24 | Счёт № 819892, № 35 | 1.3/91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | 30с99нж DN 050 PN 25 исп. B САЗ 10 - 15 Арт.: D900-00631 раб.дн. | D900-00631 | 1 | 11574.75 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 26-07-412-87; Ду, мм: 50; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 25; Температура, °С: от -40 до + до 425; Среда: Вода , пар, воздух, нгефть, масло,; Материал корпуса: углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88); Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69.; Присоединение: фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015); Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13;; Габариты: L=250мм; H=410мм
25 | Счёт № 819892, № 36 | 1.3/92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | 30с99нж DN 080 PN 25 исп. B САЗ 10 - 15 Арт.: D900-00631 раб.дн. | D900-00631 | 1 | 18032.21 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 26-07-412-87; Ду, мм: 80; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 25; Температура, °С: от -40 до + до 425; Среда: Вода , пар, воздух, нгефть, масло,; Материал корпуса: углеродистая сталь (20Л, 25Л по ГОСТ 977-88); Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69.; Присоединение: фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015); Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель-20Х13; клин (диски)-сталь25; набивка сальника ТРГ; наплавка на клинеи в корпусе 20Х13;; Габариты: L=280мм; H=515мм
26 | Счёт № 819892, № 40 | 1.6/43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду80 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10695 | 1 | 11198.38 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741–001–24380482–2016; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода, пар, жидкие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13
27 | Счёт № 819892, № 41 | 1.6/44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду100 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал 30-35 клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, раб.дн. шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10696 | 1 | 14494.21 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741–001–24380482–2016; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода, пар, жидкие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13
28 | Счёт № 819892, № 42 | 1.6/45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду150 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10697 | 1 | 25815.81 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741–001–24380482–2016; Ду, мм: 150; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода, пар, жидкие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13
29 | Счёт № 819892, № 43 | 1.6/46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru GVWR2121M-2W-F-S Ду200 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал 30-35 клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, раб.дн. шток - выдвижной, со штурвалом | D040-10698 | 1 | 39523.73 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3741–001–24380482–2016; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +425; Среда: вода, пар, жидкие неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: маховиком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка, клин, маховик - сталь 25Л ГОСТ 977 шпиндель - сталь 20Х13 ГОСТ 5632 прокладка и уплотнение сальниковое - ТРГ наплавка на кольце в корпусе и клине - тип 20Х13
30 | Счёт № 819892, № 48 | 1.3/97 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 10 | Задвижка параллельная 30ч6бр DN.ru GVP1818M-2W-F-S Ду200 Ру10 фланцевая, материал корпуса - чугун СЧ20, материал диска - чугун СЧ20, уплотнение - металл, со штурвалом | D040-10777 | 1 | 33840.97 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015; Ду, мм: 200; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 1; Температура, °С: до +225°С; Среда: Вода,пар; Материал корпуса: серый чугун СЧ; Климатическое исполнение: У2, УХЛ4; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; Габариты: строительная длина 330 мм,
31 | Счёт № 819892, № 49 | 1.3/98 | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | Задвижка параллельная 30ч6бр DN.ru GVP1818M-2W-F-S Ду250 Ру10 фланцевая, материал корпуса - чугун СЧ20, материал диска - чугун СЧ20, уплотнение - металл, со штурвалом | D040-10778 | 1 | 57229.59 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5762-2002; Ду, мм: 250; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 1; Температура, °С: до +225 °С; Среда: вода,пар; Материал корпуса: чугун; Климатическое исполнение: У2; Присоединение: Присоединение фланцевое по ГОСТ 12817; Приводное устройство: наименование: ручной; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Материал:- корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; - уплотнительных поверхностей – Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ).
32 | Счёт № 819892, № 50 | 1.3/99 | Задвижка 30ч6бр Ду 300 Ру 10 | Задвижка параллельная 30ч6бр DN.ru GVP1818M-2W-F-S Ду300 Ру10 фланцевая, материал корпуса - чугун СЧ20, материал диска - чугун СЧ20, уплотнение - металл, со штурвалом | D040-10779 | 1 | 72077.6 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ УЗ 22-03326877-021-96; Ду, мм: 300; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1; Температура, °С: до +225; Среда: вода, пар; Материал корпуса: серый чугун СЧ 18 (СЧ 20); Климатическое исполнение: У; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое, кроме маховиком вниз; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель — сталь 45; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31;
33 | Счёт № 819896, № 12 | 1.3/48 | Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16 | Клапан запорный SantechSystems 15Б1П Ду15 Ру16 латунный, резьбовой, штурвал | D090-01324 | 1 | 361.12 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-001-04606952-2011; Ду, мм: 15; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200°С; Среда: Жидкость, пар, воздух, .; Материал корпуса: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004; Климатическое исполнение: УХЛ 4 ГОСТ 15150-69; Присоединение: внутренняя резьба G1/2-В; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004; Габариты: Длина-55мм, высота-63мм
34 | Счёт № 819896, № 13 | 1.3/49 | Клапан запорный 15б1п Ду 20 Ру16 | Клапан запорный SantechSystems 15Б1П Ду20 Ру16 латунный, резьбовой, штурвал | D090-01309 | 1 | 479.46 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-001-04606952-2011; Ду, мм: 20; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200°С; Среда: Жидкость, пар, воздух, .; Материал корпуса: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004; Климатическое исполнение: УХЛ 4 ГОСТ 15150-69; Присоединение: внутренняя резьба G3/4-В; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004; Габариты: Длина-65мм, высота-63мм
35 | Счёт № 819896, № 14 | 1.3/50 | Клапан запорный 15б1п Ду 25 Ру16 | Клапан запорный SantechSystems 15Б1П Ду25 Ру16 латунный, резьбовой, штурвал | D090-01310 | 1 | 688.69 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-001-04606952-2011; Ду, мм: 25; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200°С; Среда: Жидкость, пар, воздух, .; Материал корпуса: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004; Климатическое исполнение: УХЛ 4 ГОСТ 15150-69; Присоединение: внутренняя резьба G1-В; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004; Габариты: Длина-80мм, высота-80мм
36 | Счёт № 819896, № 22 | 1.3/58 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 32 Ру 16 фланцевый | Клапан запорный сальниковый 15нж65нж DN.ru VSO3131M-F-S Ду32 Ру16 фланцевый, корпус - нержавеющая На складе в сталь 304, диск - нержавеющая сталь 1 шт 304, уплотнение - металл, со штурвалом (Москва) | D090-02949 | 1 | 12810 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 9697-87; Ду, мм: 32; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +600°С; Среда: агрессивные жидкие среды; Материал корпуса: 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: штурвал; Установочное положение: Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону.; Материал штока, шара, уплотнений: Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ;
37 | Счёт № 819896, № 24 | 1.3/60 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду32 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02104 | 1 | 3730.15 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 32; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
38 | Счёт № 819896, № 25 | 1.3/61 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду50 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02106 | 1 | 6000.57 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 50; Проход: стандартный; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус: Сталь 25Л. Крышка имеющая сальниковое уплотнение по штоку шпинделя: Сталь 25Л. Золотник: Сталь 20Х13. Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35. Маховик: Сталь 25Л; Габариты: строительная длина 230 мм, | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
39 | Счёт № 819896, № 26 | 1.3/62 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду80 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02108 | 1 | 11026.97 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: Температура окружающей среды от -40 до +40 °C; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
40 | Счёт № 819896, № 29 | 1.3/65 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 50 Ру10 | Клапан запорный сальниковый DN.ru VSO1121M-F-S Ду50 Ру16, фланцевый, На складе в корпус - чугун GG25, уплотнение - 1 шт металл, управление - штурвал | D090-01947 | 1 | 11558.28 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1; Температура, °С: до +125°С; Среда: Коррозионная; Материал корпуса: Серый чугун; Климатическое исполнение: УХЛ4; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: •Корпус : серый чугун •Шток : сталь 20Х13 •Материал футеровки : фторопласт 2М-Ж •Материал мембраны : фторопласт Ф-4 | аналог вместо 15ч75п2 — обоснование эквивалентности
41 | Счёт № 819896, № 30 | 1.3/66 | Клапан запорный 15ч76п2 Ду 80 Ру 6,3 | Клапан запорный сальниковый DN.ru VSO1121M-F-S Ду80 Ру16, фланцевый, На складе в корпус - чугун GG25, уплотнение - 1 шт металл, управление - штурвал | D090-01949 | 1 | 20367.9 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 0.63; Температура, °С: до +125°С; Среда: Коррозионная; Материал корпуса: Чугун СЧ 15, СЧ20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: маховик; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Материал изделия (корпус, крышка): чугун; Материал изделия (шпиндель): сталь; Материал изделия (защитное покрытие корпуса): фторопласт; Габариты: L-230 | аналог вместо 15ч76п2 — обоснование эквивалентности
42 | Счёт № 819896, № 32 | 1.5/1 | Клапан запорный 15кч18п Ду 25 Ру 16 | Клапан запорный 15кч18п Китай 1" Ду25 Ру16 резьбовой, корпус - чугун, с маховиком | D090-03007 | 1 | 391.62 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3732-001-00218137-94; Ду, мм: 25; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: Вода, пар От +1°С до +150°С; Среда: вода, пар.; Материал корпуса: КЧ30; Климатическое исполнение: У; Присоединение: Муфтовый; Приводное устройство: наименование: Ручной; Установочное положение: любое | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
43 | Счёт № 819896, № 33 | 1.6/15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду32 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02104 | 1 | 3730.15 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3742-005-27844275; Ду, мм: 32; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40°С до +425°С; Среда: Среды жидкие и газообразные по отношению, к которым уплотнения и детали крана коррозиестойки (вода, пар, газообразные смеси, нефтепродукты и т.п.); Материал корпуса: сталь 20Л.; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Установочное положение: вертикальное, колпаком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: ручное - маховик (многооборотное) Корпусные детали: Сталь 20Л, 20ГЛ. Тарельчатый затвор: Сталь 20Л, 20ГЛ с наплавкой из стали 20Х13. Уплотнения сальника: ТРГ. Уплотнения затвора: металл по металлу. Коэффициент гидравлического сопротивления: не более 5. Монтаж односторонний по стрелке на корпусе, подача среды под тарельчатый затвор. | аналог вместо 15с18нж — обоснование эквивалентности; товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
44 | Счёт № 819896, № 34 | 1.6/17 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | Клапан запорный SantechSystems 15Б1П Ду15 Ру16 латунный, резьбовой, штурвал | D090-01324 | 1 | 361.12 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-001-04606952-2004; Ду, мм: 15; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200; Среда: вода, пар; Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд; Климатическое исполнение: УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40; Присоединение: муфтовый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Уплотнение: фторопласт
45 | Счёт № 819896, № 35 | 1.6/18 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | Клапан запорный SantechSystems 15Б1П Ду20 Ру16 латунный, резьбовой, штурвал | D090-01309 | 1 | 479.46 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-001-04606952-2004; Ду, мм: 20; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200; Среда: вода, пар; Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд; Климатическое исполнение: УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40; Присоединение: муфтовый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Уплотнение: фторопласт
46 | Счёт № 819896, № 36 | 1.6/19 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 25 Ру 16 | Клапан запорный SantechSystems 15Б1П Ду25 Ру16 латунный, резьбовой, штурвал | D090-01310 | 1 | 688.69 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-001-04606952-2004; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +200; Среда: вода, пар; Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд; Климатическое исполнение: УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40; Присоединение: муфтовый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Уплотнение: фторопласт
47 | Счёт № 819896, № 39 | 1.6/22 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 40 Ру 25 | Клапан запорный Луидор 15кч16п1 Ду40 Ру25 чугунный, фланцевый, штурвал | D090-00997 | 1 | 6700.85 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: не более +200; Среда: вода, нефтепродукты, пар, жидкие среды; Материал корпуса: ковкий чугун КЧ 30-6; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое, кроме расположения маховика вниз; Материал штока, шара, уплотнений: Шпиндель, золотник - сталь конструкционная; Уплотнение на золотнике - фторопласт; Уплотнение корпуса - паронит;
48 | Счёт № 819896, № 41 | 1.6/24 | Клапан запорный 15кч19п Ду 25 Ру 16 | Вентиль запорный Ci аналог 15кч19п На складе в Ду25 Ру16 чугунный фланцевый | D090-00015 | 1 | 769.21 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3732-002-00218137-95; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +225; Среда: вода, пар; Материал корпуса: чугун; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка Чугун (GG18) Шпиндель Сталь Золотник Чугун (GG18) Уплотнительные поверхности затвора PTFE Маховик Чугун (GG18) с цинковым покрытием
49 | Счёт № 819896, № 42 | 1.6/25 | Клапан запорный 15кч19п Ду 50 Ру 16 | Вентиль запорный Ci аналог 15кч19п Ду50 Ру16 чугунный фланцевый | D090-00018 | 1 | 1832.44 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3732-002-00218137-95; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +225; Среда: вода, пар; Материал корпуса: чугун; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус, крышка Чугун (GG18) Шпиндель Сталь Золотник Чугун (GG18) Уплотнительные поверхности затвора PTFE Маховик Чугун (GG18) с цинковым покрытием
50 | Счёт № 819896, № 45 | 1.6/28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | Клапан запорный сальниковый 15нж65нж DN.ru VSO3131M-F-S Ду32 Ру16 фланцевый, корпус - нержавеющая На складе в сталь 304, диск - нержавеющая сталь 1 шт 304, уплотнение - металл, со штурвалом (Москва) | D090-02949 | 1 | 12810 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 32; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +560; Среда: нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, аммиак, вода, пар; Материал корпуса: сталь AISI 304; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: управляющим органом вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Втулка сальника, болт откидной, шпилька, гайка - сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632) уплотнение затвора - "металл по металлу", уплотнение сальниковое - ТРГ
51 | Счёт № 819896, № 46 | 1.6/29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | Клапан запорный сальниковый 15с65нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду32 Ру16, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02092 | 1 | 3243.37 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 32; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40°С до +425°С; Среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки; Материал корпуса: Углеродистая сталь; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик) | аналог вместо 15с18нж — обоснование эквивалентности; товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
52 | Счёт № 819896, № 47 | 1.6/30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду80 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02108 | 1 | 11026.97 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до +150 °С; Среда: аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С; Материал корпуса: сталь 25Л; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Материал штока, шара, уплотнений: Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами усл | аналог вместо 15с18п — обоснование эквивалентности; товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
53 | Счёт № 819896, № 48 | 1.6/31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду100 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02109 | 1 | 15243.29 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до +150 °С; Среда: аммиак при температуре от -40 до +150 °С; топливный газ при температуре до 100°С; Материал корпуса: сталь 25Л; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Материал штока, шара, уплотнений: Стальные вентили 15с18п используются для перекрытия потока жидкого и газообразного аммиака, а также топливного газа. Температурный режим рабочих сред запорных клапанов 15с18п может достигать в пиковых значениях 150°С при условном давлении в пределах 2,5 МПа. Вентиль 15с18п присоединяется к трубопроводу с помощью фланцев по ГОСТ 33259-2015. Управляется вручную, вращением маховика. Устанавливается на трубопроводах для перекрытия потока при проведении ремонтных, монтажных или профилактических работ. Запорные вентили 15с18п изготавливаются диаметрами ус | аналог вместо 15с18п — обоснование эквивалентности; товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
54 | Счёт № 819896, № 49 | 1.6/32 | Клапан запорный 15с22нж Ду 25 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду25 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02103 | 1 | 2757.2 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: Температура окружающей среды от -40 до +40 °C; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
55 | Счёт № 819896, № 50 | 1.6/33 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду32 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02104 | 1 | 3730.15 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 32; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: Температура окружающей среды от -40 до +40 °C; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
56 | Счёт № 819896, № 51 | 1.6/34 | Клапан запорный 15с22нж Ду 40 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду40 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02105 | 1 | 4865.36 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: Температура окружающей среды от -40 до +40 °C; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
57 | Счёт № 819896, № 52 | 1.6/35 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду50 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь WCB, диск - углеродистая сталь WCB, уплотнение - металл, управление - штурвал | D090-02106 | 1 | 6000.57 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: Температура окружающей среды от -40 до +40 °C; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
58 | Счёт № 819896, № 53 | 1.6/36 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | Клапан запорный сальниковый 15с22нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду80 Ру40, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02108 | 1 | 11026.97 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3740-002-30995032-2014; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 4; Температура, °С: до +425; Среда: Вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, топливный и природный газ, воздух и другие жидкости и газы.; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: Температура окружающей среды от -40 до +40 °C; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Золотник: Сталь 20Х13 Шпиндель: Сталь 20Х13 Контргайка: Сталь 35 Маховик: Сталь 25Л | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
59 | Счёт № 819896, № 54 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | Клапан запорный ТехГидроМаш 15с65нж Ду100 Ру16, корпус - сталь (25Л), присоединение - фланцевое, класс герметичности - А, управление - штурвал | D090-01055 | 1 | 14602.18 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев
60 | Счёт № 819896, № 54 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | Фланец плоский DN.ru Ду100 Ру16 приварной, корпус - сталь 20, тип 01, На складе в ряд 1, исполнение B, гр. IV, ГОСТ 33259- 2 шт 2015 | D900-02920 | 2 | 1399.34 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев
61 | Счёт № 819896, № 54 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду100 Ру10-16 фланцевая, исполнение А, ГОСТ 15180-86 | D270-01309 | 2 | 29.89 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев
62 | Счёт № 819896, № 54 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | Болт стальной М16х70 (0.145кг/шт) шестигранный штучный ГОСТ 7798-70 (кратно 8) | D270-00027 | 16 | 53.68 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев
63 | Счёт № 819896, № 54 | 1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | Гайка стальная М16 (0,029кг/шт) шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927), кратно 8шт | D270-34211 | 16 | 11.59 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев
64 | Счёт № 819896, № 55 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | Клапан запорный сальниковый 15с65нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду25 Ру16, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02091 | 1 | 2594.94 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
65 | Счёт № 819896, № 55 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | Фланец плоский DN.ru Ду25 Ру16 приварной, корпус - сталь 20, тип 01, На складе в ряд 1, исполнение B, гр. IV, ГОСТ 33259- 2 шт 2015 | D900-02914 | 2 | 346.48 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
66 | Счёт № 819896, № 55 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду25 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 | D270-01315 | 2 | 6.1 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
67 | Счёт № 819896, № 55 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | Болт стальной М12х70 (0.076кг/шт) шестигранный штучный ГОСТ 7798-70 | D270-00012 | 8 | 26.84 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
68 | Счёт № 819896, № 55 | 1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | Гайка стальная М12 (0,016кг/шт) шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) | D270-00191 | 8 | 6.1 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
69 | Счёт № 819896, № 56 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | Клапан запорный сальниковый 15с65нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду40 Ру16, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02093 | 1 | 4216.32 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
70 | Счёт № 819896, № 56 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | Болт Китай М16х60 корпус - сталь А2, DIN 933 | D270-17741 | 8 | 118.34 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
71 | Счёт № 819896, № 56 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | Фланец плоский DN.ru Ду40 Ру16 приварной, корпус - сталь 20, тип 01, На складе в ряд 1, исполнение B, гр. IV, ГОСТ 33259- 2 шт 2015 | D900-02916 | 2 | 580.72 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
72 | Счёт № 819896, № 56 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду40 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 | D270-01327 | 2 | 9.76 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
73 | Счёт № 819896, № 56 | 1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | Гайка стальная М16 (0,029кг/шт) шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927), кратно 8шт | D270-34211 | 8 | 11.59 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 40; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
74 | Счёт № 819896, № 57 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | Клапан запорный сальниковый 15с65нж BasicStandard VSO3434M-F-S Ду50 Ру16, фланцевый, корпус - углеродистая сталь На складе в WCB, диск - углеродистая сталь WCB, 1 шт уплотнение - металл, управление - (Москва) штурвал | D090-02094 | 1 | 5027.62 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
75 | Счёт № 819896, № 57 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | Фланец плоский DN.ru Ду50 Ру16 приварной, корпус - сталь 20, тип 01, На складе в ряд 1, исполнение B, гр. IV, ГОСТ 33259- 2 шт 2015 | D900-02917 | 2 | 763.74 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
76 | Счёт № 819896, № 57 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду50 Ру10-40 фланцевая, исполнение А, ГОСТ 15180-86 | D270-01331 | 2 | 14.64 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
77 | Счёт № 819896, № 57 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | Болт Китай М16х65 корпус - сталь А2, DIN 933 | D270-17751 | 8 | 120.18 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
78 | Счёт № 819896, № 57 | 1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | Гайка стальная М16 (0,029кг/шт) шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927), кратно 8шт | D270-34211 | 8 | 11.58 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ У 32200218325-004-94; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, пар, неагрессивные среды; Материал корпуса: сталь 25Л; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (маховик); Установочное положение: любое; Примечание: с комплектом ответных фланцев | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
79 | Счёт № 819896, № 59 | 1.3/14 | Клапан обратный 19с53нж Ду 80 Ру 40 | Клапан обратный Китай 19с53нж Ду80 Ру40 фланцевый, поворотный, корпус - углеродистая сталь, диск - сталь, уплотнение - нержавеющая сталь+графит | D100-02277 | 1 | 9974.11 | [10 empty] | Ду, мм: 80; Давление, МПа: 4; Температура, °С: От -29 до +425С; Среда: Вода; Материал корпуса: Углеродистая сталь; Климатическое исполнение: У; Присоединение: Фланцевое; Материал штока, шара, уплотнений: Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
80 | Счёт № 819896, № 60 | 1.3/15 | Клапан обратный 19с53нж Ду 150 Ру 40 | Клапан обратный Китай 19с53нж Ду150 Ру40 фланцевый, поворотный, корпус - углеродистая сталь, диск - сталь, уплотнение - нержавеющая сталь+графит | D100-02415 | 1 | 26980.91 | [10 empty] | Ду, мм: 150; Давление, МПа: 4; Температура, °С: От -29 до +425С; Среда: Вода; Материал корпуса: Углеродистая сталь; Климатическое исполнение: У; Присоединение: Фланцевое; Материал штока, шара, уплотнений: Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
81 | Счёт № 819896, № 65 | 1.3/20 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 | Клапан обратный Dendor 010C Ду200 Ру16 межфланцевый, двухстворчатый, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - 1 шт EPDM | D100-00891 | 1 | 14760.17 | АО «Энергия» | 7805499441 | Россия | 10743786 | 08.12.2030 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3732-023-62977923-2015; Ду, мм: 200; Проход: стандартное; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: До +130°С; Среда: вода; Материал корпуса: Чугун EN-GJS-400-15; Климатическое исполнение: У3; Присоединение: межфланцевое; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
82 | Счёт № 819896, № 66 | 1.3/21 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 40 | Клапан обратный Китай 19с53нж Ду50 Ру40 фланцевый, поворотный, корпус - углеродистая сталь, диск - сталь, уплотнение - нержавеющая сталь+графит | D100-02005 | 1 | 6375.11 | [10 empty] | Ду, мм: 50; Давление, МПа: 4; Температура, °С: От -29 до +425С; Среда: Вода; Материал корпуса: Углеродистая сталь; Присоединение: Фланцевое; Материал штока, шара, уплотнений: Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
83 | Счёт № 819896, № 67 | 1.3/22 | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 Ру 16 | Клапан обратный АДЛ Гранлок CV16 Ду150 Ру16 межфланцевый, двухстворчатый, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM | D100-00442 | 1 | 12109.11 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | 7718625072 | Россия | 10618660 | 17.03.2028 | Клапаны обратные торговой марки «Гранлок", тип ЗОП , DN 150 мм , PN 16 бар» |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-005-81673229-2009; Ду, мм: 150; Проход: стандартное; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: До +110°С; Среда: вода; Материал корпуса: чугун GG25; Климатическое исполнение: У3; Присоединение: межфланцевое; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: клапан двухстворчатый
84 | Счёт № 819896, № 71 | 1.3/26 | Клапан обратный 19нж76нж Ду 100 Ру 16 | Клапан обратный 19нж76нж BasicStandard VCTs3535-F Ду100 Ру25 фланцевый, поворотный, корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, диск - 1 шт нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, уплотнение - металл | D100-04410 | 1 | 43341.72 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 9697-87; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -60 до +600°С; Среда: агрессивные жидкие среды; Материал корпуса: 12Х18Н9ТЛ; Климатическое исполнение: УХЛ1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: ручное; Приводное устройство: технические характеристики: штурвал; Установочное положение: Монтаж вентиля односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону.; Материал штока, шара, уплотнений: Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
85 | Счёт № 819896, № 73 | 1.3/28 | Клапан обратный 19с76нж Ду 100 Ру 16 | Клапан обратный Китай 19с76нж Ду100 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - углеродистая сталь, диск - сталь, уплотнение - нержавеющая сталь+графит | D100-02011 | 1 | 14427.72 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: - до 425 ºC; Среда: вода; Материал корпуса: сталь 25Л, 20, 20Х13; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: Фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: нет; Установочное положение: на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
86 | Счёт № 819896, № 74 | 1.3/29 | Клапан обратный 19с76нж Ду 50 Ру 16 | Клапан обратный Китай 19с76нж Ду50 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - углеродистая сталь, диск - сталь, уплотнение - нержавеющая сталь+графит | D100-02393 | 1 | 6692.31 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33423-2015; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: - до 425 ºC; Среда: вода; Материал корпуса: сталь 25Л, 20, 20Х13; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: Фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: нет; Установочное положение: на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном – входным патрубком вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Крышка Ст.20 Захлопка Ст. 20 Серьга Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось Ст. 20Х13 Уплотнение затвора Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т | товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
87 | Счёт № 819896, № 76 | 1.3/31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | Клапан обратный Benarmo Ду150 Ру16 двухстворчатый, межфланцевый, с чугунными створами, корпус - чугун 1 шт GG25, уплотнение седла - EPDM | D100-03609 | 1 | 7865.34 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-014-72323163-2022; Ду, мм: 150; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -15 до +100; Среда: Вода, гликолевые растворы до 50%; Материал корпуса: серый чугун; Присоединение: межфланцевое; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106; Габариты: Строительный размер 106мм; Примечание: каталожный № 082X8527R | аналог вместо nvd — обоснование эквивалентности; товар импортный/КНР — нужен российский изготовитель с записью ПП 719 или замена
88 | Счёт № 819896, № 81 | 1.6/7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | Клапан обратный лепестковый двухстворчатый DN.ru VCL2-1111E-Fb Ду100 Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - чугун GG25, уплотнение - EPDM | D100-03860 | 1 | 5043.48 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от - 25 до +130; Среда: вода, воздух, пар; Материал корпуса: Чугун GGG40; Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150; Присоединение: межфланцевый; Установочное положение: горизонтальное, либо вертикальное; Материал штока, шара, уплотнений: Уплотнение EPDM; Габариты: Строительная длина 64мм, диаметр корпуса 215мм
89 | Счёт № 819896, № 82 | 1.6/8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | Клапан обратный лепестковый двухстворчатый DN.ru VCL2-1111E-Fb Ду150 Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - чугун GG25, уплотнение - EPDM | D100-03862 | 1 | 9168.91 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002; Ду, мм: 150; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от - 25 до +130; Среда: вода, воздух, пар; Материал корпуса: Чугун GGG40; Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150; Присоединение: межфланцевый; Установочное положение: горизонтальное, либо вертикальное; Материал штока, шара, уплотнений: Уплотнение EPDM; Габариты: Строительная длина 76мм, диаметр корпуса 218мм
90 | Счёт № 819896, № 83 | 1.6/9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | Клапан обратный лепестковый двухстворчатый DN.ru VCL2-1111E-Fb Ду200 Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - чугун GG25, уплотнение - EPDM | D100-03863 | 1 | 14158.71 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от - 25 до +130; Среда: вода, воздух, пар; Материал корпуса: Чугун GGG40; Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150; Присоединение: межфланцевый; Установочное положение: горизонтальное, либо вертикальное; Материал штока, шара, уплотнений: Уплотнение EPDM; Габариты: Строительная длина 89мм, диаметр корпуса 273мм
91 | Счёт № 819896, № 84 | 1.1/1 | Клапан предохранительный 17лс17нж Ду 200-300 Ру 16-6 полноподъемный пружинный фланцевый | Клапан предохранительный Авангард 17лс17нж Ду200-300 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | D120-00023 | 1 | 477825.81 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3742-001-09212465-2016; ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 16587-71, ГОСТ 356-80; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: От -40 °C до +225°С; Среда: Жидкая и газообразная в которой скорость коррозии сталей не превышает 0,1 мм/год; Материал корпуса: Корпус — сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88; Крышка — ст.20; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: автоматическое/ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Рукоятка; Установочное положение: вертикально, колпаком вверх с подачей среды под золотник; Материал штока, шара, уплотнений: Седло — ст.20Х13; Золотник — ст.30Х13, Шток — ст.20Х13, Пружина — 50ХФА или 51ХФА. Площадь седла F - 15836 мм2;; Габариты: Строительная длина L/L1 мм — 280/320
92 | Счёт № 819896, № 85 | 1.3/36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду32-50 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | D120-00144 | 1 | 22931.12 | [10 empty] | Ду, мм: 32/50; Проход: 32/50; Давление, МПа: 1.6; Среда: вода; Материал корпуса: серый чугун; Присоединение: фланцевое; Габариты: Габариты: L-110 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-115 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца); Примечание: Рабочий диапазон пружины:3,7-5,0 кгс/см2.
93 | Счёт № 819896, № 86 | 1.3/37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду25-40 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | D120-00143 | 1 | 20539.31 | [10 empty] | Ду, мм: 25/40; Проход: 25/40; Давление, МПа: 1.6; Среда: вода; Материал корпуса: серый чугун; Присоединение: фланцевое; Габариты: L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца); Примечание: Рабочий диапазон пружины:2,75-3,6 кгс/см2
94 | Счёт № 819896, № 87 | 1.3/38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 | Клапан предохранительный Авангард 17с28нж Ду25-40 Ру16-6 полноподъемный пружинный 1 шт фланцевый | D120-00143 | 1 | 20539.31 | [10 empty] | Ду, мм: 25/40; Проход: 25/40; Давление, МПа: 1.6; Среда: вода; Материал корпуса: серый чугун; Присоединение: фланцевое; Габариты: Габариты: L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца); Примечание: Рабочий диапазон пружины:2,05-2,7 кгс/см2.
95 | Счёт № 819896, № 88 | 1.6/10 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 1 шт | D900-00631 | 1 | 8840.12 | [10 empty] | Ду, мм: 50; Температура, °С: от -40°С до +50°С; Среда: газ; Материал корпуса: алюминий; Климатическое исполнение: У2; Присоединение: муфтовый; Материал штока, шара, уплотнений: Предохранительный сбросной клапан ПСК-50С/125 предназначен для ограничения давления природного газа путем сброса избыточного давления газа в атмосферу. Максимальное давление открытия клапана: 125кПа (1.25кгс/см2) Диаметр условного прохода: 50мм Диапазон настройки срабатывания клапана: 50..125кПа Присоединение: муфтовое
96 | Счёт № 819896, № 93 | 1.3/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | Клапан регулирующий Авангард КР 25с947нж Ду50 Ру25 односедельный неразгруженный, присоединение фланцевое, корпус - сталь 25Л, 1 шт уплотнение - металл, электропривод ПЭП-САЗ-2-2000 (стандарт-2) | D230-19935 | 1 | 75162.98 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ГОСТ 33259-2015 ТУ 3722-002-22294686-2005; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: до +425С; Среда: вода; Материал корпуса: Сталь марки 25Л ГОСТ 977-88; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланец-фланец; Приводное устройство: наименование: электропривод; Приводное устройство: технические характеристики: для автоматического регулирования технологических процессов; Установочное положение: горизонтальное (ЭИМ вверх); Материал штока, шара, уплотнений: плунжер, седло - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 уплотнение в затворе - «металл по металлу» уплотнение сальника - ТРГ; Габариты: L=160мм.
97 | Счёт № 819896, № 98 | 1.3/6 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 100, Kvs 125, Ру 16 | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFG-2R Ду100 Ру25 универсальный, фланцевый, Kv=125м3/ 101 ч, корпус - углеродистая сталь 20Л, Tmax до 150°C | D230-17381 | 1 | 334724.08 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-002-72323163-2022; Ду, мм: 100; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от 2–150 °С; Среда: Вода или 30% водный раствор гликоля; Материал корпуса: Углеродистая сталь WCB; Присоединение: фланцевое болтовое; Установочное положение: горизонтальное; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальный диаметр (DN), мм 100 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 350 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,4 Масса, кг, не более 60 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 380 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 125 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующег
98 | Счёт № 819896, № 99 | 1.3/7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFG-2R Ду32 Ру16 универсальный, фланцевый, Kv=16м3/ч, 102 корпус - углеродистая сталь 20Л, Tmax до 150°C | D230-17389 | 1 | 206414.85 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-002-72323163-2022; Ду, мм: 32; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от 2–150 °С; Среда: Вода или 30% водный раствор гликоля; Материал корпуса: Углеродистая сталь WCB; Присоединение: фланцевое болтовое; Установочное положение: горизонтальное; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальный диаметр (DN), мм 32 Номинальное давление (PN), бар 16 Пропускная способность Kvs, м³/ч 16 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Коэффициент начала кавитации 0,55 Вид привода или регулирующего блока AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT17R. Масса, кг, не более 13 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Седло Нержавеющая сталь Уплотнение нет
99 | Счёт № 819896, № 100 | 1.3/8 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFG-2R Ду80 Ру16 универсальный, фланцевый, Kv=80м3/ч, 103 корпус - углеродистая сталь 20Л, Tmax до 150°C | D230-17393 | 1 | 226123.95 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-002-72323163-2022; Ду, мм: 80; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от 2–150 °С; Среда: Вода или 30% водный раствор гликоля; Материал корпуса: Углеродистая сталь WCB; Присоединение: фланцевое болтовое; Установочное положение: горизонтальное; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальный диаметр (DN), мм 80 Номинальное давление (PN), бар 16 Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 L, мм 310 Запорный элемент (шар, диск, золотник) Нержавеющая сталь Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Коэффициент начала кавитации 0,45 Масса, кг, не более 33 Уплотнение нет уплотнения по штоку B, мм 275 Шток Cталь Седло Нержавеющая сталь Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) 0,04%Kvs Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Вид привода или регулирующего
100 | Счёт № 819896, № 102 | 1.3/10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | 105 Регулятор давления после себя DN.ru PRA1030E-F-DA Ду32 Ру16 Kvs10 прямого действия, серый чугун СЧ20, фланцевый, Tmax до 150°С, диапазон настройки 0 (0,1 - 1кгс/см2) | D230-10109 | 1 | 51311.37 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: СНИЦ.423.117.013 ТУ; Ду, мм: 32; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: До +95°С; Среда: вода; Материал корпуса: чугун СЧ20 ГОСТ1412; Климатическое исполнение: В условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4; Присоединение: фланцевое; Приводное устройство: наименование: автоматический; Приводное устройство: технические характеристики: поддержание заданного давления; Установочное положение: Вертикальное, мембраной вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88.; Габариты: ◦H = 630 мм ◦L = 180 мм (строительная длина); Примечание: Пропускная способность - 16м3 Предел регулирования - 0,1...0,63 Мпа Уплотнение - сальниковое Габаритный размер — Н=620мм | аналог вместо рд-но — обоснование эквивалентности
101 | Счёт № 819896, № 104 | 1.3/12 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 80 Ру 16 | Регулятор давления после себя Энерготехномаш УРРД-НО-РД Ду80 Ру25 фланцевый, Kvy - 25м3/ч, Tmax 220°С, уплотнение - PTFE, корпус - сталь 25Л, с 1 шт мембранным приводом 0.05-0.3МПа | D230-23458 | 1 | 177103.13 | АО «Энерготехномаш» | 0323085570 | Россия | 10789125 | 30.06.2031 | Регуляторы давления, перепада давления, расхода, перепуска УРРД DN 15-300; PN 16-40 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: СНИЦ.423.117.013 ТУ; Ду, мм: 80; Проход: полнопроходной; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: До +180°С; Среда: вода; Материал корпуса: Сталь марки 20; Климатическое исполнение: в условиях У по ГОСТ 15150-69 при соблюдении условий, установленных ГОСТ Р 52931-2008 для группы В4; Присоединение: фланцевое; Приводное устройство: наименование: автоматический; Приводное устройство: технические характеристики: поддержание заданного давления; Установочное положение: мембраной вверх; Материал штока, шара, уплотнений: Седло-ВЧ40 ГОСТ7293-85, шток-сталь 20Л ГОСТ977-88, исполнительный орган-12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88.; Габариты: ◦H = 800 мм ◦D1 = 133 мм ◦D2 = 160 мм ◦D3 = 195 мм ◦D4 = 18 мм ◦L = 310 мм (строительная длина) ◦B = 310 мм ◦n = 4 мм; Примечание: Пропускная способность: 40 м3, уплотнение: сальниковое; пределы регулирования от 0,1 до 0,63 МПа..
102 | Счёт № 819896, № 105 | 1.3/13 | Регулирующий блок после себя AFD Ду 15-250 с диапазоном настройки Ру 25 | Регулирующий блок после себя Ридан AFD-R Ру25 с диапазоном настройки 0.15-1.5бар, площадь регулирующей 12-15 108 диафрагмы 250см2, корпус диафрагмы - раб.дн. углеродистая сталь | D230-11084 | 1 | 179133.21 | [10 empty] | Ду, мм: 15-250; Проход: отсутствует; Давление, МПа: Условное давление датчика (PN), погружная гильза, 2,5; Температура, °С: от 2–150 °С; Среда: Вода или 30% водный раствор гликоля; Материал корпуса: Нержавеющая сталь; Климатическое исполнение: Категория 3 по ГОСТ 15150-69; Присоединение: отсутствует; Приводное устройство: наименование: отсутствует; Установочное положение: вертикальное; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальный диаметр (DN), мм 15-250 Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар 25 Рабочая среда см. характеристики регулирующего клапана Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар 1–6 Вид регулирующего клапана VFG-2R Площадь регулирующей диафрагмы, см2 80 Цвет пружины красный Климатическое исполнение Категория 3 по ГОСТ 15150-69 Корпус регулирующего блока Нержавеющая сталь Регулирующая диафрагма EPDM; Габариты: H, мм 430; Примечание: Каталожный номер 003G1002R
103 | Счёт № 819896, № 106 | 1.6/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 25 Ру 25 с ЭИМ | Клапан регулирующий Авангард КР 25с947нж Ду25 Ру25 с электроприводом 15-20 109 Regada ST mini | D230-01916 | 1 | 81720.48 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3742-002-22294686-2005; Ду, мм: 25; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты.; Материал корпуса: сталь; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: электропривод ST «Regada»; Приводное устройство: технические характеристики: взравозащищённый; Установочное положение: вертикальное; Примечание: "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В
104 | Счёт № 819896, № 107 | 1.6/2 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | Клапан регулирующий Авангард КР 25с947нж Ду50 Ру25 с электроприводом 15-20 110 Regada ST 0 | D230-01929 | 1 | 101097.74 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 3742-002-22294686-2005; Ду, мм: 50; Проход: стандарт; Давление, МПа: 2.5; Температура, °С: от -40 до +425; Среда: вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты.; Материал корпуса: сталь; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: фланцевый; Приводное устройство: наименование: электропривод ST «Regada»; Приводное устройство: технические характеристики: взравозащищённый; Установочное положение: вертикальное; Примечание: "REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В
105 | Счёт № 819896, № 108 | 1.6/3 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | Клапан регулирующий двухходовой Ридан VFM-2R Ду80 Ру16 седельный, фланцевый, Kv 100м3/ч, корпус - чугун 111 QT450-10, уплотнение - PTFE, FPM, Tmax до 150°C | D230-11222 | 1 | 171679.01 | [10 empty] | ГОСТ/ТУ: ТУ 28.14.11-002-72323163-2022; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от 2 до +150 C; Среда: вода, 30% водный раствор гликоля; Материал корпуса: чугун; Присоединение: фланцевый; Материал штока, шара, уплотнений: Температура рабочей среды, °С 2–150 °С Тип присоединения к трубопроводу фланцы по ГОСТ 33259 Масса, кг, не более 33 Пропускная способность Kvs, м³/ч 80 Рабочая среда Вода или 30% водный раствор гликоля Модель VFG-2R Диаметр, Ду 80 Давление, Ру 16 | аналог вместо vfg-2r — обоснование эквивалентности