## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/16 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 80мм |  | 4 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
2 | 1.3/17 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 60мм |  | 6 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
3 | 1.3/18 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 70мм |  | 7 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
4 | 1.3/19 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 | ТУ 3732-023-62977923-2015 | 100 | стандартное | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун EN-GJS-400-15 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM |  |  | 5 | шт | ДЕНДОР 010C(.Y) Ду100 PN16, высокотемпературное исполнение | АО «Энергия» (ИНН 7805499441) | Россия | 10743786 | 08.12.2030 | [8 empty] | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
5 | 1.3/30 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 125 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 125 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 125 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 90 мм | каталожный номер 065B7526 | 2 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
6 | 1.3/31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 106мм | каталожный № 082X8527R | 10 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
7 | 1.6/4 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 1 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
8 | 1.6/5 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 1 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
9 | 1.6/6 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 2 | шт | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010C | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
10 | 1.6/7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 100 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 64мм, диаметр корпуса 215мм |  | 1 | шт | ДЕНДОР 010C(.Y) Ду100 PN16, высокотемпературное исполнение | АО «Энергия» (ИНН 7805499441) | Россия | 10743786 | 08.12.2030 | [8 empty] | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
11 | 1.6/8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 76мм, диаметр корпуса 218мм | - | 1 | шт | ДЕНДОР 010C(.Y) Ду150 PN16, высокотемпературное исполнение | АО «Энергия» (ИНН 7805499441) | Россия | 10743786 | 08.12.2030 | [8 empty] | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
12 | 1.6/9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 89мм, диаметр корпуса 273мм | - | 1 | шт | ДЕНДОР 010C(.Y) Ду200 PN16, высокотемпературное исполнение | АО «Энергия» (ИНН 7805499441) | Россия | 10743786 | 08.12.2030 | [8 empty] | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).