## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «ПромАрм» (PromArm®)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.1/22 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Stensel 31070-01 Ду 200 Ру 25 | нет | 200 | стандарт | 2.5 | 0т -40°С до 300°С | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи, | Корпус - нержавеющая сталь | УХЛ1 | межфланцевое по ГОСТ 33259-2015 | Верхний фланец выполнен по стандарту ISO 5211. под эл.привод | под Эл. привод AUMA SQ 10.2-F10, t: 8s/90°, М закр. 200-450 Nm, M откр. 200-450 Nm | любое | Затвор полностью из нержавеющей стали, в том числе и седло, Уплотнение цельнометаллическое, металл по металлу, без применения графита. | L=71 мм |  | 3 | шт
2 | 1.1/23 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПА954.450.10-05 Ду 450 Ру 10 | ТУ 3700-001-55604618-2013 | 450 | стандарт | 1 | 0т 05°С до 425°С | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Корпус - коррозионностойкая молибденосодержащая сталь, применение в условиях особо агрессивной среды и при низких температурах сталь CF8M | У | межфланцевое с гладкими проушинами | Редуктор DN 450 | Штурвал | любое | Затворы дисковые с тройным эксцентриситетом. Размеры верхнего фланца под привод — В соответствии со стандартом ISO 5211 1. Корпус - сталь CF8M ASTM A351 2. Диск — сталь WCB по ASTM A216 3. Уплотнение — нержавеющая сталь + графит 4. Прижимное кольцо - сталь CF8M ASTM A351 5. Шток - сталь CF8M ASTM A351 6. Фланец сальника - сталь SS304 7. Сальниковая набивка — сталь SS304 + graphite | A - 380мм; B-570мм; L-114мм; D1-565мм; n*d-20×26мм |  | 1 | шт
3 | 1.3/150 | Затвор 32нж910р Ду 1000 Ру 10 с эл.приводом | ТУ 3721-001-22294686-2008 ГОСТ 13547-2015 | 1000 | полнопроходной | 1 | 50 | морская вода | коррозионно стойкая сталь 08Х18Н10Т | УХЛ4 | фланцевое с КОФ | ГЗ-В 600 ГРЛЕ.421322.001ТУ | У1, IP-65, 1,5кВт |  | Диск (запорный элемент) 08Х18Н10Т (AISI 321), ось (вал привода) 20Х13, фланец боковой Ст20 (наплавка уплотнительной поверхности фланца - коррозионностойкая 12Х18Н9Т), редуктор Ст20, уплотнительное кольцо резина СКЕПТ (EPDM) |  | Затвор фланцевый 32нж910р Ду1000 Ру10 с эл.приводом с комплектом ответных фланцев (90 гр. указатель поворота- визуальны и встроенный дистанционный блок (токовый выход) указателя положения (открыто, закрыто) | 1 | шт
ИТОГО